## 기종선정
◎ 탈수기 기종선정
◆ 탈수기 검토요건
- 유입슬러지 농도 : |  |  | 10000 | (잉여슬러지)
- 슬 러 지 량 : |  |  | 1692 | (잉여슬러지)
|  | = | 169.2 | = | 16.92
- Cake 함수율 : |  |  | 80%
- 운 전 시 간 : |  |  | 10
- 탈수기처리능력 : |  |  | 30
- 탈수기 필요 본수
탈수기 필요 본수 = 슬러지량 ÷ (탈수기 1본당 처리능력 × 가동시간)
| = |  | 1692 | ÷ | 30 | × | 10
| = |  | 5.64
◆ 기종선정
- 계산에서와 같이 |  | 10 | 탈수기 가동시 스크류가 | 5.64 | 이 필요하므로
Φ400형 스크류가 4본인 KS ST-404 Type을 2 set 선정.(예비 1본)

## 용량계산서
◎ 용량계산서
A. | 설 계 조 건
1. | 처리조건
1) | 처리대상슬러지 |  | : | 잉여슬러지
2) | 슬러지량 |  | : | 1692 |  |  |  |  | (잉여슬러지)
3) | 슬러지농도 |  | : | 10000 |  |  |  | (잉여슬러지)
4) | 폴리철첨가율 |  | : | DS 당 10% (중량 %) ….Fe 11% 비중 1.45 기준
5) | 폴리머첨가율 |  | : | DS 당 1% …. 고분자 응집제(100% 기준)
2. | 슬러지 농축탈수장치 조건
1) | 본수당처리능력 |  | : | 30 |  |  |  |  | 400
2) | 탈수기운전시간 |  | : | 10
3) | 슬러지함수율 |  | : | 80%
4) | 탈수기운전대수 |  | : | 2 |  | (예비 |  | 0 | 대)
5) | 시간당슬러지처리량 |  | : | 16.92
6) | 분당슬러지처리량 |  | : | 282
7) | 대당슬러지처리량 |  | : | 8.46 |  |  |  | = | 141
B. | 용 량 계 산
1. | 농축기
1) | 농축기설계기준 |  | : | 슬러지와 폴리머가 | [5 empty] | 3 | 분이상 반응할 수 있는 용량.
2) | 필요용량(V1) |  | : | 141 |  |  |  |  | × | 3 |  |  | = | 423 |  |  |  | 이상이어야 함.
3) | 농축기규격 |  | : | 1200 |  |  |  | × | 1500
4) | 탱크유효용량 (V2) |  | : | 유효높이 - |  |  |  | 1200
|  |  |  | 1200 |  |  |  | × | 1200 |  |  |  | = | 1.3565 |  |  |  | = | 1356.48
|  |  |  | ------> |  |  | OK!
5) | 농축기부속품 |  | : | 교반기 - |  |  | 1.5 |  | × 1 set(Paddle, VVVF)
♣ 농축기 규격
| DISK(디스크)형 농축기, |  | 8.46 |  |  | × | 2 | 0 | 대
|  |  | 1200 |  |  | × | 1500 |  |  | × | 1.5 |  |  | (교반기:패들형, VVVF)
2. | 탈수기
1) | 설계고형물량 |  | : | 169.2 |  |  |  |  | = | 84.6
2) | 시간당고형물처리량 |  | : | 30
3) | 탈수기본수 |  | : | 4 |  | 1 | 본 예비, KS ST - 404 TYPE)
4) | 탈수기고형물처리량 |  | : | 90 |  |  |  |  | > | 84.6 |  |  |  |  | ------> |  |  | OK!
5) | 부속품 |  | : | 스크류 - |  |  | 0.8 |  | × | 4 | 본 | × | 2 | 대 | (Screw, VVVF)
♣ 탈수기 규격
| 다중원판 스크류프레스형, |  |  | 30 |  |  |  |  | × | 0.8 |  | × | 4 | 1 | 본 | × | 2 | 대
3. | 폴리머 용해탱크
1) | 폴리머탱크설계기준 |  | : | 고상폴리머 0.2%로 희석하여 사용하며, 연속식 용해장치이므로 저장
|  |  |  | 시간은 |  |  | 30 | 분 이상으로 한다.(3단식)
단, 급수능력은 유효용해량을 2분 이내에 공급할 수 있는 용량 이상
이상이어야 한다.
2) | 필요용량(V1) |  | : | V1 | = | 고형물량 × 주입율 × 폴리머 농도 × 3단
[5 empty] | = | 180 |  |  |  | × | 1% |  | ÷ | 0.2% |  | × | 30 |  |  | × | 3 | 단
[5 empty] | = | 1.35
3) | 탱크규격(V2) |  | : | 2100 |  |  |  | × | 1100 |  |  |  | × | 2010 |  |  |  | (전체규격)
|  |  |  | 2000 |  |  |  | × | 1000 |  |  |  | × | 1010 |  |  |  | (용해조 규격)
|  |  |  | (유효높이 : |  |  |  |  | 1010 |  |  |  | )
|  |  | = | 2.02 |  |  |  | ≒ | 2 |  | × | 1 |  | ＞ | V1 | → | OK!
4) | 탱크수량 |  | : | 1 | SETS
5) | 부속품 |  | : | 교반기 - 0.75kW × 3 set(2단 Propeller)
폴리머 호파(근접스위치, 폴리머 차단게이트)
폴리머 공급기 - 0.18kW
♣ 폴리머 용해탱크 규격
| 고상 폴리머 연속식(3단) 자동용해장치, | [6 empty] | 2 |  | × | 1
| 규 격 : | 2100 | × | 1100 |  |  | × | 2010 |  |  | , 교반기 - 0.75kW × 3 set(2단 Propeller)
폴리머 호파(근접스위치, 폴리머 차단게이트), 폴리머 공급기 - 0.18kW
4. | 폴리머 공급펌프
1) | 폴리머펌프설계기준 |  | : | 발생 고형물량 대비 폴리머를 100% 기준으로 | [12 empty] | 1 |  | % 첨가가능한
용량으로 하며, 500배 희석기준.
폴리머 공급펌프는 탈수기 대당 1대 설계, 1대 예비로 한다.
|  |  |  | 폴리머 공급펌프는 총 | [5 empty] | 3 | 대로 한다.(상시 |  |  |  |  | 2 | 대, 예비 |  |  | 1 | 대)
2) | 폴리머사용량 |  | : | 169.2 |  |  |  |  | × | 1 |  | % | (최대 용량 처리시)
|  |  |  | = | 1692
|  |  |  | = | 28.2
| 실제 폴리머사용량 |  | : | 169.2 |  |  |  |  | × | 1 |  | % | (설계 기준)
|  |  |  | = | 1692
|  |  |  | = | 28.2
3) | 폴리머펌프필요능력 |  | : | 14.1 |  |  |  |  | ÷ | {(40/100) × 0.5/100)}
|  |  |  | = | 7050
|  |  |  | = | 0.423
|  |  |  | = | 1 |  |  |  |  | (여유율을 고려)
| [참고]-약품사용량 |  | : | 28.2 |  |  |  |  | × | 60 |  |  | × | 10 |  |  | × | 2
|  |  |  | = | 33.84 |  |  |  |  | (100% 고상기준)
|  |  |  | = | 1015.2
♣ 폴리머 공급펌프 규격
일축나사식 모노펌프(용적식)
| 1 | 25 |  | 25 |  |  | 20 | mH | × | 0.75 |  | kW × |  | 3 | 1
5. | 폴리철 공급펌프
1) | 폴리철펌프설계기준 |  | : | 발생고형물량 대비 중량기준으로 | [9 empty] | 10 | % 첨가가능한 용량으로 한다.
폴리철 공급펌프는 탈수기 대당 1대 설계, 1대 예비로 한다.
|  |  |  | 폴리철 공급펌프는 총 | [5 empty] | 3 | 대로 한다.(상시 |  |  |  |  | 2 | 대, 예비 |  |  | 1 | 대)
2) | 폴리철 사용량 |  | : | 필요 폴리철량 |  |  |  |  | = | 대당 발생고형물량 × 주입율
[9 empty] | = | 169.2 |  |  |  |  | × | 10 | % | (최대 용량 처리시)
[9 empty] | = | 16.92 |  |  |  | = | 282
[9 empty] | = | 194.4828 |  |  |  | (비중 : |  |  | 1.45 |  | 기준)
|  |  |  | 실제 폴리철량 |  |  |  |  | = | 대당 발생고형물량 × 주입율
[9 empty] | = | 169.2 |  |  |  |  | × | 10 | % | (설계기준)
[9 empty] | = | 16.92 |  |  |  | = | 282
[9 empty] | = | 194.4828 |  |  |  | (비중 : |  |  | 1.45 |  | 기준)
[9 empty] | = | 300 |  |  |  | (여유율 고려)
| [참고]-약품사용량 |  | : | 282 |  |  |  |  | × | 60 |  |  | × | 10 |  |  | × | 2
|  |  |  | = | 338.4
|  |  |  | = | 10152
♣ 폴리철 공급펌프 규격
다이아프램식 정량펌프
| 300 | 15 |  | 15 |  |  | 70 | mH | × | 0.2 |  | kW × |  | 3 | 1
6. | 폴리철 저장탱크
1) | 폴리철탱크설계기준 |  | : | 일 평균사용량의 | [5 empty] | 30 | 일분 이상을 저류할 수 있는 용량.
2) | 폴리철탱크필요용량 |  | :
| V1= | 1692 |  | × | 10 |  | × | 30 |  |  | ÷ | 1.45 |  |  | (비중)
| = | 3500.6897 |  | = | 3.5007
3) | 폴리철탱크규격 |  | : | 1900 |  |  |  | × | 2400 |  |  |  | (유효높이 : |  |  |  |  | 1900 |  |  |  | )
|  |  | = | 5.3843 |  |  |  | = | 5 |  | × | 1 |  | ＞ | V1 | → | OK!
♣ 폴리철 저장탱크 규격
| 원형 PE TANK TYPE, |  | 5 |  |  | 1900 |  |  |  | × | 2400 |  |  |  | 1900 |  |  |  | × | 1

## 유지관리비
◎ 유지관리비
1. 전력
□ 전력량
설 비 명 |  | ①동력 |  | 수량(대) |  |  | 운전시간 |  | 부하량 | 비고
|  | (kW/대) |  | 상용 | 예비 | ②계 | (hr) |  | (kWh/일)
농축기 |  | 1.5 |  | 2 | 0 | 2 | 10 |  | 30
탈수기 |  | 0.8 |  | 6 | 2 | 8 | 10 |  | 48
폴리머용해탱크 |  | 2.43 |  | 1 | 0 | 1 | 10 |  | 24.3
폴리머공급펌프 |  | 0.75 |  | 2 | 1 | 3 | 10 |  | 15
폴리철공급펌프 |  | 0.2 |  | 2 | 1 | 3 | 10 |  | 4
계 | [8 empty] | 121.3
□ 계약전력 : | 14.68 | kW Σ(①×②)
□ 사용전력 : | 주요설비 동력 |  | 121.3 |  | 80%
| = | 97.04
□ 전력량 요금 : (한전전기요금 산업용전력(갑) 고압A 선택 I, 2013. 1월 기준)
- 기본요금 | 14.68 |  | ×80% × 5,890원/kW × 12개월/년 = |  |  |  |  | 830.0659
- 전력량 요금
구 분 | 사용량(KWh) |  |  |  |  | 평균단가 |  | 요 금
봄, 가을 | = 97.04×30일×7개월 |  |  |  |  | 60.7 |  | 1236.9689 |  |  | 사용전력x30일x7개월
(7개월) | 20378.4
여름 | = 97.04×30일×2개월 |  |  |  |  | 80.2 |  | 466.9565
(2개월) | 5822.4
겨울 | = 97.04×30일×3개월 |  |  |  |  | 79.6 |  | 695.1946
(3개월) | 8733.6
계 | [7 empty] | 2399.1199
□ 총 전력비 : |  | 830.0659 |  | (기본요금) + |  | 2399.1199 |  | (전력량요금)
3229.1858
2. 용수사용량
□ 탈수기 세정수 소모량
- 탈수기 가동시간 : |  | 10
- 탈수기 스크류수 : |  | 4 | 2
탈수기 세정수는 탈수기 1 HR 가동시 스크류 1본당 | [5 empty] | 36 | 가 소모되므로 하루에 소모되는
세정수량 = | 36 | 4 | 2 |  | 288 |  | 2.88
□ 탈수기 희석수 사용량
- 응집제는 하수처리장에서 발생하는 슬러지 량( DS 기준) 의 약 1.0% 내외로 주입되며
희석수는 응집제를 500배 희석하여 사용하는 량이 소요됨.
- 희석수는 압력이 필요하지 않으며 (약 1kg/㎤) 시상수 나 여과수 공급 요망
- 폴리머(고분자응집제 소모량) : |  |  |  | 33.84 | kg/day | (용량계산서 참조)
- 희석수 소모량(소모량의 500배) : |  |  |  | 16920 | ℓ/day | 16.92
□ 총 소모량 : | 19.8
3. 약품사용량
□ 폴리머 사용량 : |  | 33.84 | kg/day | (용량계산서 참조)
□ 폴리철 사용량 : |  | 338.4 | kg/day | (용량계산서 참조)
4. 유지관리비
□ 폴리머 사용비 : |  | 50641.56 |  | 단가 : 4,100원/kg(365일/년) 기준
□ 폴리철 사용비 : |  | 14821.92 |  | 단가 : 120원/kg(365일/년) 기준
□ 용수 사용비 : |  | 3613.5 |  | 단가 : 500원/㎥(365일/년) 기준
□ 전력비 : |  | 3229.1858
□ 합 계 : |  | 72306.1658