## 소규모 집계표 (최종)
○ 소규모하수처리시설 연계처리 경제성평가
구 분 |  |  | 처리시설 계 획 | 계획 단계 | 시설용량 (m3/일) | 기 존 | [5 empty] | 계 획 | [5 empty] | 적 용 값 |  |  |  | 계 획 | [8 empty] | 경제적 관거연장 | 경제성 여부 | 비 고
[6 empty] | 가구수 | 상주 인구 | 관광인구 |  | 군부대 인구 | 하수량 (m3/일) | 가구수 | 상주 인구 | 관광인구 |  | 군부대 인구 | 하수량 (m3/일) | 하수량 (m3/일) | 환산 처리인구 | 환산 가구수 | 신설 관로연장 (m) | 추가 가구수 | 추가 인구 | 관광인구 |  |  | 군부대 인구 | 하수량 (m3/일) | 환산 가구수 | 신설 관로연장 (m) |  |  |  |  | 2.4인/가구
[5 empty] | 기존 |  |  | 숙박객 | 일귀객 |  |  |  |  | 숙박객 | 일귀객 | [8 empty] | 숙박시설 | 숙박객 | 일귀객
1 | 인제 | 가리산 | 기존시설 연계 | 1단계 | 30 | 25 | 60 |  |  |  | 13.2 | 33.3333 | 80 | 50 |  |  | 22.55 | 22.55 | 112.75 | 46.9792 | 200 | 3 | 20 |  |  |  |  | 4.4 | 3 | 200 | 135 | N | 미반영 |  | 7.2
2 | 인제 | 덕산(수해) |  | 1단계 | 30 | 41.6667 | 100 |  |  |  | 22 | 41.6667 | 100 |  |  | 50 | 41.91 | 41.91 | 209.55 | 87.3125 | 120 | - | 0 |  |  |  | 50 | 19.36 | 40.3333 | 120 | 1815 | Y | 미반영(하수량초과) | 2230부대(2008) | #VALUE! | 연계시 용량 초과
3 | 인제 | 귀둔(평동) |  | 1단계 | 45 | 70.8333 | 170 |  |  |  | 37.4 | 83.3333 | 200 |  |  |  | 44 | 44 | 220 | 91.6667 | 800 | 아파트(1) | 30 |  |  |  |  | 6.6 | 13.75 | 800 | 618.75 | N | 미반영 |  | #VALUE! | 관사도 군인 원인자 부담? 행정인구 등록?
4 | 북면 | 월학(사현동) |  | 1단계 | 30 | 62.5 | 150 |  |  |  | 33 | 79.1667 | 190 |  |  |  | 41.8 | 41.8 | 209 | 87.0833 | 1620 | 16 | 40 |  |  |  |  | 8.8 | 18.3333 | 1620 | 825 | N | 미반영 |  | 38.4 | 연계시 용량 초과
5 | 북면 | 한계3(민박촌) |  | 1단계 | 50 | 37.5 | 90 |  |  |  | 19.8 | 50 | 120 | 180 |  |  | 44.22 | 44.22 | 221.1 | 92.125 | 900 | 14 | 30 |  |  |  |  | 6.6 | 13.75 | 900 | 618.75 | N | 미반영 |  | 33.6
6 | 기린 | 방동(약수) |  | 1단계 | 300 | 95.8333 | 230 |  |  |  | 50.6 | 104.1667 | 250 | 277 | 1513 |  | 127.3591 | 127.3591 | 636.7955 | 265.3315 | 1180 | 14 | 20 | (민박2개소 10실 60인) (팬션 1개소 17인) (휴양림 200인) | 277 | 1513 |  | 74.1807 | 154.5431 | 1180 | 6954.4406 | Y | 반영 |  | 33.6
7 | 기린 | 서리(양지말) |  | 1단계 | 60 | 75 | 180 |  |  |  | 39.6 | 97.9167 | 235 |  |  |  | 51.7 | 51.7 | 258.5 | 107.7083 | 3380 | 36 | 55 |  |  |  |  | 12.1 | 36 | 2233 | 1620 | N | 미반영 |  | 86.4
주) 1. 하수량 산정
상주인구 오수량 = 상주인구수 * 0.2 ㎥/인ㆍ일 * 1.1
관광인구 오수량 = {관광인구(숙박객) * 0.087㎥/인ㆍ일 + (일귀객)*0.026㎥/인ㆍ일} * 1.1
군부대인구 오수량 = {군부대인구*0.352㎥/인ㆍ일} * 1.1
2. 경제성평가 적용값 산정
환산 가구수 = 하수량/0.2 / 2.4 (인제군 평균 가구수, 2011통계연보)
일최대 |  |  | 오수원단위(lpcd)
[5 empty] | 2015 | 2025 | 2030
인제읍,북면 |  |  |  |  | 341.4303 | 330.9333 | 316.625
남면외 |  |  |  |  | 269.7115 | 261.5167 | 250.2188
마을 하수도 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200
군부대 |  |  |  |  | 351.823 | 351.823 | 351.823
관광인구 |  | 일귀객 |  |  | 26 | 26 | 26
|  | 숙박객 |  |  | 87 | 87 | 87