## 단계별 처리시설
천안시 공공하수처리시설 현황 및 계획
구 분 |  | 계획하수량 (㎥/일) | 시설용량(㎥/일) |  | 비 고
|  |  | 단계별 | 누계
천 안 시 전 체 | 2007년 | 160893 | 183500 | 183500
| 2010년 | 205592 | 32500 | 216000
| 2015년 | 254555 | 52000 | 268000
| 2020년 | 281955 | 22000 | 290000
| 2025년 | 289864 | 0 | 290000
천 안 공공하수 처리시설 | 2007년 | 142460 | 150000 | 150000
| 2010년 | 174042 | 30000 | 180000
| 2015년 | 206856 | 40000 | 220000
| 2020년 | 212124 | 0 | 220000
| 2025년 | 218771 | 0 | 220000
성 환 공공하수 처리시설 | 2007년 | 13993 | 24000 | 24000
| 2010년 | 19497 | 0 | 24000
| 2015년 | 29626 | 6000 | 30000
| 2020년 | 51543 | 22000 | 52000
| 2025년 | 52544 | 0 | 52000
병 천 공공하수 처리시설 | 2007년 | 4440 | 9500 | 9500
| 2010년 | 12053 | 2500 | 12000
| 2015년 | 18073 | 6000 | 18000
| 2020년 | 18288 | 0 | 18000
| 2025년 | 18549 | 0 | 18000

## 처리수재이용계획
천안시 공공하수처리시설별 하수처리수 재이용계획
구 분 |  |  | 단계별 하수처리수 재이용계획 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
천 안 | 시설용량(㎥/일) |  | 150000 | 180000 | 220000 | 220000 | 220000
| 유입하수량(㎥/일) |  | 139763 | 174042 | 206856 | 212124 | 218771
| 목표수질(㎎/L) |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 하 수 처리수 재이용 계 획 (㎥/일) | 계 | 10707 | 56400 | 57400 | 57400 | 57400
|  | 장내용수 | 3858 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600
|  | 조경용수 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | 농업용수 | 6849 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800
|  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 검토 후 추진
|  | 하천유지용수 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| 하수처리수 재이용율(%) |  | 7.7 | 32.4 | 27.7 | 27.1 | 26.2
성 환 | 시설용량(㎥/일) |  | 24000 | 24000 | 30000 | 52000 | 52000
| 유입하수량(㎥/일) |  | 14403 | 19497 | 29626 | 51543 | 52544
| 목표수질(㎎/L) |  | 9.8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 하 수 처리수 재이용 계 획 (㎥/일) | 계 | 2338 | 12832 | 13032 | 13732 | 13732
|  | 장내용수 | 755 | 800 | 1000 | 1700 | 1700
|  | 조경용수 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132
|  | 농업용수 | 1583 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900
|  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하천유지용수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수처리수 재이용율(%) |  | 16.2 | 65.8 | 44 | 26.6 | 26.1
병 천 | 시설용량(㎥/일) |  | 9500 | 12000 | 18000 | 18000 | 18000
| 유입하수량(㎥/일) |  | 4536 | 12053 | 18073 | 18288 | 18549
| 목표수질(㎎/L) |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 하 수 처리수 재이용 계 획 (㎥/일) | 계 | 580 | 841 | 1241 | 1241 | 1241
|  | 장내용수 | 580 | 700 | 1100 | 1100 | 1100
|  | 조경용수 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141
|  | 농업용수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 공업용수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하천유지용수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수처리수 재이용율(%) |  | 12.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7

## 슬러지발생량
슬러지 발생량 산정
구 분 |  | 시설용량 (㎥/일) | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
|  |  | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일) | 유입하수량 (㎥/일) | 탈수 Cake량 (톤/일)
천 안 공공하수 처리시설 | 1,2단계 | 150000 | 144042 | 92 | 136856 | 83.4 | 142124 | 91.8 | 148771 | 99.2
| 3단계 | 30000 | 30000 | 20.5 | 30000 | 19.7 | 30000 | 19.9 | 30000 | 20.2
| 4단계 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 24.6 | 40000 | 24.9 | 40000 | 25.8
| 소 계 | 220000 | 174042 | 112.5 | 206856 | 127.7 | 212124 | 136.6 | 218771 | 145.2
성 환 공공하수 처리시설 | 1단계 | 24000 | 19497 | 12.8 | 23626 | 17.8 | 23543 | 18.2 | 24544 | 19.7
| 2단계 | 6000 | 0 |  | 6000 | 4.6 | 6000 | 4.7 | 6000 | 4.9
| 3단계 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 | 17.2 | 22000 | 18
| 소 계 | 52000 | 19497 | 12.8 | 29626 | 22.4 | 51543 | 40.1 | 52544 | 42.6
병 천 공공하수 처리시설 | 1단계 | 9500 | 9553 | 4.3 | 9573 | 4 | 9788 | 4.3 | 10049 | 4.5
| 2단계 | 2500 | 2500 | 1.1 | 2500 | 1 | 2500 | 1.1 | 2500 | 1.2
| 3단계 | 6000 | 0 |  | 6000 | 2.5 | 6000 | 2.7 | 6000 | 2.8
| 소 계 | 18000 | 12053 | 5.4 | 18073 | 7.5 | 18288 | 8.1 | 18549 | 8.5
소규모하수처리시설 |  | 2052 | 1540 | 0.7 | 1760 | 0.7 | 1760 | 0.8 | 1760 | 0.8
축산폐수 찌꺼기 |  | 120 | 115.03 | 11.1 | 115.03 | 11.1 | 115.03 | 11.1 | 115.03 | 11.1
합 계 |  |  |  | 142.5 |  | 169.4 |  | 196.7 |  | 208.2

## 분뇨처리시설계획
9.3 분뇨처리시설 계획
9.3.1 수세화율 및 오수관거 직투입율 예측 | [8 empty] | 계획인구
구 분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고 | 처리구역 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
보급률 (%) | 동지역 |  | 89 | 95 | 98 | 100 | 100 |  | 계 | 605000 | 686800 | 762800 | 782800
| 성환지역 |  | 76.5 | 83.7 | 92 | 100 | 100 |  | 천안 | 441200 | 499600 | 510600 | 527400 | 풍세 제외
| 병천지역 |  | 91 | 95.2 | 98 | 100 | 100 |  | 성환 | 101400 | 122100 | 186900 | 189400 | 신방 제외
| 소규모처리지역 |  | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |  | 병천 | 37900 | 40700 | 41100 | 41800 | 녹동, 용두 제외
[9 empty] | 소규모 | 24500 | 24400 | 24200 | 24200
9.3.2 오수관거 직투입률 예측 | [8 empty] | 폐수처리구역 | 0 | 3200 | 17200 | 17200
[8 empty] | (단위 : %) | 총계 | 605000 | 690000 | 780000 | 800000
구 분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고 | 계획하수처리인구
동지역 | 수세화율 |  | 89 | 95 | 98 | 100 | 100 |  | 처리구역 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
| 분류식관거보급율 |  | 61.2 | 89.1 | 99.2 | 100 | 100 |  | 계 | 552620 | 651820 | 732820 | 753820
| 관거직투입율 |  | 54.468 | 84.645 | 97.216 | 100 | 100 |  | 천안 | 439100 | 497300 | 508200 | 525000
| 정화조설치율 |  | 34.532 | 10.355 | 0.784 | 0 | 0 |  | 성환 | 77200 | 110100 | 179800 | 183300
성환지역 | 수세화율 |  | 76.5 | 83.7 | 92 | 100 | 100 |  | 병천 | 26900 | 32900 | 33300 | 34000
| 분류식관거보급율 |  | 47.7 | 73.4 | 98 | 100 | 100 |  | 소규모 | 9420 | 11520 | 11520 | 11520
| 관거직투입율 |  | 36.4905 | 61.4358 | 90.16 | 100 | 100
| 정화조설치율 |  | 40.0095 | 22.2642 | 1.84 | 0 | 0 |  | 처리구역 외 인구
병천지역 | 수세화율 |  | 91 | 95.2 | 98 | 100 | 100 |  | 처리구역 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
| 분류식관거보급율 |  | 35.4 | 70.2 | 92.6 | 100 | 100 |  | 계 | 52380 | 34980 | 29980 | 28980
| 관거직투입율 |  | 32.214 | 66.8304 | 90.748 | 100 | 100 |  | 천안 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400
| 정화조설치율 |  | 58.786 | 28.3696 | 7.252 | 0 | 0 |  | 성환 | 24200 | 12000 | 7100 | 6100
소규모처리지역 | 수세화율 |  | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |  | 병천 | 11000 | 7800 | 7800 | 7800
| 분류식관거보급율 |  | 0 | 20 | 45 | 75 | 100 |  | 소규모 | 15080 | 12880 | 12680 | 12680
| 관거직투입율 |  | 0 | 11 | 27 | 52.5 | 80
| 정화조설치율 |  | 50 | 44 | 33 | 17.5 | 0
97600
[9 empty] | 95291 | 359 | 616869
9.3.3 계획분뇨수거량 예측
- 분뇨 원단위 선정 = |  |  | 1.1 | ℓ/인·일
- 정화조오니 원단위 선정 = |  |  | 0.53 | ℓ/인·일
단계별 분뇨 및 정화조 오니 발생량(천안 배수구역)
구 분 |  |  | 단위 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
1. 총인구 |  |  | 인 | 441200 | 499600 | 510600 | 527400
2. 처리구역내 인구 |  |  | 인 | 439100 | 497300 | 508200 | 525000
3. 처리구역외 인구 |  |  | 인 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400
4. 수세화율 |  |  | % | 95 | 98 | 100 | 100
5. 분류식관거직투입율 |  |  | % | 84.645 | 97.216 | 100 | 100
6. 수세화인구 |  |  | 인 | 419140 | 489608 | 510600 | 527400 | 1*4
7. 분류식화지역인구 |  |  | 인 | 353092.3852 | 473786.0646 | 508200 | 525000 | 2*4*5
8. 수거인구 |  |  | 인 | 22060 | 9992 | 0 | 0 | 1-6
9. 정화조사용인구 |  |  | 인 | 66047.6147 | 15821.9354 | 2400 | 2400 | 6-7
A. 분뇨 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 배출량 |  | ㎘/일 | 24.266 | 10.9912 | 0 | 0 | 8*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 24.266 | 10.9912 | 0 | 0
B. 정화조 오 니 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
| 배출량 |  | ㎘/일 | 35.0052 | 8.3856 | 1.272 | 1.272 | 9*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 35.0052 | 8.3856 | 1.272 | 1.272
수거량 |  |  | ㎘/일 | 59.2712 | 19.3768 | 1.272 | 1.272
단계별 발생량 | 분뇨 |  | ㎘/일 | 30.3325 | 13.739 | 0 | 0 | 1.25
| 정화조오니 |  | ㎘/일 | 43.7565 | 10.482 | 1.59 | 1.59
| 계 |  | ㎘/일 | 74.089 | 24.221 | 1.59 | 1.59
단계별 분뇨 및 정화조 오니 발생량(성환 배수구역)
구 분 |  |  | 단위 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
1. 총인구 |  |  | 인 | 101400 | 122100 | 186900 | 189400
2. 처리구역내 인구 |  |  | 인 | 77200 | 110100 | 179800 | 183300
3. 처리구역외 인구 |  |  | 인 | 24200 | 12000 | 7100 | 6100
4. 수세화율 |  |  | % | 83.7 | 92 | 100 | 100
5. 분류식관거직투입율 |  |  | % | 61.4358 | 90.16 | 100 | 100
6. 수세화인구 |  |  | 인 | 84871.8 | 112332 | 186900 | 189400 | 1*4
7. 분류식화지역인구 |  |  | 인 | 39697.6023 | 91324.8672 | 179800 | 183300 | 2*4*5
8. 수거인구 |  |  | 인 | 16528.2 | 9768 | 0 | 0 | 1-6
9. 정화조사용인구 |  |  | 인 | 45174.1977 | 21007.1328 | 7100 | 6100 | 6-7
A. 분뇨 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 배출량 |  | ㎘/일 | 18.181 | 10.7448 | 0 | 0 | 8*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 18.181 | 10.7448 | 0 | 0
B. 정화조 오 니 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
| 배출량 |  | ㎘/일 | 23.9423 | 11.1338 | 3.763 | 3.233 | 9*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 23.9423 | 11.1338 | 3.763 | 3.233
수거량 |  |  | ㎘/일 | 42.1233 | 21.8786 | 3.763 | 3.233
단계별 발생량 | 분뇨 |  | ㎘/일 | 22.7263 | 13.431 | 0 | 0 | 1.25
| 정화조오니 |  | ㎘/일 | 29.9279 | 13.9172 | 4.7038 | 4.0412
| 계 |  | ㎘/일 | 52.6542 | 27.3482 | 4.7038 | 4.0412
단계별 분뇨 및 정화조 오니 발생량(병천 배수구역)
구 분 |  |  | 단위 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
1. 총인구 |  |  | 인 | 37900 | 40700 | 41100 | 41800
2. 처리구역내 인구 |  |  | 인 | 26900 | 32900 | 33300 | 34000
3. 처리구역외 인구 |  |  | 인 | 11000 | 7800 | 7800 | 7800
4. 수세화율 |  |  | % | 95.2 | 98 | 100 | 100
5. 분류식관거직투입율 |  |  | % | 66.8304 | 90.748 | 100 | 100
6. 수세화인구 |  |  | 인 | 36080.8 | 39886 | 41100 | 41800 | 1*4
7. 분류식화지역인구 |  |  | 인 | 17114.4635 | 29258.9702 | 33300 | 34000 | 2*4*5
8. 수거인구 |  |  | 인 | 1819.2 | 814 | 0 | 0 | 1-6
9. 정화조사용인구 |  |  | 인 | 18966.3365 | 10627.0298 | 7800 | 7800 | 6-7
A. 분뇨 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 배출량 |  | ㎘/일 | 2.0011 | 0.8954 | 0 | 0 | 8*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 2.0011 | 0.8954 | 0 | 0
B. 정화조 오 니 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
| 배출량 |  | ㎘/일 | 10.0522 | 5.6323 | 4.134 | 4.134 | 9*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 10.0522 | 5.6323 | 4.134 | 4.134
수거량 |  |  | ㎘/일 | 12.0533 | 6.5277 | 4.134 | 4.134
단계별 발생량 | 분뇨 |  | ㎘/일 | 2.5014 | 1.1193 | 0 | 0 | 1.25
| 정화조오니 |  | ㎘/일 | 12.5652 | 7.0404 | 5.1675 | 5.1675
| 계 |  | ㎘/일 | 15.0666 | 8.1597 | 5.1675 | 5.1675
단계별 분뇨 및 정화조 오니 발생량(소규모 처리지역)
구 분 |  |  | 단위 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
1. 총인구 |  |  | 인 | 24500 | 24400 | 24200 | 24200
2. 처리구역내 인구 |  |  | 인 | 9420 | 11520 | 11520 | 11520
3. 처리구역외 인구 |  |  | 인 | 15080 | 12880 | 12680 | 12680
4. 수세화율 |  |  | % | 55 | 60 | 70 | 80
5. 분류식관거직투입율 |  |  | % | 11 | 27 | 52.5 | 80
6. 수세화인구 |  |  | 인 | 13475 | 14640 | 16940 | 19360 | 1*4
7. 분류식화지역인구 |  |  | 인 | 569.91 | 1866.24 | 4233.6 | 7372.8 | 2*4*5
8. 수거인구 |  |  | 인 | 11025 | 9760 | 7260 | 4840 | 1-6
9. 정화조사용인구 |  |  | 인 | 12905.09 | 12773.76 | 12706.4 | 11987.2 | 6-7
A. 분뇨 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 배출량 |  | ㎘/일 | 12.1275 | 10.736 | 7.986 | 5.324 | 8*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 12.1275 | 10.736 | 7.986 | 5.324
B. 정화조 오 니 | 원단위 |  | ℓ/인·일 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
| 배출량 |  | ㎘/일 | 6.8397 | 6.7701 | 6.7344 | 6.3532 | 9*원단위
| 수거율 |  | % | 100 | 100 | 100 | 100
| 수거량 |  | ㎘/일 | 6.8397 | 6.7701 | 6.7344 | 6.3532
수거량 |  |  | ㎘/일 | 18.9672 | 17.5061 | 14.7204 | 11.6772
단계별 발생량 | 분뇨 |  | ㎘/일 | 15.1594 | 13.42 | 9.9825 | 6.655 | 1.25
| 정화조오니 |  | ㎘/일 | 8.5496 | 8.4626 | 8.418 | 7.9415
| 계 |  | ㎘/일 | 23.709 | 21.8826 | 18.4005 | 14.5965
9.3.5 분뇨처리시설 신·증설계획
구 분 |  |  | 단위 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
천안 | 처리구역외 인구 |  | 인 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400
| 발생량 | 분뇨 | ㎘/일 | 30.3325 | 13.739 | 0 | 0
|  | 정화조오니 | ㎘/일 | 43.7565 | 10.482 | 1.59 | 1.59
|  | 소계 | ㎘/일 | 74.089 | 24.221 | 1.59 | 1.59
성환 | 처리구역외 인구 |  | 인 | 24200 | 12000 | 7100 | 6100
| 발생량 | 분뇨 | ㎘/일 | 22.7263 | 13.431 | 0 | 0
|  | 정화조오니 | ㎘/일 | 29.9279 | 13.9172 | 4.7038 | 4.0412
|  | 소계 | ㎘/일 | 52.6542 | 27.3482 | 4.7038 | 4.0412
병천 | 처리구역외 인구 |  | 인 | 11000 | 7800 | 7800 | 7800
| 발생량 | 분뇨 | ㎘/일 | 2.5014 | 1.1193 | 0 | 0
|  | 정화조오니 | ㎘/일 | 12.5652 | 7.0404 | 5.1675 | 5.1675
|  | 소계 | ㎘/일 | 15.0666 | 8.1597 | 5.1675 | 5.1675
소규모 처리지역 | 처리구역외 인구 |  | 인 | 15080 | 12880 | 12680 | 12680
| 발생량 | 분뇨 | ㎘/일 | 15.1594 | 13.42 | 9.9825 | 6.655
|  | 정화조오니 | ㎘/일 | 8.5496 | 8.4626 | 8.418 | 7.9415
|  | 소계 | ㎘/일 | 23.709 | 21.8826 | 18.4005 | 14.5965
계 |  |  | ㎘/일 | 165.5188 | 81.6115 | 29.8617 | 25.3953

## 유지관리인원
천안공공하수처리시설 유지관리인원 산정
240000
구 분 |  | 산출공식 |  |  | 소요인원 (인) | 비 고
국 내 | 국내실적 | N = | 0.291 | Q0.447 | 74 | 국내 하수처리장 운영자료
| 건설부 및 환경부 자료 | N = | 0.23 | Q0.447 | 58 | 하수도정책 방향연구, 1998
일 본 | 참고문헌 | N = | 0.269 | Q0.463 | 83 | 하수도 Handbook
처리장 조사자료
| - 처리장 전체 | N = | 0.09 | Q0.572 | 108 | 1개 도시에 2개 이상의 처리장이 있는 경우
| - 단독 처리장 | N = | 0.23 | Q0.469 | 77 | 1개 도시에 1개 처리장만 있는 경우
미 국 | WPCF 자료 | N = | 0.086 | Q0.522 | 55
| EPA 자료 | N = | 0.012 | Q0.679 | 54
| BRD 자료 | N = | 0.05 | Q0.575 | 62
평 균 |  |  |  |  | 66
유지관리인원 적용 |  |  |  |  | 65
성환공공하수처리시설 유지관리인원 산정
72000
구 분 |  | 산출공식 |  |  | 소요인원 (인) | 비 고
국 내 | 국내실적 | N = | 0.291 | Q0.447 | 43 | 국내 하수처리장 운영자료
| 건설부 및 환경부 자료 | N = | 0.23 | Q0.447 | 34 | 하수도정책 방향연구, 1998
일 본 | 참고문헌 | N = | 0.269 | Q0.463 | 48 | 하수도 Handbook
처리장 조사자료
| - 처리장 전체 | N = | 0.09 | Q0.572 | 54 | 1개 도시에 2개 이상의 처리장이 있는 경우
| - 단독 처리장 | N = | 0.23 | Q0.469 | 44 | 1개 도시에 1개 처리장만 있는 경우
미 국 | WPCF 자료 | N = | 0.086 | Q0.522 | 30
| EPA 자료 | N = | 0.012 | Q0.679 | 24
| BRD 자료 | N = | 0.05 | Q0.575 | 31
평 균 |  |  |  |  | 36
유지관리인원 적용 |  |  |  |  | 33
병천공공하수처리시설 유지관리인원 산정
18000
구 분 |  | 산출공식 |  |  | 소요인원 (인) | 비 고
국 내 | 국내실적 | N = | 0.291 | Q0.447 | 23 | 국내 하수처리장 운영자료
| 건설부 및 환경부 자료 | N = | 0.23 | Q0.447 | 18 | 하수도정책 방향연구, 1998
일 본 | 참고문헌 | N = | 0.269 | Q0.463 | 25 | 하수도 Handbook
처리장 조사자료
| - 처리장 전체 | N = | 0.09 | Q0.572 | 24 | 1개 도시에 2개 이상의 처리장이 있는 경우
| - 단독 처리장 | N = | 0.23 | Q0.469 | 23 | 1개 도시에 1개 처리장만 있는 경우
미 국 | WPCF 자료 | N = | 0.086 | Q0.522 | 14
| EPA 자료 | N = | 0.012 | Q0.679 | 9
| BRD 자료 | N = | 0.05 | Q0.575 | 14
평 균 |  |  |  |  | 18
유지관리인원 적용 |  |  |  |  | 17

## 사업효과
공공수역의 수질예측
천안 공공하수처리시설 방류수질
구 분 |  | 하천 현황 |  | 공공하수처리시설 |  | 하천 예측수질 (㎎/L) | 비 고 | 구 분 | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
|  | 유량 (㎥/일) | 수질현황 (㎎/L) | 하수처리량 (㎥/일) | 방류수질 (㎎/L) |  |  |  | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질
천안천2 | 2010 | 28512 | 10.2 | 173930 | 6 | 6.6 |  | 1,2단계 | 143950 | 6.6 | 136773 | 6.4 | 142032 | 6.7 | 148672 | 7
| 2015 |  |  | 206728 | 6.2 | 6.7 |  | 3단계 | 29980 | 3.2 | 29980 | 3.1 | 29980 | 3.2 | 29980 | 3.4
| 2020 |  |  | 211987 | 6.5 | 6.9 |  | 4단계 | 0 | 0 | 39975 | 8 | 39975 | 8 | 39974 | 8
| 2025 |  |  | 218626 | 6.7 | 7.1 |  | 계 | 173930 | 6 | 206728 | 6.2 | 211987 | 6.5 | 218626 | 6.7
성환천 | 2010 | 42854 | 13.3 | 19484 | 6.7 | 11.2
| 2015 |  |  | 29603 | 7.4 | 10.9 |  | 성환 공공하수처리시설 방류수질
| 2020 |  |  | 51503 | 7.8 | 10.3 |  | 구 분 | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
| 2025 |  |  | 52621 | 8 | 10.4 |  |  | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질
병천천 | 2010 | 136512 | 2 | 12048 | 8 | 2.5 |  | 1단계 | 19484 | 6.7 | 23608 | 7.3 | 23525 | 7.5 | 24644 | 7.9
| 2015 |  |  | 17993 | 8 | 2.7 |  | 2단계 | 0 | 0 | 5995 | 8 | 5995 | 8 | 5995 | 8
| 2020 |  |  | 18280 | 8 | 2.7 |  | 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21983 | 8 | 21982 | 8
| 2025 |  |  | 18540 | 8 | 2.7 |  | 계 | 19484 | 6.7 | 29603 | 7.4 | 51503 | 7.8 | 52621 | 8
병천 공공하수처리시설 방류수질
[8 empty] | 구 분 | 2010년 |  | 2015년 |  | 2020년 |  | 2025년
[9 empty] | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질 | 방류량 | 방류수질
[8 empty] | 1단계 | 9549 | 8 | 9496 | 8 | 9784 | 8 | 10044 | 8
[8 empty] | 2단계 | 2499 | 8 | 2499 | 8 | 2499 | 8 | 2499 | 8
[8 empty] | 3단계 | 0 | 0 | 5998 | 8 | 5997 | 8 | 5997 | 8
[8 empty] | 계 | 12048 | 8 | 17993 | 8 | 18280 | 8 | 18540 | 8