## 처리장 공사비 기준
1. 소요 사업비 산정 기준
1.1 공공하수처리시설 공사비
가 공공하수처리시설[주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소용비용연구(2001.7, 환경부)]
|  | ▶ 산정공식 : | C = 125.07 × Q0.537 (10,000㎥/일 미만, SBR계열)
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일)
나. 소규모 공공하수처리시설[생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령(2005.1, 환경부)]
|  | ▶ 산정공식 : | C = (-0.0006Q2+1.9023Q+132.76) × 1.1
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일)
|  |  | α : 물가변동지수 | 1 | 기준년도:2004년 4분기, 적용연도:2008년 4분기)
1.3 소요 부지면적
가. 공공하수처리시설[주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소용비용연구(2001.7, 환경부)]
|  | ▶ 산정공식 : | A = 6.084 × Q0.578
|  | 여기서, | A : 소요 부지면적(천㎡), Q : 시설용량(천㎥/일)
나. 소규모 공공하수처리시설[생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령, 2005.1, 환경부)]
|  | ▶ 산정공식 : | A = 72.809 × Q0.3342
|  | 여기서, | A : 소요 부지면적(㎡), Q : 시설용량(㎥/일)
2. 유지관리비 산정 기준
2.1 공공하수처리시설
가. 공공하수처리시설
|  | ▶ 산정공식 : | C = 128.13 × Q0.601
|  | 여기서, | C : 유지관리비(백만원/년), Q : 시설용량(천㎥/일)
나. 소규모 공공하수처리시설
|  | ▶ 산정공식 : | C = 0.834 × Q0.509
|  | 여기서, | C : 유지관리비(백만원/년), Q : 시설용량(㎥/일)

## 공달원지구
▣ 하수처리계획 검토
구 분 |  | 제 1 안 |  | 제 2 안 |  | 비 고
1. 개 요 |  | 병천공공하수처리시설 연계처리 |  | 공달원소규모하수처리시설 개량
2. 시설계획
| 1) 공달원 소규모하수도 | 0 |  | 35
| 2) 오수관로 | 496 |  | 0 |  |  |  |  | 시설용량
| - 자연유하 | 316 |  | 0 |  |  |  |  | 100
| - 압 송 | 180 |  | 0 |  |  | SBR계열 | 125.07Q0.537 | 1483
| 3) 맨홀펌프장 | 1 |  | 0 |  |  | 토 목 공 사 | 5.13Q0.804 | 208 | 15.58%
| 4) 배수설비 | 0 |  | 0 |  |  | 건 축 공 사 | 18.44Q0.526 | 208 | 15.58%
| 5) 소요 부지 | 25 |  | 240 |  |  | 기 계 공 사 | 54.35Q0.493 | 526 | 39.4%
| - 소규모하수도 | 0 |  | 240 |  |  | 전기·계장공사 | 65.03Q0.386 | 385 | 28.84%
| - 맨홀펌프장 | 25 |  | 0 |  |  | 조 경 공 사 | 0.11Q0.941 | 8 | 0.5993%
3. 초기 투자비 |  | 194 | 100 | 251 | 129 |  | 계 |  | 1335
| 1) 공달원 소규모하수도 | 0 |  | 251
| 2) 오수관로 | 146 |  | 0
| 3) 맨홀펌프장 | 48 |  | 0 |  |  | 연간경비 = 공사비 × 자본회수계수(RF) |  |  | 내구연한(n)
| 4) 배수설비 | 0 |  | 0 |  |  | 자본회수계수(RF) | RF = {r(1+r)n / ((1+r)n-1)} |  |  | r:이자율(10%)
| 5) 용지 보상비 | 0 |  | 0 |  | 0 | 토목·건축 | 0.10226 | 31.76% | 40
4. 감가상각비 |  | 407 | 100 | 565 | 139 |  | 기계·전기 | 0.11746 | 68.24% | 20
| 1) 공달원 소규모하수도 | 0 |  | 565
| 2) 오수관로 | 299 |  | 0
| 3) 맨홀펌프장 | 108 |  | 0
5. 유지관리비 |  | 53 | 100 | 102 | 192
| 1) 공달원 소규모하수도 | 0 |  | 102
| 2) 오수관로 | 46 |  | 0
| 3) 맨홀펌프장 | 7 |  | 0
6. 경제성 분석 |  | 654 | 100 | 918 | 140
| 1) 공 사 비 | 194 |  | 251
| 2) 감가상각비 | 407 |  | 565
| 3) 유지관리비 | 53 |  | 102
7. 장 점 |  | ▣ 단일화된 오수배제 및 하수처리 로 유지관리가 용이 ▣ 초기투자비 및 유지관리비 등 경제성에서 2안에 비해 유리
8. 단 점 |  |  |  | ▣ 소규모 하수도 운영으로 유지 관리가 어렵고, 비용상승으로 경제성에서 불리
9. 선 정
주)

## 학교말지구
▣ 하수처리계획 검토
구 분 |  | 제 1 안 |  | 제 2 안 |  | 비 고
1. 개 요 |  | 기존시설 폐쇄 후 신설 |  | 기존시설 증설
2. 시설계획
| 1) 기존 소규모하수도 | 0 |  | 48
| 신설(증설) 소규모하수도 | 130 |  | 82
| 2) 오수관로 | 3073 |  | 3153 |  |  |  |  | 시설용량
| - 자연유하 | 2873 |  | 2953 |  |  |  |  | 100
| - 압 송 | 200 |  | 200 |  |  | SBR계열 | 125.07Q0.537 | 1483
| 3) 맨홀펌프장 | 1 |  | 1 |  |  | 토 목 공 사 | 5.13Q0.804 | 208 | 15.58%
| 4) 배수설비 | 225 |  | 225 |  |  | 건 축 공 사 | 18.44Q0.526 | 208 | 15.58%
| 5) 소요 부지 | 370 |  | 320 |  |  | 기 계 공 사 | 54.35Q0.493 | 526 | 39.4%
| - 소규모하수도 | 370 |  | 320 |  |  | 전기·계장공사 | 65.03Q0.386 | 385 | 28.84%
| - 맨홀펌프장 | 0 |  | 0 |  |  | 조 경 공 사 | 0.11Q0.941 | 8 | 0.5993%
3. 초기 투자비 |  | 1943 | 100 | 1929 | 99 |  | 계 |  | 1335
| 1) 학교말지구 소규모하수도 | 407 |  | 313
| 2) 오수관로 | 1067 |  | 1149
| 3) 맨홀펌프장 | 48 |  | 48
| 4) 배수설비 | 409 |  | 409 |  |  | 연간경비 = 공사비 × 자본회수계수(RF) |  |  | 내구연한(n)
| 5) 용지 보상비 | 12 |  | 10 |  | 32000 | 자본회수계수(RF) | RF = {r(1+r)n / ((1+r)n-1)} |  |  | r:이자율(10%)
4. 감가상각비 |  | 3387 | 100 | 3329 | 98 |  | 토목·건축 | 0.10608 | 31.76% | 30
| 1) 학교말지구 소규모하수도 | 1005 |  | 773 |  |  | 기계·전기 | 0.13147 | 68.24% | 15
| 2) 오수관로 | 2264 |  | 2438
| 3) 맨홀펌프장 | 118 |  | 118
5. 유지관리비 |  | 488 | 100 | 574 | 118
| 1) 학교말지구 소규모하수도 | 199 |  | 277
| 2) 오수관로 | 282 |  | 290
| 3) 맨홀펌프장 | 7 |  | 7
6. 경제성 분석 |  | 5818 | 100 | 5832 | 100
| 1) 공 사 비 | 1943 |  | 1929
| 2) 감가상각비 | 3387 |  | 3329
| 3) 유지관리비 | 488 |  | 574
7. 장 점 |  | ▣ 단일화된 오수배제 및 하수처리 로 유지관리가 용이 ▣ 초기투자비 및 유지관리비 등 경제성에서 2안에 비해 유리
8. 단 점 |  |  |  | ▣ 소규모 하수도 운영으로 유지 관리가 어렵고, 비용상승으로 경제성에서 불리
9. 선 정
주)

## 관거 공사비 기준
▣ 오수관로 공사비
구분 | 관경 | 순공사비 |  |  |  |  | 부대공 | 제경비 | 이설비 | 총공사비
|  | 토 공 | 관부설공 | 가시설공 | 맨홀공 | 소 계 | 15% | 35% | 4%
취락지역 | D= 200mm | 113961 | 28485 | 46898 | 35118 | 224462 | 33669 | 90345 | 10325 | 358801
(토피H=1.5m) | D= 250mm | 119382 | 38291 | 47637 | 35118 | 240428 | 36064 | 96772 | 11059 | 384323
| D= 300mm | 125277 | 49074 | 47765 | 35118 | 257234 | 38585 | 103536 | 11832 | 411187 | 오수관거 공사비
| D= 350mm | 131356 | 57762 | 48512 | 35118 | 272748 | 40912 | 109781 | 12546 | 435987 | 사업물량(㎞) | 860000
| D= 400mm | 137484 | 81524 | 48633 | 35118 | 302759 | 45413 | 121860 | 13926 | 483958 | m당 단가(원/m) | 483958
| D= 450mm | 143966 | 96128 | 52377 | 35118 | 327589 | 49138 | 131854 | 15069 | 523650 | 공사비 | 416204
| D= 500mm | 150371 | 118567 | 52517 | 35118 | 356573 | 53485 | 143520 | 16402 | 569980 | 설계 및 감리비 | 41620
| D= 600mm | 163692 | 160865 | 53432 | 35118 | 413107 | 61966 | 166275 | 19002 | 660350 | 부대비 | 22891
| D= 700mm | 181679 | 174316 | 54353 | 39507 | 449855 | 67478 | 181066 | 20693 | 719092 | 계 | 480715
| D= 800mm | 198806 | 215312 | 55252 | 39507 | 508877 | 76331 | 204822 | 23408 | 813438
| D= 900mm | 216963 | 273163 | 56174 | 39507 | 585807 | 87871 | 235787 | 26947 | 936412
| D=1000mm | 235797 | 331646 | 57095 | 44099 | 668637 | 100295 | 269126 | 30757 | 1068815
구분 | 관경 | 순공사비 |  |  |  |  | 부대공 | 제경비 | 이설비 | 총공사비
|  | 토 공 | 관부설공 | 가시설공 | 맨홀공 | 소 계 | 15% | 35% | 7%
시가화지역 | D= 200mm | 132421 | 28485 | 90588 | 43898 | 295392 | 44308 | 118895 | 23779 | 482374
(토피H=2.0m) | D= 250mm | 136916 | 38291 | 91873 | 43898 | 310978 | 46646 | 125168 | 25033 | 507825
| D= 300mm | 141771 | 49074 | 92087 | 43898 | 326830 | 49024 | 131548 | 26309 | 533711
| D= 350mm | 146684 | 57762 | 93447 | 43898 | 341791 | 51268 | 137570 | 27514 | 558143
| D= 400mm | 151630 | 81524 | 93672 | 43898 | 370724 | 55608 | 149216 | 29843 | 605391
| D= 450mm | 156795 | 96128 | 94936 | 43898 | 391757 | 58763 | 157682 | 31536 | 639738
| D= 500mm | 161820 | 118567 | 95150 | 43898 | 419435 | 62915 | 168822 | 33764 | 684936
| D= 600mm | 172192 | 160865 | 101667 | 43898 | 478622 | 71793 | 192645 | 38529 | 781589
| D= 700mm | 190541 | 174316 | 107262 | 49384 | 521503 | 78225 | 209904 | 41980 | 851612
| D= 800mm | 206449 | 215312 | 108789 | 49384 | 579934 | 86990 | 233423 | 46684 | 947031
| D= 900mm | 223215 | 273163 | 110297 | 49384 | 656059 | 98408 | 264063 | 52812 | 1071342
| D=1000mm | 240882 | 331646 | 116213 | 55123 | 743864 | 111579 | 299405 | 59881 | 1214729
▣ 압송관로 공사비(총괄)
구분 | 관경 | 순공사비 |  |  | 부대공 | 제경비 | 이설비 | 총공사비
|  | 토 공 | 관부설공 | 소 계 | 15% | 35% | 7%
(토피H=1.0m) | D= 80mm | 87547 | 24708 | 112255 | 16838 | 45182 | 9036 | 183311
| D= 100mm | 89939 | 25710 | 115649 | 17347 | 46548 | 9309 | 188853
| D= 150mm | 96075 | 38442 | 134517 | 20177 | 54142 | 10828 | 219664
| D= 200mm | 102404 | 51189 | 153593 | 23038 | 61820 | 12364 | 250815
| D= 250mm | 109076 | 64794 | 173870 | 26080 | 69982 | 13996 | 283928
| D= 300mm | 115793 | 79743 | 195536 | 29330 | 78703 | 15740 | 319309
| D= 350mm | 122820 | 97280 | 220100 | 33015 | 88590 | 17718 | 359423
| D= 400mm | 129927 | 120081 | 250008 | 37501 | 100628 | 20125 | 408262
| D= 450mm | 137235 | 139265 | 276500 | 41475 | 111291 | 22258 | 451524
▣ 맨홀펌프장 공사비 (1㎥/min미만)
명 칭 |  | 수 량 | 단 위 | 공 사 비 |  | 비 고
맨홀펌프장(1.5x1.65x2.9) |  | 1 | 개소 | 32259601
계 |  |  |  | 32259601
부대공[계의 10%] |  | 1 | 식 | 3225960
제경비[계+부대공의 35%] |  | 1 | 식 | 12419946
계 |  |  |  | 47905507
▣ 배수설비 공사비
명 칭 |  | 신 설 |  | 정 비 |  | 비 고
취락지역 |  | 2986861 |  | 1817391
시가지역 |  | 2599553 |  | 1898368
공동주택 |  | 5679489 |  | 4281812
▣ 비굴착 전체보수 공사비(M당)
구 분 | 전체보수 | 물돌리기 | CCTV조사 | 소 계 | 제경비 | 계 | 비 고
250 | 234446.6667 | 3354 | 4000 | 241800.6667 | 35% | 326431
300 | 261173.1429 | 3354 | 4000 | 268527.1429 | 35% | 362512
400 | 317789 | 3354 | 4000 | 325143 | 35% | 438943
450 | 345498.7143 | 3354 | 4000 | 352852.7143 | 35% | 476351
500 | 384082.1429 | 3354 | 4000 | 391436.1429 | 35% | 528439
600 | 445827.5714 | 3354 | 4000 | 453181.5714 | 35% | 611795
700 | 535985.5714 | 3354 | 4000 | 543339.5714 | 35% | 733508
800 | 626156.2857 | 3354 | 4000 | 633510.2857 | 35% | 855239
900 | 691176.8571 | 3354 | 4000 | 698530.8571 | 35% | 943017
1000 | 816794.1429 | 3354 | 1900 | 822048.1429 | 35% | 1109765
1100 | 906571.5714 | 3354 | 1900 | 911825.5714 | 35% | 1230965
1200 | 1009245.5714 | 3354 | 1900 | 1014499.5714 | 35% | 1369574
1350 | 1227779.6667 | 3354 | 1900 | 1233033.6667 | 35% | 1664595
1500 | 1482886.1667 | 3354 | 1900 | 1488140.1667 | 35% | 2008989
□ 비굴착 전체보수 단가 비교 (m당) - 순공사비 업체견적 단가(2008)
구 분 | A-HLS 공법 | S.E.Tec공법 | TLS 공법 | TPLS 공법 | P & I 공법 | TRL 공법 | ACE 공법 | 평균값적용 | 비 고
250 | 275000 | 258140 |  | 170200 |  |  |  | 234446.6667
300 | 275000 | 293700 | 215435 | 220061 | 240621 | 240049 | 343346 | 261173.1429
400 | 320100 | 355510 | 249405 | 276360 | 325145 | 295944 | 402059 | 317789
450 | 341000 | 384190 | 267564 | 302065 | 373502 | 323274 | 426896 | 345498.7143
500 | 392700 | 407730 | 307432 | 325356 | 402389 | 393095 | 459873 | 384082.1429
600 | 426800 | 501710 | 341692 | 399751 | 498467 | 425501 | 526872 | 445827.5714
700 | 510400 | 618160 | 413591 | 477337 | 597708 | 506109 | 628594 | 535985.5714
800 | 646800 | 748300 | 564271 | 545622 | 618390 | 577362 | 682349 | 626156.2857
900 | 697400 | 820030 | 610627 | 616694 | 682966 | 658322 | 752199 | 691176.8571
1000 | 806300 | 964570 | 663954 | 721515 | 899222 | 781310 | 880688 | 816794.1429
1100 | 913000 | 1030390 | 759292 | 767591 | 976971 | 887490 | 1011267 | 906571.5714
1200 | 1035100 | 1190630 | 816221 | 886737 | 1075987 | 970191 | 1089853 | 1009245.5714
1350 | 1225400 | 1415480 | 1038530 |  | 1314450 | 1098302 | 1274516 | 1227779.6667
1500 | 1580189 | 1678910 | 1229141 |  | 1608865 | 1317327 | 1482885 | 1482886.1667
▣ 비굴착 부분보수 공사비(개소당)
구 분 | 순공사비 | 연결관절단 25M/개소 | 물돌리기 | CCTV조사 | 소 계 | 제경비 | 계 | 비 고
250 | 371698.75 | 12320 | 3354 | 4000 | 391372.75 | 35% | 528353
300 | 390759.25 | 12320 | 3354 | 4000 | 410433.25 | 35% | 554085
400 | 530089.75 | 12320 | 3354 | 4000 | 549763.75 | 35% | 742181
450 | 558125.5 | 12320 | 3354 | 4000 | 577799.5 | 35% | 780029
500 | 682600.75 | 12320 | 3354 | 4000 | 702274.75 | 35% | 948071
600 | 727684 | 12320 | 3354 | 4000 | 747358 | 35% | 1008933
700 | 779203.5 | 12320 | 3354 | 4000 | 798877.5 | 35% | 1078485
800 | 1002007.25 | 2930 | 3354 | 4000 | 1012291.25 | 35% | 1366593
900 | 1050172 | 2930 | 3354 | 4000 | 1060456 | 35% | 1431616
1000 | 1091097.25 | 2930 | 3354 | 1900 | 1099281.25 | 35% | 1484030
1100 | 1167286.75 | 2930 | 3354 | 1700 | 1175270.75 | 35% | 1586616
1200 | 1204229.5 | 2930 | 3354 | 1700 | 1212213.5 | 35% | 1636488
□ 비굴착 부분보수 단가 비교 (개소당) - 순공사비 업체견적 단가(2008)
구분 | RGLC-L 공법 | RGLC-G 공법 | MPL 공법 | STRS 공법 | 평균값적용 | 비 고
250 | 381950 | 409140 | 372405 | 323300 | 371698.75
300 | 400260 | 430152 | 378975 | 353650 | 390759.25
400 | 546486 | 597163 | 505320 | 471390 | 530089.75
450 | 566528 | 610414 | 537870 | 517690 | 558125.5
500 | 693859 | 755591 | 658383 | 622570 | 682600.75
600 | 722723 | 787648 | 706195 | 694170 | 727684
700 | 761973 | 838528 | 708033 | 808280 | 779203.5
800 | 995626 | 1122451 | 1044032 | 845920 | 1002007.25
900 | 1036033 | 1168240 | 1045975 | 950440 | 1050172
1000 | 1082926 | 1215571 | 1047812 | 1018080 | 1091097.25
1100 | 1148691 | 1262131 | 1123985 | 1134340 | 1167286.75
1200 | 1201321 | 1317847 | 1125770 | 1171980 | 1204229.5

## 유지관리비
2.2 하수관거
구 분 |  | 유지관리비 산출내역 |  | 비 고
산 정 기 준 | 준설회수 | 1
| 작 업 조 | 4
| 작업능력 | 200
| 준설기 가격 | 48160000
| 감가상각비 | 15
| 평균 작업일수 | 250
| 관거보수비 | 0.6
| 인 건 비 | 250000
| 관거 m당 부설비 | 533711 |  | D300㎜ 기준
유 지 관리비 산 정 | 작업능력 | 200m/조·일 × 250일/년 = | 50000
| 관거보수비 | 533711원/m × 0.6%/년 = | 3202
| 인 건 비 | 250000원/조·일 × 250일/년 ÷ 50000m/조·년 = | 1250
| 준설기 유지관리비 | 48160000원/대 × 15%/년 ÷ 50000m/조·년 = | 144
| 계 | 관거 보수비+인건비+준설기 유지관리비 = | 4596