## Sheet3
5.1 행정구역별 하수관거시설 현황(2007년 기준)
구 분 |  |  | 행정구역 | [13 empty] | 비 고
|  |  | 합계 | 동지역 | 성환읍 | 성거읍 | 직산읍 | 입장면 | 목천읍 | 북면 | 성남면 | 수신면 | 병천면 | 동면 | 풍세면 | 광덕면
합 계 |  |  | 1039829 | 654659 | 119577 | 16304 | 28829 | 16764 | 45817 | 18111 | 7600 | 20956 | 43462 | 792 | 53665 | 13293
합류식 (m) | 계 |  | 619322 | 419489 | 79136 | 15556 | 22672 | 14305 | 20467 | 2558 | 300 | 12815 | 9641 | 30 | 13375 | 8978
| 암거 | 원형 | 266030 | 202525 | 28620 | 5245 | 6396 | 5539 | 6438 | 870 | 0 | 2342 | 2725 | 0 | 2269 | 3061
|  | 각형 | 34104 | 20622 | 5467 | 950 | 1693 | 263 | 729 | 0 | 300 | 197 | 1666 | 0 | 2061 | 156
| 개거 |  | 160996 | 105708 | 20758 | 3269 | 7621 | 2953 | 4236 | 468 | 0 | 5545 | 2571 | 0 | 4323 | 3544
| 측구 |  | 158192 | 90634 | 24291 | 6092 | 6962 | 5550 | 9064 | 1220 | 0 | 4731 | 2679 | 30 | 4722 | 2217
분류식 (m) | 계 |  | 420507 | 235170 | 40441 | 748 | 6157 | 2459 | 25350 | 15553 | 7300 | 8141 | 33821 | 762 | 40290 | 4315
| 오수 관거 | 소계 | 288407 | 112336 | 34027 | 308 | 6120 | 2340 | 25278 | 15553 | 6848 | 7770 | 33521 | 0 | 40259 | 4047
|  | 원형 | 288274 | 112203 | 34027 | 308 | 6120 | 2340 | 25278 | 15553 | 6848 | 7770 | 33521 | 0 | 40259 | 4047
|  | 각형 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 소계 | 132100 | 122834 | 6414 | 440 | 37 | 119 | 72 | 0 | 452 | 371 | 300 | 762 | 31 | 268
|  | 원형 | 105841 | 98939 | 4960 | 275 | 10 | 40 | 72 | 0 | 44 | 206 | 300 | 762 | 31 | 202
|  | 각형 | 24780 | 23592 | 344 | 165 | 27 | 79 | 0 | 0 | 408 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개거 | 1176 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
|  | 측구 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 하수관거현황
▣ 행정구역별 하수관거시설 현황(2007년 기준)
행정 구역 | 합계 | 합류식(m) |  |  |  |  | 분류식(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 1039829 | 619322 | 266030 | 34104 | 160996 | 158192 | 420507 | 288407 | 288274 | 133 | 132100 | 105841 | 24780 | 1176 | 303
동지역 | 654659 | 419489 | 202525 | 20622 | 105708 | 90634 | 235170 | 112336 | 112203 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 0 | 303
성환읍 | 119577 | 79136 | 28620 | 5467 | 20758 | 24291 | 40441 | 34027 | 34027 | 0 | 6414 | 4960 | 344 | 1110 | 0
성거읍 | 16304 | 15556 | 5245 | 950 | 3269 | 6092 | 748 | 308 | 308 | 0 | 440 | 275 | 165 | 0 | 0
직산읍 | 28829 | 22672 | 6396 | 1693 | 7621 | 6962 | 6157 | 6120 | 6120 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0
입장면 | 16764 | 14305 | 5539 | 263 | 2953 | 5550 | 2459 | 2340 | 2340 | 0 | 119 | 40 | 79 | 0 | 0
목천읍 | 45817 | 20467 | 6438 | 729 | 4236 | 9064 | 25350 | 25278 | 25278 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
북면 | 18111 | 2558 | 870 | 0 | 468 | 1220 | 15553 | 15553 | 15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 | 7600 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7300 | 6848 | 6848 | 0 | 452 | 44 | 408 | 0 | 0
수신면 | 20956 | 12815 | 2342 | 197 | 5545 | 4731 | 8141 | 7770 | 7770 | 0 | 371 | 206 | 165 | 0 | 0
병천면 | 43462 | 9641 | 2725 | 1666 | 2571 | 2679 | 33821 | 33521 | 33521 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
동면 | 792 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 처리구역 외
풍세면 | 53665 | 13375 | 2269 | 2061 | 4323 | 4722 | 40290 | 40259 | 40259 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0
광덕면 | 13293 | 8978 | 3061 | 156 | 3544 | 2217 | 4315 | 4047 | 4047 | 0 | 268 | 202 | 0 | 66 | 0 | 처리구역 외
천안시 배수구역별 하수관거 현황
배수 구역 | 합계 | 합류식(㎞) |  |  |  |  | 분류식(㎞)
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
계 | 1039829 | 619322 | 266030 | 34104 | 160996 | 158192 | 420507 | 288407 | 288274 | 133 | 132100 | 105841 | 24780 | 1176 | 303
천안 | 654659 | 419489 | 202525 | 20622 | 105708 | 90634 | 235170 | 112336 | 112203 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 0 | 303
성환 | 181474 | 131669 | 45800 | 8373 | 34601 | 42895 | 49805 | 42795 | 42795 | 0 | 7010 | 5285 | 615 | 1110 | 0
병천 | 136738 | 45811 | 12375 | 2892 | 12820 | 17724 | 90927 | 88970 | 88970 | 0 | 1957 | 1384 | 573 | 0 | 0
풍세 | 66958 | 22353 | 5330 | 2217 | 7867 | 6939 | 44605 | 44306 | 44306 | 0 | 299 | 233 | 0 | 66 | 0
천안시 처리구역별 하수관거 현황
처리 구역 | 합계 | 합류식(㎞) |  |  |  |  | 분류식(㎞)
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
계 | 1025744 | 610314 | 262969 | 33948 | 157452 | 155945 | 415430 | 284360 | 284227 | 133 | 131070 | 104877 | 24780 | 1110 | 303
천안 | 708021 | 432864 | 204794 | 22683 | 110031 | 95356 | 275157 | 152595 | 152462 | 133 | 122562 | 98970 | 23592 | 0 | 303
성환 | 181474 | 131669 | 45800 | 8373 | 34601 | 42895 | 49805 | 42795 | 42795 | 0 | 7010 | 5285 | 615 | 1110 | 0
병천 | 135946 | 45781 | 12375 | 2892 | 12820 | 17694 | 90165 | 88970 | 88970 | 0 | 1195 | 622 | 573 | 0 | 0
합류식관의 활용계획
(단위 : m)
처리구역 | 구분 | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고
천안 | 기존 합류식관거 | 337508 | 93788 | 0 | 0 | 0
| 활용될 우수관거 | 0 | 243720 | 337508 | 337508 | 337508
성환 | 기존 합류식관거 | 88774 | 59687 | 26962.5 | 0 | 0
| 활용될 우수관거 | 0 | 29087 | 61811.5 | 88774 | 88774
병천 | 기존 합류식관거 | 28087 | 0 | 0 | 0 | 0
| 활용될 우수관거 | 0 | 28087 | 28087 | 28087 | 28087
주) 기존 합류식관거 연장 중 측구연장은 제외하였음.
▣ 오수관거 계획(금회)
구 분 |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
천안 | 소계 | 199484 | 367389.09 | 434825.23 | 434825.23 | 434825.23
| 기존 | 199484 | 199484 | 367389.09 | 434825.23 | 434825.23
| 신설 | 0 | 4345.09 | 18493.14 | 0 | 0 | 22838.23
| BTL사업 | 0 | 163560 | 48943 | 0 | 0
성환 | 소계 | 80660 | 182153 | 214878 | 239229.9 | 239229.9
| 기존 | 80660 | 80660 | 182153 | 214878 | 239229.9
| 신설 | 0 | 29086.5 | 32725 | 24351.9 | 0 | 86163.4
| 관거정비사업 | 0 | 72406.5 | 0 | 0 | 0
병천 | 소계 | 118996 | 155217.8 | 174440.9 | 179365.7 | 179365.7
| 기존 | 118996 | 118996 | 155217.8 | 174440.9 | 179365.7 |  | 오수관거 원형관: 92057; 오수관거 각형: 295
| 신설 | 0 | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0 | 60369.7 | 오수관거 원형관: 92600; 우수관거 소계: -8029
|  | 0 | 69653.39 | 70441.24 | 29276.7 | 0
▣ 오수관거 계획
구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
천안 | 소계 | 104050 | 161328 | 209819 | 215467 | 235360
| 기존 | 104050 | 104050 | 161328 | 209819 | 215467
| 신설 | 0 | 57278 | 48491 | 5648 | 19893 | 131310
성환 | 소계 | 74997 | 179140 | 215015 | 229452 | 229452
| 기존 | 74997 | 74997 | 179140 | 215015 | 229452
| 신설 | 0 | 104143 | 35875 | 14437 | 0 | 154455
병천 | 소계 | 0 | 58207 | 66955 | 69125 | 77257
| 기존 | 0 | 0 | 58207 | 66955 | 69125 |  | 오수관거 원형관: 92057; 오수관거 각형: 295
| 신설 | 0 | 58207 | 8748 | 2170 | 8132 | 77257 | 오수관거 원형관: 93500; 우수관거 소계: 256302
|  | 179047 | [5 empty] | 우수관거 소계: 840.6302
|  |  | 219628 | 93114 | 22255 | 28025
▣ 합류식관거 계획
구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
천안 | 소계 | 415951 | 358673 | 310182 | 304534 | 284641
| 기존 | 415951 | 415951 | 358673 | 310182 | 304534
| 우수관 전용 | 0 | 57278 | 48491 | 5648 | 19893 | 131310
성환 | 소계 | 35336 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기존 | 35336 | 35336 | 0 | 0 | 0
| 우수관 전용 | 0 | 35336 | 0 | 0 | 0 | 35336
병천 | 소계 | 17486 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기존 | 17486 | 17486 | 0 | 0 | 0
| 우수관 전용 | 0 | 17486 | 0 | 0 | 0 | 17486
468773
▣ 우수관거 계획
구 분 |  | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
천안 | 소계 | 78813 | 136091 | 184582 | 190230 | 210123
| 기존 | 78813 | 78813 | 136091 | 184582 | 190230
| 우수관 전용(합류식관) | 0 | 57278 | 48491 | 5648 | 19893 | 131310
성환 | 소계 | 994 | 36330 | 36330 | 36330 | 36330
| 기존 | 994 | 994 | 36330 | 36330 | 36330
| 우수관 전용(합류식관) | 0 | 35336 | 0 | 0 | 0 | 35336
병천 | 소계 | 0 | 17486 | 17486 | 17486 | 17486
| 기존 | 0 | 0 | 17486 | 17486 | 17486
| 우수관 전용(합류식관) | 0 | 17486 | 0 | 0 | 0 | 17486
79807

## Sheet1
| 처리구역 | 처리분구 |  |  | 하수관거정비 BTL 사업 |  |  | 하수관거정비 BTL(2단계) 기본설계
[5 empty] | 소 계 | CCTV | 육안조사 | 소 계 | CCTV | 육안조사
| 천 안 | 천안상류
원성
성정
|  | 천안하류 |  |  | 46787 | 44218 | 2569
|  | 삼룡 |  |  | 18551 | 16429 | 2122
천안처리구역 관거내부실태조사 결과 분석
구 분 |  |  | 합 계 |  | 관거정비(BTL) 1단계 |  |  | 관거정비(BTL) 2단계 |  | 비 고
|  |  | 개소 | 비율(%) | 천안상류 | 원성 | 성정 | 천안하류 | 삼룡
조사 연장(㎞) |  |  | 235.738 |  | 47.6 | 24 | 98.8 | 46.787 | 18.551
이상 항목 개소 | 계 |  | 23273 | 100 | 9097 | 2581 | 5629 | 4189 | 1777
| 연결관 | 소 계 | 8477 | 36.4 | 2832 | 1140 | 1049 | 2715 | 741
|  | 연결관 돌출 | 6315 | 27.1 | 2128 | 920 | 1019 | 1545 | 703
|  | 연결관 접합부 | 2162 | 9.3 | 704 | 220 | 30 | 1170 | 38
| 본관 | 소 계 | 14796 | 63.6 | 6265 | 1441 | 4580 | 1474 | 1036
|  | 이음부 | 7888 | 33.9 | 3754 | 885 | 2190 | 627 | 432
|  | 침입수 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | 유출수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 부 식 | 101 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 33
|  | 관파손 및 균열 | 2274 | 9.8 | 611 | 223 | 780 | 411 | 249
|  | 곡관로 | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12
|  | 관침하 | 43 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8
|  | 타관통과 | 47 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41
|  | 모르타르 부착 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | 토사 퇴적 | 1950 | 8.4 | 972 | 134 | 757 | 39 | 48
|  | 기타 장애물 | 2462 | 10.6 | 928 | 199 | 853 | 274 | 208
㎞당 이상개소수(개소/㎞) |  |  | 99 |  | 191 | 108 | 57 | 90 | 96
성환 및 병천처리구역 관거내부실태조사 결과 분석
구 분 |  |  | 성환처리구역 |  |  |  | 병천처리구역 |  | 비 고
|  |  | 계 | 비율(%) | 성환 | 입장 | 광기 | 비율(%)
조사 연장(㎞) |  |  | 6.5 |  | 5.6 | 0.9 | 2.3
이상 항목 개소 | 계 |  | 226 | 100 | 205 | 21 | 133 | 100.01
| 연결관 | 소 계 | 75 | 33.19 | 63 | 12 | 33 | 24.81
|  | 연결관 돌출 | 72 | 31.86 | 60 | 12 | 32 | 24.06
|  | 연결관 접합부 | 3 | 1.33 | 3 | 0 | 1 | 0.75
| 본관 | 소 계 | 151 | 66.81 | 142 | 9 | 100 | 75.2
|  | 이음부 | 6 | 2.65 | 5 | 1 | 14 | 10.53
|  | 침입수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유출수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.26
|  | 관파손 및 균열 | 71 | 31.42 | 71 | 0 | 36 | 27.07
|  | 곡관로 | 1 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 관침하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75
|  | 타관통과 | 1 | 0.44 | 1 | 0 | 2 | 1.5
|  | 모르타르 부착 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 토사 퇴적 | 69 | 30.53 | 61 | 8 | 40 | 30.08
|  | 기타 장애물 | 3 | 1.33 | 3 | 0 | 4 | 3.01
㎞당 이상개소수(개소/㎞) |  |  | 35 |  | 37 | 23 | 58

## Sheet2
▣ 행정구역별 하수관거시설 현황(2007년 기준)
행정 구역 | 합계 | 합류식(m) |  |  |  |  | 분류식(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 |  |  | 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 1039829 | 619322 | 266030 | 34104 | 160996 | 158192 | 420507 | 288407 | 288274 | 133 | 132100 | 105841 | 24780 | 1176 | 303
동지역 | 654659 | 419489 | 202525 | 20622 | 105708 | 90634 | 235170 | 112336 | 112203 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 0 | 303
성환읍 | 119577 | 79136 | 28620 | 5467 | 20758 | 24291 | 40441 | 34027 | 34027 | 0 | 6414 | 4960 | 344 | 1110 | 0
성거읍 | 16304 | 15556 | 5245 | 950 | 3269 | 6092 | 748 | 308 | 308 | 0 | 440 | 275 | 165 | 0 | 0
직산읍 | 28829 | 22672 | 6396 | 1693 | 7621 | 6962 | 6157 | 6120 | 6120 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0
입장면 | 16764 | 14305 | 5539 | 263 | 2953 | 5550 | 2459 | 2340 | 2340 | 0 | 119 | 40 | 79 | 0 | 0
목천읍 | 45817 | 20467 | 6438 | 729 | 4236 | 9064 | 25350 | 25278 | 25278 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
북면 | 18111 | 2558 | 870 | 0 | 468 | 1220 | 15553 | 15553 | 15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 | 7600 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7300 | 6848 | 6848 | 0 | 452 | 44 | 408 | 0 | 0
수신면 | 20956 | 12815 | 2342 | 197 | 5545 | 4731 | 8141 | 7770 | 7770 | 0 | 371 | 206 | 165 | 0 | 0
병천면 | 43462 | 9641 | 2725 | 1666 | 2571 | 2679 | 33821 | 33521 | 33521 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
동면 | 792 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 처리구역 외
풍세면 | 53665 | 13375 | 2269 | 2061 | 4323 | 4722 | 40290 | 40259 | 40259 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0
광덕면 | 13293 | 8978 | 3061 | 156 | 3544 | 2217 | 4315 | 4047 | 4047 | 0 | 268 | 202 | 0 | 66 | 0 | 처리구역 외
▣ 오수관거 신설계획
행정 구역 | 합계 | 합류식(m) |  |  |  |  | 분류식(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 454280.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454280.73 | 454280.73 | 454280.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동지역 | 247973.23 | 0 |  |  |  |  | 247973.23 | 오수관거 소계: 247973.23; 오수관거 원형관: 247973.23; 우수관거 소계: 0
성환읍 | 50804.9 | 0 |  |  |  |  | 50804.9 | 오수관거 소계: 50804.9; 오수관거 원형관: 50804.9; 우수관거 소계: 0
성거읍 | 29461 | 0 |  |  |  |  | 29461 | 오수관거 소계: 29461; 오수관거 원형관: 29461; 우수관거 소계: 0
직산읍 | 25657 | 0 |  |  |  |  | 25657 | 오수관거 소계: 25657; 오수관거 원형관: 25657; 우수관거 소계: 0
입장면 | 32331.6 | 0 |  |  |  |  | 32331.6 | 오수관거 소계: 32331.6; 오수관거 원형관: 32331.6; 우수관거 소계: 0
목천읍 | 11853 | 0 |  |  |  |  | 11853 | 오수관거 소계: 11853; 오수관거 원형관: 11853; 우수관거 소계: 0
북면 | 5243 | 0 |  |  |  |  | 5243 | 오수관거 소계: 5243; 오수관거 원형관: 5243; 우수관거 소계: 0
성남면 | 23654 | 0 |  |  |  |  | 23654 | 오수관거 소계: 23654; 오수관거 원형관: 23654; 우수관거 소계: 0
수신면 | 11472 | 0 |  |  |  |  | 11472 | 오수관거 소계: 11472; 오수관거 원형관: 11472; 우수관거 소계: 0
병천면 | 8148 | 0 |  |  |  |  | 8148 | 오수관거 소계: 8148; 오수관거 원형관: 8148; 우수관거 소계: 0
동면 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 오수관거 소계: 0; 우수관거 소계: 0 | 처리구역 외
풍세면 | 7683 | 0 |  |  |  |  | 7683 | 오수관거 소계: 7683; 오수관거 원형관: 7683; 우수관거 소계: 0
광덕면 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 오수관거 소계: 0; 오수관거 원형관: 0; 우수관거 소계: 0 | 처리구역 외
▣ 행정구역별 하수관거 계획연장
행정 구역 | 합계 | 합류식(m) |  |  |  |  | 분류식(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 암 거 |  | 개거 | 측구 | 계 | 오수관거 소계: 오수관거; 우수관거 소계: 우수관거
|  |  | 원형 | 각형 |  |  |  | 소계 | 원형관 | 각형 | 소계 | 원형관 | 각형 | 개거 | 측구
합 계 | 1494109.73 | 619322 | 266030 | 34104 | 160996 | 158192 | 874787.73 | 742687.73 | 742554.73 | 133 | 132100 | 105841 | 24780 | 1176 | 303
동지역 | 902632.23 | 419489 | 202525 | 20622 | 105708 | 90634 | 483143.23 | 360309.23 | 360176.23 | 133 | 122834 | 98939 | 23592 | 0 | 303
성환읍 | 170381.9 | 79136 | 28620 | 5467 | 20758 | 24291 | 91245.9 | 84831.9 | 84831.9 | 0 | 6414 | 4960 | 344 | 1110 | 0
성거읍 | 45765 | 15556 | 5245 | 950 | 3269 | 6092 | 30209 | 29769 | 29769 | 0 | 440 | 275 | 165 | 0 | 0
직산읍 | 54486 | 22672 | 6396 | 1693 | 7621 | 6962 | 31814 | 31777 | 31777 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0
입장면 | 49095.6 | 14305 | 5539 | 263 | 2953 | 5550 | 34790.6 | 34671.6 | 34671.6 | 0 | 119 | 40 | 79 | 0 | 0
목천읍 | 57670 | 20467 | 6438 | 729 | 4236 | 9064 | 37203 | 37131 | 37131 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0
북면 | 23354 | 2558 | 870 | 0 | 468 | 1220 | 20796 | 20796 | 20796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성남면 | 31254 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 30954 | 30502 | 30502 | 0 | 452 | 44 | 408 | 0 | 0
수신면 | 32428 | 12815 | 2342 | 197 | 5545 | 4731 | 19613 | 19242 | 19242 | 0 | 371 | 206 | 165 | 0 | 0
병천면 | 51610 | 9641 | 2725 | 1666 | 2571 | 2679 | 41969 | 41669 | 41669 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
동면 | 792 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 처리구역 외
풍세면 | 61348 | 13375 | 2269 | 2061 | 4323 | 4722 | 47973 | 47942 | 47942 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0
광덕면 | 13293 | 8978 | 3061 | 156 | 3544 | 2217 | 4315 | 4047 | 4047 | 0 | 268 | 202 | 0 | 66 | 0 | 처리구역 외

## 오수관거 신설
▣ 오수관로(신설) 집계표 | [8 empty] | ▣ 차집관로(신설) 집계표 | [8 empty] | ▣ 오수관로(신설) 집계표-세경안
[8 empty] | (단위 : m) | [8 empty] | (단위 : m) | [7 empty] | (단위 : m)
처리구역 | 처리분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고 | 처리구역 | 처리분구 | 관경 (mm) | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고 | 처리구역 | 처리분구 | 관경(mm) | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년) | [5 empty] | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년) |  |  |  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년)
합 계 |  |  | 162444.33 | 68982.39 | 67360.24 | 26101.7 | 0 |  | 합 계 |  |  | 6927 | 671 | 3081 | 3175 | 0 |  | 합 계 |  |  | 75334.39 | 71235.24 | 26684.7 | 0
천안 | 계 |  | 19086.23 | 3674.09 | 15412.14 | 0 | 0 |  | 천안 | 계 |  | 3752 | 671 | 3081 | 0 | 0 |  | 천안 | 계 |  | 10026.09 | 19287.14 | 583 | 0
| 청당 | 소 계 | 14484.23 | 3674.09 | 10810.14 | 0 | 0 |  |  | 장재 | 소 계 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 |  |  | 원성 | 소 계 | 2734 | 0 | 0 | 0 | BTL사업 (1단계)
|  | D80(압송) | 1930.03 | 348.69 | 1581.34 | 0 | 0 |  |  |  | 700 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80 | 178 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 10328.2 | 1551.4 | 8776.8 | 0 | 0 |  |  | 풍세 | 소 계 | 3081 | 0 | 3081 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 2556 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 939.8 | 553.8 | 386 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 |  |  | 천안상류 | 소 계 | 511 | 0 | 0 | 0 | BTL사업 (1단계)
|  | 400 | 1286.2 | 1220.2 | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 2680 | 0 | 2680 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 511 | 0 | 0 | 0
| 풍세 | 소 계 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0 |  | 성환 | 계 |  | 3175 | 0 | 0 | 3175 | 0 |  |  | 삼룡 | 소 계 | 0 | 3875 | 0 | 0 | BTL사업 (2단계)
|  | 200 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0 |  |  | 입장 | 소 계 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0 |  |  |  | D80(압송) | 0 | 170 | 0 | 0
성환 | 계 |  | 82988.4 | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0 |  |  |  | 300 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0 |  |  |  | 200 | 0 | 3705 | 0 | 0
| 성환 | 소 계 | 23998.8 | 6772.8 | 11691 | 5535 | 0 |  |  | 업성 | 소 계 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 |  |  | 청당 | 소 계 | 3674.09 | 10810.14 | 0 | 0
|  | D80(압송) | 1743 | 0 | 869 | 874 | 0 |  |  |  | 500 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 |  |  |  | D80(압송) | 348.69 | 1581.34 | 0 | 0
|  | 200 | 12555.6 | 2094.6 | 8077 | 2384 | 0 | [12 empty] | 200 | 1551.4 | 8776.8 | 0 | 0
|  | 250 | 6017.2 | 4678.2 | 485 | 854 | 0 |  | ▣ 차집관로(개량) 집계표 | [10 empty] | 300 | 553.8 | 386 | 0 | 0
|  | 300 | 3683 | 0 | 2260 | 1423 | 0 | [9 empty] | (단위 : m) |  |  | 400 | 1220.2 | 66 | 0 | 0
| 입장 | 소 계 | 40274.6 | 8623.7 | 16009 | 15641.9 | 0 |  | 처리구역 | 처리분구 | 관경 (mm) | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고 |  | 장재 | 소 계 | 3107 | 0 | 583 | 0 | 신규택지 (사업자시행)
|  | 80(압송) | 3515.9 | 189 | 697 | 2629.9 | 0 | [5 empty] | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년) |  |  |  | 200 | 202 | 0 | 583 | 0
|  | 200 | 31994.8 | 6435.8 | 14679 | 10880 | 0 |  | 합 계 |  |  | 4120 | 1920 | 123 | 2077 | 0 |  |  |  | 300 | 2905 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | 3168.9 | 1998.9 | 633 | 537 | 0 |  | 천안 | 계 |  | 2043 | 1920 | 123 | 0 | 0 |  |  | 풍세 | 소 계 | 0 | 4602 | 0 | 0
|  | 300 | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 0 |  |  | 장재 | 소계 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 0 | 4602 | 0 | 0
| 업성 | 소 계 | 18715 | 13690 | 5025 | 0 | 0 |  |  |  | 800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 성환 | 계 |  | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0
|  | D80(압송) | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 |  |  |  | 900 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 |  |  | 성환 | 소 계 | 6772.8 | 11691 | 5535 | 0
|  | 200 | 10366 | 6016 | 4350 | 0 | 0 |  |  |  | 1000 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D80(압송) | 0 | 869 | 874 | 0
|  | 250 | 7398.3 | 7398.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세 | 소계 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 2094.6 | 8077 | 2384 | 0
|  | 300 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 |  |  |  | 250 | 4678.2 | 485 | 854 | 0
병천 | 계 |  | 60369.7 | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0 |  | 32331.6 | 계 |  | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0 |  |  |  | 300 | 0 | 2260 | 1423 | 0
| 병천 | 소 계 | 17476 | 7495.5 | 5055.7 | 4924.8 | 0 |  |  | 성환 | 소계 | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0 |  |  | 입장 | 소 계 | 8623.7 | 16009 | 15641.9 | 0
|  | D80(압송) | 618 | 0 | 393 | 225 | 0 |  |  |  | 600 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0 |  |  |  | 80(압송) | 189 | 697 | 2629.9 | 0
|  | 200 | 8068 | 2937 | 3858 | 1273 | 0 |  |  |  | 700 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 |  |  |  | 200 | 6435.8 | 14679 | 10880 | 0
|  | 250 | 3828.7 | 789 | 804.7 | 2235 | 0 |  |  |  | 800 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 |  |  |  | 250 | 1998.9 | 633 | 537 | 0
|  | 300 | 4961.3 | 3769.5 | 0 | 1191.8 | 0 | [12 empty] | 300 | 0 | 0 | 1595 | 0
| 승천 | 소 계 | 38240.3 | 24072.9 | 14167.4 | 0 | 0 | [11 empty] | 업성 | 소 계 | 13690 | 5025 | 0 | 0
|  | D80(압송) | 738 | 503 | 235 | 0 | 0 | [12 empty] | D80(압송) | 0 | 675 | 0 | 0
|  | 200 | 15362.9 | 3378.9 | 11984 | 0 | 0 | [12 empty] | 200 | 6016 | 4350 | 0 | 0
|  | 250 | 12072.8 | 11209.3 | 863.5 | 0 | 0 | [12 empty] | 250 | 7398.3 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 9200.6 | 8115.7 | 1084.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 300 | 275.7 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 병천 | 계 |  | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0
| 광기 | 소 계 | 4653.4 | 4653.4 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 병천 | 소 계 | 7495.5 | 5055.7 | 4924.8 | 0
|  | 200 | 2388 | 2388 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | D80(압송) | 0 | 393 | 225 | 0
|  | 250 | 2265.4 | 2265.4 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 200 | 2937 | 3858 | 1273 | 0
[20 empty] | 250 | 789 | 804.7 | 2235 | 0
[20 empty] | 300 | 3769.5 | 0 | 1191.8 | 0
[19 empty] | 승천 | 소 계 | 24072.9 | 14167.4 | 0 | 0
[20 empty] | D80(압송) | 503 | 235 | 0 | 0
[20 empty] | 200 | 3378.9 | 11984 | 0 | 0
[20 empty] | 250 | 11209.3 | 863.5 | 0 | 0
[20 empty] | 300 | 8115.7 | 1084.9 | 0 | 0
[20 empty] | 400 | 866 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 광기 | 소 계 | 4653.4 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 200 | 2388 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 250 | 2265.4 | 0 | 0 | 0

## BTL사업
▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(1단계) 사업물량 | [5 empty] | ▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 사업물량 |  |  |  |  | ▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 사업물량
구 분 | 사업물량 |  |  |  | 비 고 | 구 분 | 사업물량 |  |  | 비 고 | 구 분 | 사업물량 |  |  | 비 고
| 계 | 천안상류 | 원 성 | 성 정 |  |  | 계 | 천안하류 | 삼 룡 |  |  | 계 | 천안하류 | 삼 룡
Ⅰ. 하수관거(m) | 193906 | 100893 | 40861 | 52152 |  | Ⅰ. 하수관거(m) | 67286.8 | 32960.1 | 34326.7 |  | Ⅰ. 하수관거(m) | 69004 | 44199 | 24805
1. 오수관거(m) | 169739 | 95520 | 36477 | 37742 |  | 1. 오수관거(m) | 63071 | 31308 | 31763 |  | 1. 오수관거(m) | 51260 | 34374 | 16886
1) 개·보수(m) | 6179 | 987 | 989 | 4203 |  | 1) 개·보수(m) | 14128 | 12351 | 1777 |  | 1) 개·보수(m) | 8657 | 7738 | 919
가. 교 체(m) | 3695 | 616 | 772 | 2307 |  | 가. 교 체(m) | 7375 | 5734 | 1641 |  | 가. 교 체(m) | 8526 | 7646 | 880
나. 보 수 | 2484 | 371 | 217 | 1896 |  | 나. 보 수 | 6753 | 6617 | 136 |  | 나. 보 수 | 131 | 92 | 39
- 전체보수(m) | 2484 | 371 | 217 | 1896 |  | - 전체보수(m) | 6551 | 6444 | 107 |  | - 전체보수(m) | 0 | 0 | 0
- 부분보수(개소) | 770 | 33 | 62 | 675 |  | - 부분보수(개소) | 202 | 173 | 29 |  | - 부분보수(개소) | 131 | 92 | 39
2) 신 설(m) | 163560 | 94533 | 35488 | 33539 |  | 2) 신 설(m) | 48943 | 18957 | 29986 |  | 2) 신 설(m) | 42603 | 26636 | 15967
3) 오수펌프장(개소) | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 3) 오수펌프장(개소) | 7 | 2 | 5 |  | 3) 오수펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
2. 우수관거(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 |  | 2. 우수관거(m) | 4215.8 | 1652.1 | 2563.7 |  | 2. 우수관거(m) | 17744 | 9825 | 7919
1) 개·보수(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 |  | 1) 개·보수(m) | 4215.8 | 1652.1 | 2563.7 |  | 1) 개·보수(m) | 17744 | 9825 | 7919
가. 교 체(m) | 18149 | 4117 | 2566 | 11466 |  | 가. 교 체(m) | 1706.8 | 469.1 | 1237.7 |  | 가. 교 체(m) | 13391 | 5917 | 7474
나. 보 수 | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 |  | 나. 보 수 | 2509 | 1183 | 1326 |  | 나. 보 수 | 4353 | 3908 | 445
- 전체보수(m) | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 |  | - 전체보수(m) | 2234 | 1051 | 1183 |  | - 전체보수(m) | 3095 | 3004 | 91
- 부분보수(개소) | 1858 | 799 | 456 | 603 |  | - 부분보수(개소) | 275 | 132 | 143 |  | - 부분보수(개소) | 1258 | 904 | 354
2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0 |  | 2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0
3) 기존관 철거(m) | 2967 | 0 | 1654 | 1313 |  | Ⅱ. 배수설비(개소) | 4545 | 2570 | 1975 |  | 3) 기존관 철거(m) | 1001 | 0 | 1001
Ⅱ. 배수설비(개소) | 15386 | 6864 | 3805 | 4717 |  | Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 0 | 0 | 0 |  | Ⅱ. 배수설비(개소) | 3172 | 1550 | 1622
Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | - 유량계(개소) | 5 | 3 | 2 |  | Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 0 | 0 | 0
- 유량계(개소) | 10 | 5 | 2 | 3 |  | 자료) 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 기본설계 보고서(2009.4) |  |  |  |  | - 유량계(개소) | 5 | 5 | 0
자료) 천안시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시설계 보고서(2008.4) | [10 empty] | Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 64 | 40 | 24
[11 empty] | Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 82787 | 51392 | 31395
[11 empty] | Ⅵ. 준공시험검사비 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Ⅶ. 설계 및 감리비 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Ⅷ. 기타 부대비 | 0 | 0 | 0
자료) 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 기본계획 보고서(2008.12)

## 성환관거정비
성환처리구역 하수관거정비공사
처리 분구 | 소처리 분 구 | 오수관거 | [6 empty] | 비 고
관경별 연장(m)
|  | 계 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
계 |  | 72406.5 | 213.4 | 8426.1 | 54009.4 | 5749.5 | 2640.8 | 1367.3
성환 | 소 계 | 45887.9 | 0 | 4846.6 | 32452.5 | 4782 | 2439.5 | 1367.3
| 직산 | 9687 | 0 | 1156 | 5491 | 2346 | 694 | 0 | 직산읍
| 삼은 | 1143 | 0 | 142 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 직산읍
| 성환 | 29701.1 | 0 | 2870 | 21282.3 | 2436 | 1745.5 | 1367.3 | 성환읍 | 성환읍
| 대홍1 | 1834.5 | 0 | 508.2 | 1326.3 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 대홍2 | 830.9 | 0 | 0 | 830.9 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 대홍3 | 922.4 | 0 | 124.1 | 798.3 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 대홍5 | 1769 | 0 | 46.3 | 1722.7 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
입장 | 소 계 | 26518.6 | 213.4 | 3579.5 | 21556.9 | 967.5 | 201.3 | 0
| 요방 | 5026.7 | 0 | 961.3 | 4065.4 | 0 | 0 | 0 | 성거읍
| 성거 | 8752.3 | 213.4 | 1735 | 6041.9 | 693.5 | 68.5 | 0 | 성거읍
| 입장 | 10619.6 | 0 | 770.7 | 9442.1 | 274 | 132.8 | 0 | 입장면
| 안궁1 | 884.5 | 0 | 112.5 | 772 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 안궁4 | 1235.5 | 0 | 0 | 1235.5 | 0 | 0 | 0 | 성환읍

## 관거계획
▣ 우수관거 개량계획
(단위 : m)
처리구역 | 처리분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년)
계 |  | 19855.8 | 18149 | 1706.8 | 0 | 0
천안 | 소 계 | 19855.8 | 18149 | 1706.8 | 0 | 0
| 천안상류 | 4117 | 4117 | 0 | 0 | 0 | BTL 1단계
| 천안하류 | 469.1 | 0 | 469.1 | 0 | 0 | BTL 2단계
| 원성 | 2566 | 2566 | 0 | 0 | 0 | BTL 1단계
| 삼룡 | 1237.7 | 0 | 1237.7 | 0 | 0 | BTL 2단계
| 성정 | 11466 | 11466 | 0 | 0 | 0 | BTL 1단계
| 장재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 청당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 매곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 풍세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성환 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 입장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 업성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
병천 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 병천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 승천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▣ 오수관거 신설계획
(단위 : m)
처리구역 | 처리분구 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년)
계 |  | 374947.33 | 232542.39 | 116303.24 | 26101.7 | 0
천안 | 소 계 | 231589.23 | 167234.09 | 64355.14 | 0 | 0
| 천안상류 | 94533 | 94533 | 0 | 0 | 0 | BTL 1단계
| 천안하류 | 18957 | 0 | 18957 | 0 | 0 | BTL 2단계
| 원성 | 35488 | 35488 | 0 | 0 | 0 | BTL 1단계
| 삼룡 | 29986 | 0 | 29986 | 0 | 0 | BTL 2단계
| 성정 | 33539 | 33539 | 0 | 0 | 0 | BTL 1단계
| 장재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기 분류식
| 청당 | 14484.23 | 3674.09 | 10810.14 | 0 | 0
| 매곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기 분류식
| 풍세 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0
성환 | 소 계 | 82988.4 | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0
| 성환 | 23998.8 | 6772.8 | 11691 | 5535 | 0
| 입장 | 40274.6 | 8623.7 | 16009 | 15641.9 | 0
| 업성 | 18715 | 13690 | 5025 | 0 | 0
병천 | 소 계 | 60369.7 | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0
| 병천 | 17476 | 7495.5 | 5055.7 | 4924.8 | 0
| 승천 | 38240.3 | 24072.9 | 14167.4 | 0 | 0
| 광기 | 4653.4 | 4653.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 167234.09 | 64355.14 | 0 | 0 |  | 76485.7139 | 29433.2861
|  |  | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0 |  |  |  | 5786
|  |  | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0

## 배제방식면적
단계별·처리구역별 하수배제방식 계획
(단위 : ㎢)
하수처리구역 |  | 2007년 |  |  | 2010년 |  |  | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 비 고
|  | 계 | 분류식 | 합류식 | 계 | 분류식 | 합류식 | 계 | 분류식 | 합류식 | 계 | 분류식 | 합류식 | 계 | 분류식 | 합류식
합 계 |  | 47.689 | 21.706 | 25.983 | 58.276 | 51.272 | 7.004 | 67.187 | 67.187 | 0 | 77.367 | 77.367 | 0 | 77.367 | 77.367 | 0
천 안 | 소 계 | 31.197 | 12.005 | 19.192 | 36.169 | 29.931 | 6.238 | 40.447 | 40.447 | 0 | 41.521 | 41.521 | 0 | 41.521 | 41.521 | 0
| 천안상류 | 7.747 | 0.63 | 7.117 | 7.84 | 7.84 | 0 | 7.84 | 7.84 | 0 | 7.84 | 7.84 | 0 | 7.84 | 7.84 | 0
| 천안하류 | 4.886 | 2.532 | 2.354 | 5.169 | 2.637 | 2.532 | 5.169 | 5.169 | 0 | 5.169 | 5.169 | 0 | 5.169 | 5.169 | 0
| 원 성 | 3.366 | 0.578 | 2.788 | 3.456 | 3.456 | 0 | 3.456 | 3.456 | 0 | 3.456 | 3.456 | 0 | 3.456 | 3.456 | 0
| 삼 룡 | 3.306 | 0.21 | 3.096 | 3.358 | 0.262 | 3.096 | 4.079 | 4.079 | 0 | 4.079 | 4.079 | 0 | 4.079 | 4.079 | 0
| 성 정 | 7.081 | 3.854 | 3.227 | 7.081 | 7.081 | 0 | 7.081 | 7.081 | 0 | 7.081 | 7.081 | 0 | 7.081 | 7.081 | 0
| 장 재 | 2.171 | 2.171 | 0 | 3.82 | 3.82 | 0 | 6.113 | 6.113 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0
| 청 당 | 0.61 | 0 | 0.61 | 3.415 | 2.805 | 0.61 | 4.126 | 4.126 | 0 | 4.633 | 4.633 | 0 | 4.633 | 4.633 | 0
| 매 곡 | 1.473 | 1.473 | 0 | 1.473 | 1.473 | 0 | 1.795 | 1.795 | 0 | 1.795 | 1.795 | 0 | 1.795 | 1.795 | 0
| 풍 세 | 0.557 | 0.557 | 0 | 0.557 | 0.557 | 0 | 0.788 | 0.788 | 0 | 0.788 | 0.788 | 0 | 0.788 | 0.788 | 0
성 환 | 소 계 | 12.575 | 5.784 | 6.791 | 14.822 | 14.056 | 0.766 | 17.867 | 17.867 | 0 | 25.625 | 25.625 | 0 | 25.625 | 25.625 | 0
| 성 환 | 7.564 | 3.596 | 3.968 | 7.989 | 7.824 | 0.165 | 9.864 | 9.864 | 0 | 11.818 | 11.818 | 0 | 11.818 | 11.818 | 0
| 입 장 | 5.011 | 2.188 | 2.823 | 5.537 | 4.936 | 0.601 | 6.347 | 6.347 | 0 | 8.996 | 8.996 | 0 | 8.996 | 8.996 | 0
| 업 성 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 1.296 | 0 | 1.656 | 1.656 | 0 | 4.811 | 4.811 | 0 | 4.811 | 4.811 | 0
병 천 | 소 계 | 3.917 | 3.917 | 0 | 7.285 | 7.285 | 0 | 8.873 | 8.873 | 0 | 10.221 | 10.221 | 0 | 10.221 | 10.221 | 0
| 병 천 | 2.118 | 2.118 | 0 | 2.528 | 2.528 | 0 | 2.816 | 2.816 | 0 | 4.067 | 4.067 | 0 | 4.067 | 4.067 | 0
| 승 천 | 0.868 | 0.868 | 0 | 3.494 | 3.494 | 0 | 4.794 | 4.794 | 0 | 4.794 | 4.794 | 0 | 4.794 | 4.794 | 0
| 광 기 | 0.931 | 0.931 | 0 | 1.263 | 1.263 | 0 | 1.263 | 1.263 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0

## 통수능부족관
천안시 처리구역별 하수관거 현황
처리 구역 | 처리 분구 | 합계 | 차집관거 | [5 empty] | 우수관거
|  |  | 계 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 계 | D300~D500 | D600~D800 | D900~D1000 | D300~D500
계 |  | #REF! | 4120 | 123 | 774 | 228 | 1075 | 1920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
천안 | 소 계 | #REF! | 2043 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 천안상류 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 천안하류 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 원성 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 삼룡 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 성정 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 장재 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 청당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 매곡 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0
| 풍세 | #REF! | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
성환 | 소 계 | 2077 | 2077 | 0 | 774 | 228 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환 | 2077 | 2077 | 0 | 774 | 228 | 1075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 입장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 업성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
병천 | 소 계 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 병천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 승천 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 광기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 오수관로집계(보수)
▣ 오수관로(보수) 집계표
(단위 : m,개소)
처리구역 | 처리분구 | 보수 구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년)
총계 |  |  | 409 |  | 1632
천안 | 장재 | 소계 |  |  | 7
|  | 전체보수 |  |  | 6
|  | 부분보수 |  |  | 1
| 매곡 | 소계 |  |  | 1625
|  | 전체보수 |  |  | 1494
|  | 부분보수 |  |  | 131
▣ 우수(합류식)관로(보수) 집계표
(단위 : m,개소)
처리구역 | 처리분구 | 보수 구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년)
총계 |  |  | 890 |  | 4385
천안 | 장재 | 소계 |  |  | 222
|  | 전체보수 |  |  | 198
|  | 부분보수 |  |  | 24
| 매곡 | 소계 |  |  | 4163
|  | 전체보수 |  |  | 3682
|  | 부분보수 |  |  | 481
성환 | 입장 | 소계 | 411
|  | 전체보수 | 106
|  | 부분보수 | 305
병천 | 병천 | 소계 | 479
|  | 전체보수 | 445
|  | 부분보수 | 34

## BTL사업물량
◎ 하수관거 신설계획 | [9 empty] | ◎ 하수관거 보수계획
▶ 오수관거 신설계획 | [9 empty] | ▶ 우수관거 전체보수계획
구 분 | 처리 분구 | 오수관거 관경별 신설계획(m) | [6 empty] | 비 고 | 구 분 | 우수관거 전체보수계획(m) | [8 empty] | 비 고
|  | 계 | 80 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |  |  | 계 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800
계 |  | 212503 | 1034 | 59602 | 138716 | 9219 | 3649 | 283 |  | 계 | 8252 | 410 | 14 | 2498 | 3616 | 499 | 1004 | 79 | 132
1단계 | 소 계 | 163560 | 344 | 15630 | 136415 | 7407 | 3481 | 283 |  | 천안상류 | 1256 | 84 | 14 | 289 | 556 | 0 | 313 | 0 | 0
| 천안상류 | 94533 | 220 | 5059 | 79236 | 7142 | 2820 | 56 |  | 원성 | 1818 | 108 | 0 | 837 | 475 | 204 | 194 | 0 | 0
| 원성 | 35488 | 124 | 10571 | 24793 | 0 | 0 | 0 |  | 성정 | 2944 | 123 | 0 | 623 | 1948 | 151 | 88 | 11 | 0
| 성정 | 33539 | 0 | 0 | 32386 | 265 | 661 | 227 |  | 천안하류 | 1051 | 0 | 0 | 281 | 418 | 0 | 152 | 68 | 132
2단계 | 소 계 | 48943 | 690 | 43972 | 2301 | 1812 | 168 | 0 |  | 삼룡 | 1183 | 95 | 0 | 468 | 219 | 144 | 257 | 0 | 0
| 천안하류 | 18957 | 322 | 16919 | 1009 | 707 | 0 | 0
| 삼룡 | 29986 | 368 | 27053 | 1292 | 1105 | 168 | 0 |  | ▶ 우수관거 부분보수계획
[10 empty] | 구 분 | 우수관거 부분보수계획(개소) | [12 empty] | 비 고
◎ 하수관거 개량계획 | [10 empty] | 계 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100
▶ 우수관거 수리용량 검토결과 | [9 empty] | 계 | 2133 | 5 | 38 | 6 | 309 | 842 | 220 | 555 | 75 | 23 | 13 | 34 | 13
구 분 | 처리 분구 | 전체관거 (m) | 통수능 부족 |  | 역경사 |  | 역단차 |  | 비 고 | 천안상류 | 799 | 5 | 26 | 6 | 77 | 292 | 59 | 292 | 19 | 9 | 4 | 10 | 0
|  |  | 연장(m) | 비율(%) | 연장(m) | 비율(%) | 연장(m) | 비율(%) |  | 원성 | 456 | 0 | 7 | 0 | 115 | 75 | 87 | 123 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0
계 |  | 531330 | 17793.8 | 3.35 | 1772 | 0.33 | 230 | 0.04 |  | 성정 | 603 | 0 | 2 | 0 | 66 | 378 | 53 | 95 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0
1단계 | 소 계 | 308206 | 16087 | 5.22 | 1772 | 0.57 | 230 | 0.07 |  | 천안하류 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 4 | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0
| 천안상류 | 126793 | 4056 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 삼룡 | 143 | 0 | 3 | 0 | 45 | 11 | 17 | 23 | 0 | 7 | 2 | 22 | 13
| 원성 | 55209 | 2535 | 4.59 | 0 | 0 | 31 | 0.06
| 성정 | 126204 | 9496 | 7.52 | 1772 | 1.4 | 199 | 0.16 |  | ▶ 오수관거 전체보수계획
2단계 | 소 계 | 111562 | 1706.8 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 구 분 | 오수관거 전체보수계획(m) | [8 empty] | 비 고
| 천안하류 | 75626 | 469.1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 계 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700
| 삼룡 | 35936 | 1237.7 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 9035 | 1013 | 6451 | 56 | 208 | 1210 | 97 | 0 | 0
[10 empty] | 천안상류 | 371 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
▶ 우수관거 개량계획 | [9 empty] | 원성 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구 분 |  | 계 | 1단계 |  |  |  | 2단계 |  |  | 성정 | 1896 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 | 천안상류 | 원성 | 성정 | 소 계 | 천안하류 | 삼룡 | 천안하류 | 6444 | 1013 | 3957 | 56 | 208 | 1210 | 0 | 0 | 0
합 계 |  | 19855.8 | 18149 | 4117 | 2566 | 11466 | 1706.8 | 469.1 | 1237.7 | 삼룡 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관경 (㎜) | 300 | 851 | 851 | 0 | 17 | 834 | 0 | 0 | 0
| 350 | 213 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | ▶ 오수관거 부분보수계획
| 400 | 1020 | 1020 | 575 | 153 | 292 | 0 | 0 | 0 | 구 분 | 오수관거 부분보수계획(개소) | [7 empty] | 비 고
| 450 | 3022 | 3022 | 317 | 127 | 2578 | 0 | 0 | 0 |  | 계 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
| 500 | 2633.6 | 2563 | 813 | 482 | 1268 | 70.6 | 0 | 70.6 | 계 | 972 | 4 | 837 | 3 | 38 | 71 | 19 | 0
| 600 | 4206 | 3705 | 793 | 710 | 2202 | 501 | 221.2 | 279.8 | 천안상류 | 33 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 2654.3 | 2375 | 164 | 563 | 1648 | 279.3 | 97.5 | 181.8 | 원성 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 | 1642.2 | 1326 | 251 | 367 | 708 | 316.2 | 150.4 | 165.8 | 성정 | 675 | 0 | 629 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0
| 900 | 1218.5 | 1203 | 894 | 147 | 162 | 15.5 | 0 | 15.5 | 천안하류 | 173 | 3 | 90 | 2 | 5 | 71 | 2 | 0
| 1000 | 1033.3 | 969 | 109 | 0 | 860 | 64.3 | 0 | 64.3 | 삼룡 | 29 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 1100 | 454.5 | 379 | 0 | 0 | 379 | 75.5 | 0 | 75.5
| 1200 | 907.4 | 523 | 201 | 0 | 322 | 384.4 | 0 | 384.4
▶ 오수관거 수리용량 검토결과
구 분 |  | 전체관거 (m) | 통수능 부족 |  | 역경사 |  | 역단차 |  | 비 고
|  |  | 연장(m) | 비율(%) | 연장(m) | 비율(%) | 연장(m) | 비율(%)
계 |  | 53588 | 0 | 0 | 156 | 0.29 | 0 | 0
천안상류 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
원성 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
성정 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
천안하류 |  | 42889 | 0 | 0 | 156 | 0.36
삼룡 |  | 10699 | 0 | 0
천안하류 300mm 관 중 156m는 역경사 관거이며,
▶ 오수관거 개량계획 | [9 empty] | 1,025m는 관거내부조사 결과 내구성이 결여된 사유로 개량하는 연장임.
구 분 |  | 계 | 1단계 |  |  |  | 2단계 |  |  | 삼룡 300mm 관 중 1,641m 전체 관이
|  |  | 소 계 | 천안상류 | 원성 | 성정 | 소 계 | 천안하류 | 삼룡 | 관거내부조사 결과 내구성이 결여된 사유로 개량하는 연장임.
합 계 |  | 11070 | 3695 | 616 | 772 | 2307 | 7375 | 5734 | 1641
관경 (㎜) | 250 | 1181 | 0 |  | 0 | 0 | 1181 | 1181
| 300 | 4932 | 0 |  | 0 | 0 | 4932 | 3291 | 1641
| 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 400 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189
| 450 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 1073
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: 이호: 100mm포함

## 우수 개량(초안)
▣ 우수관로(개량) 집계표
(단위 : m)
처리구역 | 처리분구 | 관경(mm) | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  | (09~10년) | (11~15년) | (16~20년) | (21~25년)
| 총계 |  | 57541.3 | 1900.8 | 0 | 0
천안 | 합계 |  | 46197.4 | 170.5 | 0 | 0
| 성정 | 소계(연장) | 6526.7 | 0 | 0 | 0
|  | 350 | 56.5
|  | 400 | 384.9
|  | 450 | 738.9
|  | 500 | 1028.7
|  | 600 | 1187.9
|  | 700 | 959.4
|  | 800 | 478.2
|  | 900 | 338.4
|  | 1000 | 335.8
|  | 1100 | 67.5
|  | 0.6ⅹ0.6 | 691.9
|  | 0.7ⅹ0.7 | 73.7
|  | 1.5ⅹ1.5 | 179.9
|  | 4.0ⅹ2.5 | 5
| 천안상류 | 소계(연장) | 6149.5 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 37
|  | 400 | 134.2
|  | 500 | 123
|  | 600 | 825.7
|  | 700 | 1103.1
|  | 800 | 886.2
|  | 900 | 1379.8
|  | 1000 | 356.4
|  | 1100 | 801.7
|  | 1200 | 33.8
|  | 1.5ⅹ1.5 | 468.6
| 원성 | 소계(연장) | 3324 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | 286
|  | 500 | 508.8
|  | 600 | 432.8
|  | 700 | 406.3
|  | 800 | 380.5
|  | 900 | 771.4
|  | 1000 | 74.8
|  | 1100 | 463.4
| 장재 | 소계(연장) | 225.3 | 170.5 | 0 | 0
|  | 400 | 41
|  | 500 |  | 30.1
|  | 1100 |  | 125.2
|  | 1.0ⅹ1.0 | 100 | 15.2
|  | 1.5ⅹ1.5 | 84.3
| 천안하류 | 소계(연장) | 8921 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 409
|  | 400 | 418
|  | 500 | 855
|  | 600 | 1141
|  | 700 | 1456
|  | 800 | 1186
|  | 900 | 1000
|  | 1000 | 908
|  | 1100 | 622
|  | 1200 | 482
|  | 1300 | 444
| 삼룡 | 소계(연장) | 7565 | 0 | 0 | 0
|  | 500 | 747
|  | 600 | 1054
|  | 700 | 827
|  | 800 | 1235
|  | 900 | 1034
|  | 1000 | 699
|  | 1200 | 799
|  | 1300 | 1170
| 청당 | 소계(연장) | 12721.7 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 70
|  | 400 | 103
|  | 500 | 475.9
|  | 600 | 884.1
|  | 700 | 416.4
|  | 800 | 147.4
|  | 900 | 1002.5
|  | 1000 | 139.2
|  | 1100 | 49.8
|  | 1200 | 239
|  | 1.0ⅹ1.0 | 909.5
|  | 1.2ⅹ1.2 | 58.6
|  | 1.5ⅹ1.5 | 2380.7
|  | 2.0ⅹ2.0 | 713
|  | 2.5ⅹ2.0 | 852.1
|  | 2.5ⅹ2.5 | 920.4
|  | 3.0ⅹ2.0 | 350.9
|  | 3.0ⅹ3.0 | 3009.2
| 풍세 | 소계(연장) | 764.2 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 5
|  | 400 | 41.2
|  | 500 | 42.1
|  | 700 | 263.5
|  | 800 | 10.5
|  | 1200 | 401.9
성환 | 합계 |  | 7849 | 1730.3 | 0 | 0
| 성환 | 소계(연장) | 4074.3 | 702.9 | 0 | 0
|  | 500 | 216.4 | 281.4
|  | 600 | 119.6 | 142.1
|  | 700 | 209.4 | 116.5
|  | 800 | 190
|  | 900 | 513.6 | 87.2
|  | 1000 | 4.9
|  | 1200 | 215.4
|  | 1.5ⅹ1.5 | 1884.5
|  | 2.0ⅹ2.0 | 720.5 | 75.7
| 입장 | 소계(연장) | 3073.4 | 670.7 | 0 | 0
|  | 400 | 7.4 | 10.1
|  | 450 |  | 39.2
|  | 500 |  | 40.9
|  | 600 | 34.6 | 72.2
|  | 700 | 504.5 | 20.7
|  | 800 | 10.1 | 36.2
|  | 900 |  | 53.7
|  | 1000 | 170.9 | 55
|  | 1100 | 13.8 | 103.7
|  | 1200 | 5.4 | 93.2
|  | 1.2ⅹ1.2 | 214.4
|  | 1.5ⅹ1.5 | 1206.8 | 114.9
|  | 2.5ⅹ2.0 | 837.5
|  | 3.0ⅹ3.0 | 68
|  | 4.0ⅹ2.0 |  | 30.9
| 업성 | 소계(연장) | 701.3 | 356.7 | 0 | 0
|  | 300 |  | 37.7
|  | 400 | 42.8 | 58.6
|  | 600 | 4.8 | 91.1
|  | 700 | 43.7 | 40.8
|  | 1000 | 57.4
|  | 1.5ⅹ1.5 | 201.1 | 128.5
|  | 2.0ⅹ2.0 | 338.8
|  | 4.0ⅹ1.5 | 12.7
병천 | 합계 |  | 3494.9 | 0 | 0 | 0
| 병천 | 소계(연장) | 1820.2 | 0 | 0 | 0
|  | 500 | 260.3
|  | 600 | 121.9
|  | 700 | 206.5
|  | 800 | 769.1
|  | 900 | 308.9
|  | 1000 | 153.5
| 승천 | 소계(연장) | 1535.7 | 0 | 0 | 0
|  | 900 | 200.4
|  | 1200 | 63.6
|  | 1.5ⅹ1.5 | 397.7
|  | 2.0ⅹ2.0 | 488.4
|  | 3.0ⅹ2.0 | 385.6
| 광기 | 소계(연장) | 139 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 139