## 사용원단위(급수실적)
Ⅱ. 계획하수량
1. 생활오수량 원단위 | [9 empty] | 나. 상수도 급수량 추정
1.1 상수사용량 원단위 산정 | [9 empty] | ◎ 장래 상수급수량 추정(동지역-과거10년) | [7 empty] | (단위:ℓ/인·일)
1.1.1 과거 상수도 급수실적을 이용하는 방법 | [9 empty] | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
가. 천안시 과거 상수도 급수 현황 | [9 empty] | 등차급수법 |  |  |  | 364 | 374 | 390 | 406 | 422
년 도 | 구 분 | 총 인 구 (인) | 급수인구 (인) | 보급율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량(㎥/일) |  |  | 급수원단위 (ℓ/인·일) | 등비급수법 |  |  |  | 364 | 374 | 392 | 410 | 430
[6 empty] | 계 | 생활용수 | 공업용수 |  | 최소자승법 |  |  |  | 364 | 471 | 524 | 577 | 630 | 제외
1998 | 계 | 386517 | 283945 | 73.5% | 123700 | 93336 | 93336 | 0 | 329 | LOGISTIC 곡선법 |  |  |  | 364 | 476 | 513 | 541 | 561 | 제외
| 동 지 역 | 275722 | 247818 | 89.9% |  | 82928 | 82928 | 0 | 335 | 평균값 |  |  |  | 364 | 374 | 391 | 408 | 426
| 성환지역 | 74600 | 26966 | 36.1% |  | 7965 | 7965 | 0 | 295 | 적용 |  |  |  | 364 | 374 | 391 | 408 | 426
| 병천지역 | 36195 | 9161 | 25.3% |  | 2443 | 2443 | 0 | 267
1999 | 계 | 406052 | 303688 | 74.8% | 137500 | 100088 | 100088 | 0 | 330 | ◎ 장래 상수급수량 추정(성환지역-과거10년) | [7 empty] | (단위:ℓ/인·일)
| 동 지 역 | 289634 | 267242 | 92.3% |  | 89639 | 89639 | 0 | 335 | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
| 성환지역 | 78715 | 25219 | 32% |  | 8455 | 8455 | 0 | 335 | 등차급수법 |  |  |  | 251 | 236 | 212 | 187 | 163
| 병천지역 | 37703 | 11227 | 29.8% |  | 1994 | 1994 | 0 | 178 | 등비급수법 |  |  |  | 251 | 238 | 217 | 199 | 182
2000 | 계 | 425135 | 322103 | 75.8% | 140200 | 108205 | 108205 | 0 | 336 | 최소자승법 |  |  |  | 251 | 234 | 193 | 153 | 112
| 동 지 역 | 299242 | 277388 | 92.7% |  | 94915 | 94915 | 0 | 342 | LOGISTIC 곡선법 |  |  |  | 251 | 234 | 193 | 155 | 122
| 성환지역 | 81650 | 29104 | 35.6% |  | 9467 | 9467 | 0 | 325 | 평균값 |  |  |  | 251 | 236 | 204 | 174 | 145
| 병천지역 | 44243 | 15611 | 35.3% |  | 3823 | 3823 | 0 | 245 | 적용 |  |  |  | 251 | 300 | 300 | 300 | 300
2001 | 계 | 436708 | 336965 | 77.2% | 0 | 121039 | 121039 | 0 | 359
| 동 지 역 | 306322 | 286912 | 93.7% |  | 105630 | 105630 | 0 | 368 | ◎ 장래 상수급수량 추정(병천지역-과거10년) | [7 empty] | (단위:ℓ/인·일)
| 성환지역 | 83968 | 32922 | 39.2% |  | 10807 | 10807 | 0 | 328 | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
| 병천지역 | 46418 | 17131 | 36.9% |  | 4602 | 4602 | 0 | 269 | 등차급수법 |  |  |  | 477 | 547 | 664 | 780 | 897 | 제외
2002 | 계 | 445485 | 350176 | 78.6% | 154000 | 129443 | 129443 | 0 | 370 | 등비급수법 |  |  |  | 477 | 579 | 799 | 1103 | 1522 | 제외
| 동 지 역 | 314974 | 297552 | 94.5% |  | 112249 | 112249 | 0 | 377 | 최소자승법 |  |  |  | 477 | 551 | 697 | 844 | 991 | 제외
| 성환지역 | 83861 | 34913 | 41.6% |  | 11281 | 11281 | 0 | 323 | LOGISTIC 곡선법 |  |  |  | 477 | 484 | 497 | 499 | 500
| 병천지역 | 46650 | 17711 | 38% |  | 5913 | 5913 | 0 | 334 | 평균값 |  |  |  | 477 | 484 | 497 | 499 | 500
2003 | 계 | 462714 | 370544 | 80.1% | 247000 | 156713 | 156713 | 0 | 423 | 적용 |  |  |  | 477 | 484 | 497 | 499 | 500
| 동 지 역 | 330603 | 306925 | 92.8% |  | 138861 | 138861 | 0 | 452
| 성환지역 | 84852 | 41616 | 49% |  | 10696 | 10696 | 0 | 257 | ◎ 장래 상수급수량 추정(동지역-과거5년) | [7 empty] | (단위:ℓ/인·일)
| 병천지역 | 47259 | 22003 | 46.6% |  | 7156 | 7156 | 0 | 325 | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
2004 | 계 | 509744 | 422326 | 82.9% | 247000 | 184880 | 184880 | 0 | 438 | 등차급수법 |  |  |  | 364 | 298 | 188 | 78 | -32 | 제외
| 동 지 역 | 370657 | 347672 | 93.8% |  | 159158 | 159158 | 0 | 458 | 등비급수법 |  |  |  | 364 | 309 | 236 | 180 | 137
| 성환지역 | 88673 | 53263 | 60.1% |  | 18189 | 18189 | 0 | 341 | 최소자승법 |  |  |  | 364 | 299 | 164 | 30 | -105 | 제외
| 병천지역 | 50414 | 21391 | 42.4% |  | 7533 | 7533 | 0 | 352 | LOGISTIC 곡선법 |  |  |  | 364 | 297 | 153 | 64 | 24 | 제외
2005 | 계 | 518818 | 433732 | 83.6% | 247000 | 208253.4 | 208253.4 | 0 | 480 | 평균값 |  |  |  | 364 | 309 | 236 | 180 | 137
| 동 지 역 | 379089 | 353563 | 93.3% |  | 186336.6 | 186336.6 | 0 | 527 | 적용 |  |  |  | 364 | 365 | 365 | 365 | 365
| 성환지역 | 88084 | 58021 | 65.9% |  | 13189 | 13189 | 0 | 227
| 병천지역 | 51645 | 22148 | 42.9% |  | 8727.8 | 8727.8 | 0 | 394 | ◎ 장래 상수급수량 추정(성환지역-과거5년) | [7 empty] | (단위:ℓ/인·일)
2006 | 계 | 531193 | 444289 | 83.6% | 247000 | 158854 | 158854 | 0 | 358 | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
| 동 지 역 | 389675 | 361728 | 92.8% |  | 132091 | 132091 | 0 | 365 | 등차급수법 |  |  |  | 251 | 247 | 239 | 232 | 224
| 성환지역 | 89881 | 59869 | 66.6% |  | 16327 | 16327 | 0 | 273 | 등비급수법 |  |  |  | 251 | 247 | 239 | 232 | 226
| 병천지역 | 51637 | 22692 | 43.9% |  | 10436 | 10436 | 0 | 460 | 최소자승법 |  |  |  | 251 | 230 | 190 | 150 | 110 | 제외
2007 | 계 | 540742 | 459969 | 85.1% | 247000 | 162968 | 162968 | 0 | 354 | LOGISTIC 곡선법 |  |  |  | 251 | 229 | 188 | 150 | 117 | 제외
| 동 지 역 | 400304 | 374562 | 93.6% |  | 136306 | 136306 | 0 | 364 | 평균값 |  |  |  | 251 | 247 | 239 | 232 | 225
| 성환지역 | 89817 | 62302 | 69.4% |  | 15650 | 15650 | 0 | 251 | 적용 |  |  |  | 251 | 247 | 239 | 232 | 225
| 병천지역 | 50621 | 23105 | 45.6% |  | 11012 | 11012 | 0 | 477
자료 : 상수도통계 및 천안시 통계연보(2007,2008년)
[10 empty] | ◎ 장래 상수급수량 추정(병천지역-과거5년) | [7 empty] | (단위:ℓ/인·일)
[10 empty] | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
[10 empty] | 등차급수법 |  |  |  | 477 | 591 | 781 | 971 | 1161 | 제외
[10 empty] | 등비급수법 |  |  |  | 477 | 636 | 1028 | 1660 | 2681 | 제외
[10 empty] | 최소자승법 |  |  |  | 477 | 608 | 814 | 1020 | 1226 | 제외
[10 empty] | LOGISTIC 곡선법 |  |  |  | 477 | 496 | 500 | 500 | 500
[10 empty] | 평균값 |  |  |  | 477 | 496 | 500 | 500 | 500
[10 empty] | 적용 |  |  |  | 477 | 496 | 500 | 500 | 500
다. 상수도 생산량 분석
[10 empty] | 구분 |  |  |  | 천안시
[14 empty] | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년
[10 empty] | 연간 생산량 (%) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | 유효수량 |  |  | 87.6032 | 87.0122 | 88.2275 | 88.5901 | 88.6345 | 90.2659
[12 empty] | 유수수량 |  | 82.7499 | 82.3112 | 83.2663 | 83.3463 | 77.7914 | 79.9521
[13 empty] | 요금수량 | 82.7499 | 82.3112 | 83.2663 | 83.3463 | 77.7334 | 79.8493
[13 empty] | 분수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058048 | 0.1028
[12 empty] | 무수수량 |  | 4.8533 | 4.701 | 4.9611 | 5.2438 | 10.8431 | 10.3138
[13 empty] | 계량기불감수량 | 1.9536 | 2.1084 | 1.7335 | 1.1866 | 3.5 | 4.4996
[13 empty] | 수도사업용수량 | 2.0742 | 1.9598 | 2.2271 | 3.4797 | 6.7933 | 5.2715
[13 empty] | 공공수량 | 0.82547 | 0.63287 | 1.0005 | 0.57753 | 0.54975 | 0.54265
[13 empty] | 부정사용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 무효수량 |  |  | 12.3968 | 12.9878 | 11.7725 | 11.4099 | 11.3655 | 9.7341
[12 empty] | 조정감액수량 |  | 0 | 0 | 0.09606 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 누수량 |  | 12.3968 | 12.9878 | 11.6765 | 11.4099 | 11.3655 | 9.7341
[10 empty] | 급수량(㎥/d) |  |  |  | 129441 | 156712 | 185386 | 208255 | 160471 | 162570
[10 empty] | 유효수량(㎥/d) |  |  |  | 113395 | 136359 | 163562 | 184493 | 142233 | 146745
[10 empty] | 유수수량(㎥/d) |  |  |  | 107112 | 128992 | 154364 | 173573 | 124833 | 129978
[10 empty] | 누수량(㎥/d) |  |  |  | 16046 | 20353 | 21824 | 23762 | 18238 | 15825
[10 empty] | 구분 |  |  |  | 천안시 2002년: 천안시
[14 empty] | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년
[10 empty] | 연간 생산량 (천톤/년) |  |  |  | 47246 | 57200 | 67666 | 76013 | 58572 | 59338
[11 empty] | 유효수량 |  |  | 41389 | 49771 | 59700 | 67340 | 51915 | 53562
[12 empty] | 유수수량 |  | 39096 | 47082 | 56343 | 63354 | 45564 | 47442
[13 empty] | 요금수량 | 39096 | 47082 | 56343 | 63354 | 45530 | 47381
[13 empty] | 분수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61
[12 empty] | 무수수량 |  | 2293 | 2689 | 3357 | 3986 | 6351 | 6120
[13 empty] | 계량기불감수량 | 923 | 1206 | 1173 | 902 | 2050 | 2670
[13 empty] | 수도사업용수량 | 980 | 1121 | 1507 | 2645 | 3979 | 3128
[13 empty] | 공공수량 | 390 | 362 | 677 | 439 | 322 | 322
[13 empty] | 부정사용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 무효수량 |  |  | 5857 | 7429 | 7966 | 8673 | 6657 | 5776
[12 empty] | 조정감액수량 |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 누수량 |  | 5857 | 7429 | 7901 | 8673 | 6657 | 5776
자료 : 상수도통계(환경부)
라. 유효수율 결정
[10 empty] | ◎ 전국 유효수율 현황 |  |  |  | 천안시 2007년: (단위:%)
[10 empty] | 구 분 |  |  | 전 국 | 천안시 2003년: 충청남도; 천안시 2005년: 천 안 시; 천안시 2007년: 비고
[10 empty] | 1998년 |  |  | 81.9 | 천안시 2003년: 86.8; 천안시 2005년: 86
[10 empty] | 1999년 |  |  | 83.9 | 천안시 2003년: 86.8; 천안시 2005년: 86.4
[10 empty] | 2000년 |  |  | 85.2 | 천안시 2003년: 87.1; 천안시 2005년: 87.7
[10 empty] | 2001년 |  |  | 86.1 | 천안시 2003년: 87.1; 천안시 2005년: 87.7
[10 empty] | 2002년 |  |  | 87.7 | 천안시 2003년: 87.3; 천안시 2005년: 87.6032
[10 empty] | 2003년 |  |  | 86.4 | 천안시 2003년: 87.7; 천안시 2005년: 87.0122
[10 empty] | 2004년 |  |  | 85.8 | 천안시 2003년: 85.3; 천안시 2005년: 88.2275
[10 empty] | 2005년 |  |  | 85.9 | 천안시 2003년: 83.9; 천안시 2005년: 88.5901
[10 empty] | 2006년 |  |  | 85.8 | 천안시 2003년: 81.2; 천안시 2005년: 88.6345
[10 empty] | 2007년 |  |  | 87.2 | 천안시 2003년: 81.5; 천안시 2005년: 90.2659
자료 : 상수도통계(환경부,해당년도)
[10 empty] | ◎ 장래 유효수율 결정 |  |  |  | 천안시 2007년: (단위:%)
[10 empty] | 구 분 |  |  |  | 2007년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비고
[10 empty] | 천 안 시 |  |  |  | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90
마. 상수 급수실적에 의한 상수사용량 원단위 산정
[10 empty] | ◎ 급수실적 이용한 장래 상수급수량 원단위 추정 |  |  |  | 천안시 2006년: (단위:ℓ/인·일)
[10 empty] | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
[10 empty] | 동지역 |  |  |  | 364 | 374 | 391 | 408 | 426 | 10년
[10 empty] | 성환 |  |  |  | 251 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5년
[10 empty] | 병천 |  |  |  | 477 | 484 | 497 | 499 | 500
[10 empty] | ◎ 급수실적 이용한 장래 상수사용량 원단위 산정 |  |  |  | 천안시 2006년: (단위:ℓ/인·일)
[10 empty] | 구 분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
[10 empty] | 동지역 |  | 급수원단위 |  | 364 | 374 | 391 | 408 | 426
[12 empty] | 유효수율(%) |  | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90
[12 empty] | 상수도사용원단위 |  | 329 | 337 | 352 | 368 | 384 | 일평균
[10 empty] | 성환 |  | 급수원단위 |  | 251 | 300 | 300 | 300 | 300
[12 empty] | 유효수율(%) |  | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90
[12 empty] | 상수도사용원단위 |  | 227 | 270 | 270 | 270 | 270 | 일평균
[10 empty] | 병천 |  | 급수원단위 |  | 477 | 484 | 497 | 499 | 500
[12 empty] | 유효수율(%) |  | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90
[12 empty] | 상수도사용원단위 |  | 431 | 436 | 448 | 450 | 450 | 일평균

## 사용원단위(사용실적)
1.1.2 과거 상수도 사용실적을 이용하는 방법 | [15 empty] | 나. 가정용수량 원단위 추정 | [16 empty] | 1.1.3 관련 상위계획상의 급수량 원단위를 이용하는 방법
가. 천안시 과거 상수도 이용실적 현황
년도 |  | 급수인구 | 합계 |  | 가 정 용 |  | 영업용 | [7 empty] | 공업용 | ◎ 가정용수량 원단위 추정(동지역-과거5년) | [13 empty] | (단위:ℓ/인·일) |  |  | ◎ 관련계획상의 일평균 급수량 원단위 | [5 empty] | (단위:ℓpcd)
[7 empty] | 소계 |  | 영 업 용 |  | 업 무 용 |  | 목욕탕 | 임시 |  | 구 분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고 | 구분 |  |  | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 비고
|  |  | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | (㎥/d) | (㎥/d) | 등차급수법 | [5 empty] | 184 |  | 188 |  | 194 |  | 200 |  | 207 |  |  | 전국 수도정비 기본계획 (1997. 9) |  | 전체 | 376 | 396 |  |  | 건교부
2000 |  | 322103 | 92240.153 | 286.3685 | 55399.8634 | 171.9942 | 36840.2896 | 114.3743 | 11784.9317 | 36.5875 | 24587.3033 | 76.3337 | 468.0546 | 0 | 0 | 등비급수법 | [5 empty] | 184 |  | 188 |  | 194 |  | 201 |  | 208 |  |  |  |  | 동지역 | 370 | 390
| 동지역 | 277388 | 81144.9399 | 292.5323 | 48800.8333 | 175.9299 | 32344.1066 | 116.6024 | 10726.4235 | 38.6694 | 21174.388 | 76.3349 | 443.2951 | 0 | 0 | 최소자승법 | [5 empty] | 184 |  | 193 |  | 205 |  | 218 |  | 230 |  |  |  |  | 읍면지역 | 260 | 280
| 성환지역 | 29104 | 7788.0683 | 267.5944 | 3933.5082 | 135.1535 | 3854.5601 | 132.4409 | 622.1721 | 21.3775 | 3207.6284 | 110.2126 | 24.7596 | 0 | 0 | LOGISTIC 곡선법 | [5 empty] | 184 |  | 192 |  | 202 |  | 211 |  | 218 |  |  | 전국 수도종합계획 (2007. 3) |  | 시부 |  | 392 | 386 |  | 환경부
| 병천지역 | 15611 | 3307.1448 | 211.8471 | 2665.5219 | 170.7464 | 641.623 | 41.1007 | 436.3361 | 27.9506 | 205.2869 | 13.1501 | 0 | 0 | 0 | 평균값 | [5 empty] | 184 |  | 190 |  | 199 |  | 208 |  | 216 |  |  |  |  | 읍부 |  | 388 | 383
2001 |  | 336965 | 100245.2055 | 297.4944 | 58254.1397 | 172.8789 | 41991.0658 | 124.6155 | 13510.1699 | 40.0937 | 28044.2274 | 83.2259 | 436.6685 | 0 | 0 | 적용 | [5 empty] | 184 |  | 195 |  | 205 |  | 210 |  | 210 |  |  |  |  | 면부 |  | 302 | 295
| 동지역 | 286912 | 88366.8548 | 307.9929 | 50772.9836 | 176.9636 | 37593.8712 | 131.0293 | 12391.811 | 43.1903 | 24782.7041 | 86.3774 | 419.3562 | 0 | 0 | [17 empty] | 광역상수도 및 공업용수도 수도정비 기본계획 (2004. 6) |  | 전국 | 372 | 388 | 399 |  | 건교부
| 성환지역 | 32922 | 7603.1863 | 230.9455 | 4127.2466 | 125.3644 | 3475.9397 | 105.5811 | 663.4603 | 20.1525 | 2795.1671 | 84.9027 | 17.3123 | 0 | 0 | ◎ 가정용수량 원단위 추정(성환지역-과거5년) | [13 empty] | (단위:ℓ/인·일) |  |  |  |  | 금강북부권 | 367 | 385 | 405
| 병천지역 | 17131 | 4275.1644 | 249.5572 | 3353.9096 | 195.7801 | 921.2548 | 53.7771 | 454.8986 | 26.5541 | 466.3562 | 27.2229 | 0 | 0 | 0 | 구 분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고 |  |  | 충남 | 328 | 342 | 354
2002 |  | 350176 | 106836.7479 | 305.0944 | 59521.5562 | 169.9761 | 47315.1918 | 135.1183 | 14129.9014 | 40.3509 | 32562.2411 | 92.9882 | 623.0493 | 0 | 0 | 등차급수법 | [5 empty] | 132 |  | 143 |  | 162 |  | 181 |  | 200 |  |  | 대청댐계통광역상수도 2단계기본계획(1995. 6) |  | 동지역 | 400 | 420 |  |  | 건교부
| 동지역 | 297552 | 93810.0329 | 315.2727 | 51676.8877 | 173.6735 | 42133.1452 | 141.5993 | 12940.0904 | 43.4885 | 28588.8932 | 96.0803 | 604.1616 | 0 | 0 | 등비급수법 | [5 empty] | 132 |  | 144 |  | 168 |  | 195 |  | 227 |  |  |  |  | 면지역 | 300~320 | 320~350
| 성환지역 | 34913 | 8317.411 | 238.2325 | 4316.7644 | 123.6435 | 4000.6466 | 114.589 | 701.5836 | 20.0952 | 3280.1753 | 93.9528 | 18.8877 | 0 | 0 | 최소자승법 | [5 empty] | 132 |  | 141 |  | 166 |  | 191 |  | 216 |  |  | 대청댐광역상수도2단계수수시시설에 따른 천안시 배수관로공사 실시설계(2002. 8) |  | 동지역 |  | 399 | 399 |  | 천안시
| 병천지역 | 17711 | 4709.3041 | 265.8971 | 3527.9041 | 199.1928 | 1181.4 | 66.7043 | 488.2274 | 27.5663 | 693.1726 | 39.138 | 0 | 0 | 0 | LOGISTIC 곡선법 | [5 empty] | 132 |  | 141 |  | 164 |  | 185 |  | 203 |  |  |  |  | 읍지역 |  | 340 | 340
2003 |  | 370544 | 125963.8712 | 339.9431 | 63284.0575 | 170.7869 | 62679.8137 | 169.1562 | 1175.6521 | 3.1728 | 60743.811 | 163.9314 | 760.3507 | 0 | 0 | 평균값 | [5 empty] | 132 |  | 142 |  | 165 |  | 188 |  | 212 |  |  |  |  | 면지역 |  | 320 | 320
| 동지역 | 306925 | 112846.5589 | 367.6682 | 54876.6438 | 178.795 | 57969.9151 | 188.8732 | 1073.8274 | 3.4987 | 56147.6548 | 182.9361 | 748.4329 | 0 | 0 | 적용 | [5 empty] | 132 |  | 145 |  | 155 |  | 165 |  | 165 |  |  | 금강북부권 급수체계구축(1차)사업 실시설계 (2007. 3) |  | 동지역 |  | 385 | 400 | 410 | 한국수자원공사
| 성환지역 | 41616 | 8373.9918 | 201.2205 | 4877.5534 | 117.2038 | 3496.4384 | 84.0167 | 60.6904 | 1.4583 | 3423.8301 | 82.272 | 11.9178 | 0 | 0 | [19 empty] | 읍지역 |  | 360 | 370 | 370
| 병천지역 | 22003 | 4743.3205 | 215.5761 | 3529.8603 | 160.4263 | 1213.4603 | 55.1498 | 41.1342 | 1.8695 | 1172.326 | 53.2803 | 0 | 0 | 0 | ◎ 가정용수량 원단위 추정(병천지역-과거5년) | [13 empty] | (단위:ℓ/인·일) |  |  |  |  | 면지역 |  | 260 | 265 | 270
2004 |  | 422326 | 116385.1038 | 275.5812 | 68736.6421 | 162.7573 | 47648.4617 | 112.8239 | 0 | 0 | 46375.3689 | 109.8094 | 1273.0929 | 0 | 37558.8525 | 구 분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고 | 2020년 천안도시기본계획 (2007. 1) |  | 천안시 |  | 368 | 369 | 373
| 동지역 | 347672 | 101375.3689 | 291.5834 | 59104.877 | 170.0018 | 42270.4918 | 121.5815 | 0 | 0 | 41006.4836 | 117.9459 | 1264.0082 | 0 | 37558.8525 | 등차급수법 | [5 empty] | 234 |  | 290 |  | 382 |  | 475 |  | 567 |  | 제외
| 성환지역 | 53263 | 9344.1585 | 175.4343 | 5494.6366 | 103.1605 | 3849.5219 | 72.2738 | 0 | 0 | 3840.4372 | 72.1033 | 9.0847 | 0 | 0 | 등비급수법 | [5 empty] | 234 |  | 311 |  | 501 |  | 805 |  | 1295 |  | 제외 | 천안시 수도정비 기본계획 (2008.12) |  | 동지역 |  | 390 | 390 | 390 | 천안시
| 병천지역 | 21391 | 5665.5765 | 264.858 | 4137.1284 | 193.4051 | 1528.4481 | 71.4529 | 0 | 0 | 1528.4481 | 71.4529 | 0 | 0 | 0 | 최소자승법 | [5 empty] | 234 |  | 298 |  | 391 |  | 484 |  | 577 |  | 제외 |  |  | 읍지역 |  | 320 | 330 | 340
2005 |  | 433732 | 122164.2356 | 281.6583 | 74959.2384 | 172.8239 | 47204.9973 | 108.8345 | 0 | 0 | 45874.5123 | 105.767 | 1330.4849 | 0 | 51274.7096 | LOGISTIC 곡선법 | [5 empty] | 234 |  | 247 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 면지역 |  | 280(320) | 290(330) | 300(340)
| 동지역 | 353563 | 104601.3945 | 295.8494 | 64392.211 | 182.1237 | 40209.1836 | 113.7257 | 0 | 0 | 38889.4685 | 109.993 | 1319.7151 | 0 | 51274.7096 | 평균값 | [5 empty] | 234 |  | 247 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  | ※ 1. 전국 수도종합계획, 2020년 천안도시기본계획 및 천안수도정비 기본계획(안)상의 기준년도는 2010년, 2015년, 2020년임
| 성환지역 | 58021 | 10414.0192 | 179.4871 | 5965.2877 | 102.8126 | 4448.7315 | 76.6745 | 0 | 0 | 4437.9616 | 76.4889 | 10.7699 | 0 | 0 | 적용 | [5 empty] | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  |  | 2. ( )는 병천면의 급수량 원단위임.
| 병천지역 | 22148 | 7148.8219 | 322.7751 | 4601.7397 | 207.7722 | 2547.0822 | 115.0028 | 0 | 0 | 2547.0822 | 115.0028 | 0 | 0 | 0
2006 |  | 444289 | 124692.5589 | 280.6564 | 79421.5288 | 178.761 | 45271.0301 | 101.8955 | 0 | 0 | 43893.0548 | 98.7939 | 1377.9753 | 0 | 57425.7342 | [17 empty] | ◎ 관련계획상의 일평균 급수량 원단위 결정
| 동지역 | 361728 | 105219.474 | 290.8801 | 66818.2466 | 184.7196 | 38401.2274 | 106.1605 | 0 | 0 | 37036.2685 | 102.3871 | 1364.9589 | 0 | 57425.7342 | ◎ 가정용수량 원단위 결정 | [13 empty] | (단위:ℓ/인·일) |  |  | 구분 |  |  | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2025
| 성환지역 | 59869 | 11354.1014 | 189.6491 | 7366.3068 | 123.0404 | 3987.7945 | 66.6087 | 0 | 0 | 3974.7781 | 66.3913 | 13.0164 | 0 | 0 | 구 분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고 | 일평균 급수량 원단위 |  | 동지역 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390
| 병천지역 | 22692 | 8118.9836 | 357.7906 | 5236.9753 | 230.7851 | 2882.0082 | 127.0055 | 0 | 0 | 2882.0082 | 127.0055 | 0 | 0 | 0 | 가정용 상수도 사용량 원단위 |  | 동지역 |  |  |  | 184 |  | 195 |  | 205 |  | 210 |  | 210 |  |  |  |  | 성환지역 | 0 | 320 | 330 | 340 | 340
2007 |  | 459969 | 129604.1342 | 281.7671 | 82733.526 | 179.8676 | 46870.6082 | 101.8995 | 0 | 0 | 45587.589 | 99.1101 | 1283.0192 | 0 | 52318.4027 |  |  | 성환 |  |  |  | 132 |  | 145 |  | 155 |  | 165 |  | 165 |  |  |  |  | 병천지역 | 0 | 280(320) | 290(330) | 300(340) | 300(340)
| 동지역 | 374562 | 108373.989 | 289.3352 | 69102.7808 | 184.4896 | 39271.2082 | 104.8457 | 0 | 0 | 38028.7452 | 101.5286 | 1242.463 | 0 | 52284.389 |  |  | 병천 |  |  |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  |  | 유효수율(%) |  |  | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90
| 성환지역 | 62302 | 12462.211 | 200.0291 | 8234.6712 | 132.1735 | 4227.5397 | 67.8556 | 0 | 0 | 4186.9836 | 67.2046 | 40.5562 | 0 | 34.0137 | [17 empty] | 상수사용량 원단위 |  | 동지역 | 0 | 351 | 351 | 351 | 351
| 병천지역 | 23105 | 8767.9342 | 379.4821 | 5396.074 | 233.5457 | 3371.8603 | 145.9364 | 0 | 0 | 3371.8603 | 145.9364 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 성환지역 | 0 | 288 | 297 | 306 | 306
자료 : 천안시 실측통계자료(수도사업소 내부자료) | [34 empty] | 병천지역 | 0 | 252(288) | 261(297) | 270(306) | 270(306)
다. 영업용수량 원단위
[16 empty] | ◎ 가정용수량에 대한 영업용수량 비율(사용실적자료) | [13 empty] | (단위:㎥/일, %) |  |  | 1.1.4 상수사용량 원단위 결정
[16 empty] | 연도 |  | 가정용 |  |  | 영업용 |  |  | 공업용 |  |  | 계 |  |  | 가정용대비영업용비율(%) |  | 비고 | [6 empty] | (단위:ℓpcd)
[18 empty] | 사용량 |  | 비율 | 사용량 |  | 비율 | 사용량 |  | 비율 | 사용량 |  | 비율 |  |  |  | 구분 |  | 기존 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
[16 empty] | 2000 |  | 55399.8634 |  | 60.0605 | 36840.2896 |  | 39.9395 | 0 |  | 0 | 92240.153 |  |  | 66.4989 |  |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
[17 empty] | 동지역 | 48800.8333 |  | 60.1403 | 32344.1066 |  | 39.8597 | 0 |  | 0 | 81144.9399 |  | 100 | 66.2778 |  |  | 1.1.1 과거 상수도 급수실적을 이용하는 방법 | 동지역 | 329 | 337 | 352 | 368 | 384
[17 empty] | 성환 | 3933.5082 |  | 50.5069 | 3854.5601 |  | 49.4931 | 0 |  | 0 | 7788.0683 |  | 100 | 97.9929 |  |  |  | 성환지역 | 227 | 270 | 270 | 270 | 270
[17 empty] | 병천 | 2665.5219 |  | 80.5989 | 641.623 |  | 19.4011 | 0 |  | 0 | 3307.1448 |  | 100 | 24.0712 |  |  |  | 병천지역 | 431 | 436 | 448 | 450 | 450
[16 empty] | 2001 |  | 58254.1397 |  | 58.1116 | 41991.0658 |  | 41.8884 | 0 |  | 0 | 100245.2055 |  |  | 72.0825 |  |  | 1.1.2 과거 상수도 사용실적을 이용하는 방법 | 동지역 | 285.2 | 302.25 | 317.75 | 325.5 | 325.5
[17 empty] | 동지역 | 50772.9836 |  | 57.457 | 37593.8712 |  | 42.543 | 0 |  | 0 | 88366.8548 |  | 100 | 74.0431 |  |  |  | 성환지역 | 184.8 | 203 | 217 | 231 | 231
[17 empty] | 성환 | 4127.2466 |  | 54.2831 | 3475.9397 |  | 45.7169 | 0 |  | 0 | 7603.1863 |  | 100 | 84.2193 |  |  |  | 병천지역 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2
[17 empty] | 병천 | 3353.9096 |  | 78.451 | 921.2548 |  | 21.549 | 0 |  | 0 | 4275.1644 |  | 100 | 27.4681 |  |  | 1.1.3 관련 상위계획상의 급수량 원단위를 이용하는 방법 | 동지역 |  | 351 | 351 | 351 | 351 | ( )병천
[16 empty] | 2002 |  | 59521.5562 |  | 55.7126 | 47315.1918 |  | 44.2874 | 0 |  | 0 | 106836.7479 |  |  | 79.4925 |  |  |  | 성환지역 |  | 288 | 297 | 306 | 306
[17 empty] | 동지역 | 51676.8877 |  | 55.0867 | 42133.1452 |  | 44.9133 | 0 |  | 0 | 93810.0329 |  | 100 | 81.5319 |  |  |  | 병천지역 |  | 252(288) | 261(297) | 270(306) | 270(306)
[17 empty] | 성환 | 4316.7644 |  | 51.9003 | 4000.6466 |  | 48.0997 | 0 |  | 0 | 8317.411 |  | 100 | 92.677 |  |  | 적용 | 동지역 | 285.2 | 302.25 | 317.75 | 320 | 320
[17 empty] | 병천 | 3527.9041 |  | 74.9135 | 1181.4 |  | 25.0865 | 0 |  | 0 | 4709.3041 |  | 100 | 33.4873 |  |  |  | 성환지역 | 184.8 | 203 | 217 | 231 | 231
[16 empty] | 2003 |  | 63284.0575 |  | 50.2398 | 62679.8137 |  | 49.7602 | 0 |  | 0 | 125963.8712 |  |  | 99.0452 |  |  |  | 병천지역 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[17 empty] | 동지역 | 54876.6438 |  | 48.6294 | 57969.9151 |  | 51.3706 | 0 |  | 0 | 112846.5589 |  | 100 | 105.6368
[17 empty] | 성환 | 4877.5534 |  | 58.2465 | 3496.4384 |  | 41.7535 | 0 |  | 0 | 8373.9918 |  | 100 | 71.6843
[17 empty] | 병천 | 3529.8603 |  | 74.4175 | 1213.4603 |  | 25.5825 | 0 |  | 0 | 4743.3205 |  | 100 | 34.377
[16 empty] | 2004 |  | 68736.6421 |  | 44.6504 | 47648.4617 |  | 30.9518 | 37558.8525 |  | 24.3977 | 153943.9563 |  |  | 69.3203
[17 empty] | 동지역 | 59104.877 |  | 42.5416 | 42270.4918 |  | 30.4248 | 37558.8525 |  | 27.0336 | 138934.2213 |  | 100 | 71.5178
[17 empty] | 성환 | 5494.6366 |  | 58.8029 | 3849.5219 |  | 41.1971 | 0 |  | 0 | 9344.1585 |  | 100 | 70.0596
[17 empty] | 병천 | 4137.1284 |  | 73.0222 | 1528.4481 |  | 26.9778 | 0 |  | 0 | 5665.5765 |  | 100 | 36.9447
[16 empty] | 2005 |  | 74959.2384 |  | 43.2194 | 47204.9973 |  | 27.2171 | 51274.7096 |  | 29.5636 | 173438.9452 |  |  | 62.9742
[17 empty] | 동지역 | 64392.211 |  | 41.3099 | 40209.1836 |  | 25.7956 | 51274.7096 |  | 32.8945 | 155876.1041 |  | 100 | 62.4442
[17 empty] | 성환 | 5965.2877 |  | 57.2813 | 4448.7315 |  | 42.7187 | 0 |  | 0 | 10414.0192 |  | 100 | 74.577
[17 empty] | 병천 | 4601.7397 |  | 64.3706 | 2547.0822 |  | 35.6294 | 0 |  | 0 | 7148.8219 |  | 100 | 55.3504
[16 empty] | 2006 |  | 79421.5288 |  | 43.6099 | 45271.0301 |  | 24.858 | 57425.7342 |  | 31.5321 | 182118.2932 |  |  | 57.001
[17 empty] | 동지역 | 66818.2466 |  | 41.0822 | 38401.2274 |  | 23.6104 | 57425.7342 |  | 35.3074 | 162645.2082 |  | 100 | 57.4712
[17 empty] | 성환 | 7366.3068 |  | 64.8779 | 3987.7945 |  | 35.1221 | 0 |  | 0 | 11354.1014 |  | 100 | 54.1356
[17 empty] | 병천 | 5236.9753 |  | 64.5028 | 2882.0082 |  | 35.4972 | 0 |  | 0 | 8118.9836 |  | 100 | 55.0319
[16 empty] | 2007 |  | 82733.526 |  | 45.4773 | 46870.6082 |  | 25.764 | 52318.4027 |  | 28.7586 | 181922.537 |  |  | 56.6525
[17 empty] | 동지역 | 69102.7808 |  | 43.0122 | 39271.2082 |  | 24.4439 | 52284.389 |  | 32.5438 | 160658.3781 |  | 100 | 56.8301
[17 empty] | 성환 | 8234.6712 |  | 65.8973 | 4227.5397 |  | 33.8305 | 34.0137 |  | 0.27219 | 12496.2247 |  | 100 | 51.3383
[17 empty] | 병천 | 5396.074 |  | 61.5433 | 3371.8603 |  | 38.4567 | 0 |  | 0 | 8767.9342 |  | 100 | 62.4873
※ 2003년 이후 영업용의 사용량이 감소하고 있는 추세임을 감안하여 설정함
◎ 용도지역별 영업오수율(일평균)
[16 empty] | 용도지역 |  |  |  | 영업오수율 |  |  |  |  | 비고
[16 empty] | 상업지역 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 용도지역별로 영업용수량과 영업용지율과의 상관을 구한 후에, 1인당 가정용수량에 대한 비율로 설정한 것임
[16 empty] | 주거지역 |  |  |  | 0.3
[16 empty] | 준공업지역 |  |  |  | 0.5
[16 empty] | 공업지역 |  |  |  | 0.2
◎ 용도지역별 면적에 의한 영업용수율
[16 empty] | 구분 |  |  | 주거지역(㎢) (A) |  |  | 상업지역(㎢) (B) |  |  | 공업지역(㎢) (C) |  |  | 계 (㎢) |  |  | 영업용수율 (%)
[16 empty] | 기존 계 |  |  | 27.911 |  |  | 2.81 |  |  | 12.615
[16 empty] | 변경 계 |  |  | 35.089 |  |  | 2.81 |  |  | 17.213
[16 empty] | 동지역 |  | 기존 | 20.85 |  |  | 2.329 |  |  | 5.398 |  |  | 28.577 |  |  | 31.371
[18 empty] | 변경 | 24.411 |  |  | 2.329 |  |  | 6.535 |  |  | 33.275 |  |  | 30.8358
[16 empty] | 읍면지역 | 성환 | 기존 | 5.431 |  |  | 0.398 |  |  | 6.919 |  |  | 12.748 |  |  | 25.8213
[18 empty] | 변경 | 8.623 |  |  | 0.398 |  |  | 8.992 |  |  | 18.013 |  |  | 25.8919
[17 empty] | 병천 | 기존 | 1.63 |  |  | 0.083 |  |  | 0.298 |  |  | 2.011 |  |  | 30.1691
[18 empty] | 변경 | 2.055 |  |  | 0.083 |  |  | 1.686 |  |  | 3.824 |  |  | 26.4592
※ 1. 기존 : 2016년 천안도시기본계획, 변경 : 2020년 천안도시기본계획, 토지이용계획 참조
2. 영업용수율(%) = (A×0.3+B×0.7+C×0.2)÷(A+B+C)×100
[16 empty] | ◎ 영업용수율 결정 | [13 empty] | (단위 : %)
[16 empty] | 구분 |  |  | 산정방법 | [8 empty] | 영업용수율 |  |  | 채택
[16 empty] | 동지역 |  |  | 가정용 상수사용량에 의한 영업용수율 검토 | [8 empty] | 56.8301 |  |  | 55
[19 empty] | 도시계획 용도지역별 면적에 의한 방법 | [8 empty] | 30.8358
[16 empty] | 성환지역 |  |  | 가정용 상수사용량에 의한 영업용수율 검토 | [8 empty] | 51.3383 |  |  | 40
[19 empty] | 도시계획 용도지역별 면적에 의한 방법 | [8 empty] | 25.8919
[16 empty] | 병천지역 |  |  | 가정용 상수사용량에 의한 영업용수율 검토 | [8 empty] | 41.1522 |  |  | 30
[19 empty] | 도시계획 용도지역별 면적에 의한 방법 | [8 empty] | 26.4592
[16 empty] | ◎ 영업용수량 원단위 추정 | [13 empty] | (단위:ℓ/인·일)
[16 empty] | 구 분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고
[16 empty] | 영업용수량 원단위 |  | 동지역 |  |  |  | 101.2 |  | 107.25 |  | 112.75 |  | 115.5 |  | 115.5 |  | 55
[18 empty] | 성환 |  |  |  | 52.8 |  | 58 |  | 62 |  | 66 |  | 66 |  | 40
[18 empty] | 병천 |  |  |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 30
라. 상수 사용실적에 의한 상수사용량 원단위 산정
[16 empty] | 구 분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  | 비고
[16 empty] | 동지역 |  | 가정용 원단위 |  |  |  | 184 |  | 195 |  | 205 |  | 210 |  | 210
[18 empty] | 영업용 원단위 |  |  |  | 101.2 |  | 107.25 |  | 112.75 |  | 115.5 |  | 115.5
[18 empty] | 상수사용량 원단위 |  |  |  | 285.2 |  | 302.25 |  | 317.75 |  | 325.5 |  | 325.5
[16 empty] | 성환지역 |  | 가정용 원단위 |  |  |  | 132 |  | 145 |  | 155 |  | 165 |  | 165
[18 empty] | 영업용 원단위 |  |  |  | 52.8 |  | 58 |  | 62 |  | 66 |  | 66
[18 empty] | 상수사용량 원단위 |  |  |  | 184.8 |  | 203 |  | 217 |  | 231 |  | 231
[16 empty] | 병천지역 |  | 가정용 원단위 |  |  |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234
[18 empty] | 영업용 원단위 |  |  |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 70.2 |  | 70.2
[18 empty] | 상수사용량 원단위 |  |  |  | 304.2 |  | 304.2 |  | 304.2 |  | 304.2 |  | 304.2

## 생활오수량 원단위
1.2 생활오수량 원단위 산정
1.2.1 오수전환율 결정
◎ 오수전환율 | [12 empty] | (단위:%)
구분 | [5 empty] | 수거식주택 |  |  | 수세식주택 |  |  | APT지역 |  |  | 비고
서남해권 수질보전 보고서(1986) | [5 empty] | 89 |  |  | 91 |  |  | 92 |  |  | 환경청
낙동강 수질보전 보고서(1985) | [5 empty] | 85 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | "
한강유역 환경보존 종합계획(1983) | [5 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | "
주택단지내 상수 · 오수발생량 산정 및 하수처리시설소요비용연구(2001) | [5 empty] | 단독(89.9), 공동주택(93.7), 영업(86.4) 평균 : 90 | [8 empty] | 환경부
분뇨정화조의 구조기준 및 해석 | [5 empty] | 76~100(평균 : 88) | [8 empty] | 일본건축센터
적용 | [5 empty] | 85 |  |  | 90 |  |  | 90
◎ 천안시 오수발생율
- 수세화율 | [12 empty] | (단위:인, %)
년도 |  | 총인구 |  | 수세식인구 |  | 수세화율 |  | 년도 |  |  | 총인구 |  | 수세식인구 |  | 수세화율
1997 |  | 373392 |  | 300590 |  | 80.5 |  | 2002 |  |  | 445485 |  | 345219 |  | 77.5
1998 |  | 386517 |  | 313257 |  | 81 |  | 2003 |  |  | 462714 |  | 365200 |  | 78.9
1999 |  | 406052 |  | 333242 |  | 82.1 |  | 2004 |  |  | 503082 |  | 422927 |  | 84.1
2000 |  | 425135 |  | 393815 |  | 92.6 |  | 2005 |  |  | 512482 |  | 433995 |  | 84.7
2001 |  | 432534 |  | 320655 |  | 74.1 |  | 2006 |  |  | 531193 |  | 459889 |  | 86.6
- 오수발생율
| 2006년 현재 천안시 수세화율을 고려한 오수발생율 : 0.866 × 90 + 0.134 × 85 = | [10 empty] | 89.3 | %
◎ 오수전환율 결정 | [12 empty] | (단위:%)
구분 |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025
동지역 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
성환지역 |  | 89.3 |  |  | 89.5 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
병천지역 |  | 89.3 |  |  | 89.5 |  |  | 89.75 |  |  | 90 |  |  | 90
1.2.2 생활오수량 원단위 산정 | [12 empty] | (단위:ℓ/인·일)
구분 |  |  |  |  | 기존 |  | 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계 |  | 비고
[5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025
상수사용량 원 단 위 (일평균) |  | 동지역 |  |  | 285 |  | 302 |  | 318 |  | 320 |  | 320
|  | 성환지역 |  |  | 185 |  | 203 |  | 217 |  | 231 |  | 231
|  | 병천지역 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300
오수전환율 (%) |  | 동지역 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
|  | 성환지역 |  |  | 89.3 |  | 89.5 |  | 90 |  | 90 |  | 90
|  | 병천지역 |  |  | 89.3 |  | 89.5 |  | 89.75 |  | 90 |  | 90
생활오수량 원단위 (일평균) |  | 동지역 |  |  | 257 |  | 272 |  | 286 |  | 288 |  | 288
|  | 성환지역 |  |  | 165 |  | 182 |  | 195 |  | 208 |  | 208
|  | 병천지역 |  |  | 268 |  | 269 |  | 269 |  | 270 |  | 270
1.2.3 소규모공공하수처리시설 하수량 원단위 산정
◎ 환경부고시에 따른 하수량원단위 검토
구분 |  |  | 건축물 용도 |  |  |  | 오수발생량 | [5 empty] | 비고
[7 empty] | 1일오수발생량 (ℓ/인) |  |  | BOD농도 (mg/ℓ)
주거시설 |  |  | 단독주택 |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  |  | 공동주택 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 아파트, 연립, 다가구주택
|  |  | 기숙사,다중주택 등 |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  |  | 읍·면지역 |  |  |  | 170 |  |  | 200
본 계획 적용 | [6 empty] | 170 |  |  | 200
주) '건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정기준'(환경부고시 제2007-178호)에 의거 읍·면지역의 1일 오수발생랑은 170ℓ/인을 적용함
◎ 농어촌지역 하수량 원단위 검토
구분 |  | 하수발생량 원단위(ℓ/인·일) | [11 empty] | 비고
|  | 평균 |  |  |  | 95%신뢰수준
[6 empty] | 하한 |  |  |  | 상한
농촌형 |  | 161 |  |  |  | 150 |  |  |  | 172
산촌형 |  | 149 |  |  |  | 122 |  |  |  | 176
어촌형 |  | 162 |  |  |  | 145 |  |  |  | 179
주택단지형 |  | 190 |  |  |  | 179 |  |  |  | 201
※ 농어촌지역 하수발생량 원단위 산정 연구(2006. 12, 환경부)
◎ 소규모공공하수처리시설 하수량 원단위 결정
구분 |  |  |  |  | 기존 |  | 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계 |  | 비고
[5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025
하수량 원단위 (일평균) |  | 환경부고시 |  |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170
|  | 농어촌지역 |  |  | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 161 |  | 농촌형
|  | 적용 |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160

## 공장폐수및지하수
2. 공장폐수량
2.1 공업용수 수요량
구분 |  | 공단명 |  |  |  |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 | 비고
계 | [6 empty] | 111800 |  | 135700 |  | 146400 |  | 152600
동지역 |  | 소 계 |  |  |  |  | 83100 |  | 89100 |  | 90500 |  | 90500
|  | 제1지방산업단지 |  |  |  |  | 0 |  | 2600 |  | 2600 |  | 2600 | 가동, 연계
|  | 제2지방산업단지 |  |  |  |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 | "
|  | 제3지방산업단지 |  |  |  |  | 61300 |  | 61300 |  | 61300 |  | 61300 | 가동, 자체
|  | 제3지방산업단지 확장 |  |  |  |  | 0 |  | 3300 |  | 4700 |  | 4700 | 계획중, 자체
|  | 백석농공단지 |  |  |  |  | 4600 |  | 4700 |  | 4700 |  | 4700 | 가동, 자체
|  | 천안외국인 전용단지 |  |  |  |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | 가동, 위탁
|  | 영상문화복합단지 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 계획중
성거읍 |  | 소 계 |  |  |  |  | 9100 |  | 9200 |  | 9200 |  | 9200 | 가동, 자체
|  | 천흥산업단지 |  |  |  |  | 6100 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 가동, 자체
|  | S.K.C |  |  |  |  | 3000 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | "
직산읍 |  | 소 계 |  |  |  |  | 15500 |  | 15800 |  | 15800 |  | 15800 | "
|  | 마정산업단지 |  |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 | "
|  | 산업기술단지 |  |  |  |  | 3600 |  | 3800 |  | 3800 |  | 3800 | "
|  | 직산농공단지 |  |  |  |  | 3800 |  | 3900 |  | 3900 |  | 3900 | "
|  | 제4지방산업단지 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | "
목천읍 |  | 소 계 |  |  |  |  | 4100 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600 | 가동, 위탁
|  | 목천농공단지 |  |  |  |  | 1000 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | 가동, 위탁
|  | LS산전 |  |  |  |  | 3100 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 | 가동, 자체
성남면 |  | 제5지방산업단지 |  |  |  |  | 0 |  | 10500 |  | 16800 |  | 21000 | 계획중, 자체
동면 |  | 동면농공단지 |  |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 가동, 위탁
풍세면 |  | 풍세지방산업단지 |  |  |  |  | 0 |  | 5000 |  | 8000 |  | 10000 | 계획중, 자체
※ 주1 : 기존공단 및 개발이 확정된 공단수요량은 "금강북부권 급수체계구축(1차)사업 실시설계(2007. 3, 수자원공사)" 수립당시 천안시와 수자원공사 협의 수요량임
주2 : 연계-연계처리, 자체-자체처리, 위탁-위탁처리로 폐수처리형태 구분함
※ 자료 : 천안시 수도정비 기본계획 보고서(2008.12, 천안시)
2.2 공업용수의 폐수화율
가. 공장폐수 폐수화율 검토
◎ 업종별 폐수화율
업종 |  |  | 업체수 (개소) |  |  | 공장용수량 (㎥) |  |  | 폐수방류량 (㎥/일) |  |  | 폐수화율 (%) |  | 비고
계 |  |  | 39012 |  |  | 26046420.03 |  |  | 8062353.12 |  |  | 44.5866
출판인쇄 |  |  | 2564 |  |  | 9210.37 | 9210.37 | 9210.37 | 2601.02 | 2601.02 | 2601.02
운수장비 |  |  | 15755 |  |  | 94812.71 | 94812.71 | 94812.71 | 73213.23 | 73213.23 | 73213.23
음식료품 |  |  | 4269 |  |  | 361218.13 | 361218.13 | 361218.13 | 298024.94 | 298024.94 | 298024.94 | 82.5055
비금속 |  |  | 2903 |  |  | 302955.04 | 302955.04 | 302955.04 | 134183.83 | 134183.83 | 134183.83 | 81.8
조립금속 |  |  | 1813 |  |  | 138051.79 | 138051.79 | 138051.79 | 85033.14 | 85033.14 | 85033.14 | 92.6
섬유 |  |  | 1638 |  |  | 379073.19 | 379073.19 | 379073.19 | 327199.87 | 327199.87 | 327199.87 | 87
화학 |  |  | 1194 |  |  | 272324.79 | 272324.79 | 272324.79 | 253471.35 | 253471.35 | 253471.35 | 23
기타 |  |  | 1733 |  |  | 102266.94 | 102266.94 | 102266.94 | 131188.04 | 131188.04 | 131188.04 | 39.6
도금시설 |  |  | 1057 |  |  | 16103.69 | 16103.69 | 16103.69 | 12850.36 | 12850.36 | 12850.36 | 54
병원시설 |  |  | 641 |  |  | 36011.55 | 36011.55 | 36011.55 | 13415.02 | 13415.02 | 13415.02 | 47
전기전자 |  |  | 530 |  |  | 364368.22 | 364368.22 | 364368.22 | 327352.25 | 327352.25 | 327352.25 | 30.7
고무플라 |  |  | 1503 |  |  | 104064.83 | 104064.83 | 104064.83 | 72636.58 | 72636.58 | 72636.58 | 44.6
가공금속 |  |  | 918 |  |  | 5144357.51 | 5144357.51 | 5144357.51 | 206328.27 | 206328.27 | 206328.27 | 28.2
시험시설 |  |  | 578 |  |  | 33134.52 | 33134.52 | 33134.52 | 11254.7 | 11254.7 | 11254.7 | 12.4
담배제지 |  |  | 410 |  |  | 737095.99 | 737095.99 | 737095.99 | 386616.61 | 386616.61 | 386616.61 | 84.5
발전수도 |  |  | 300 |  |  | 260616.68 | 260616.68 | 260616.68 | 155530.66 | 155530.66 | 155530.66 | 40
세탁시설 |  |  | 299 |  |  | 8826.4 | 8826.4 | 8826.4 | 8277.36 | 8277.36 | 8277.36 | 55
피혁신발 |  |  | 113 |  |  | 18269.36 | 18269.36 | 18269.36 | 19218.02 | 19218.02 | 19218.02 | 3
광업시설 |  |  | 211 |  |  | 58347.36 | 58347.36 | 58347.36 | 42542.89 | 42542.89 | 42542.89 | 60
세정응축 |  |  | 188 |  |  | 3848.85 | 3848.85 | 3848.85 | 2039.45 | 2039.45 | 2039.45 | 23
폐수처리 |  |  | 97 |  |  | 1952.13 | 1952.13 | 1952.13 | 1615.5 | 1615.5 | 1615.5 | 23
정수시설 |  |  | 143 |  |  | 150443.97 | 150443.97 | 150443.97 | 49849.78 | 49849.78 | 49849.78 | 23
석유정제 |  |  | 120 |  |  | 78467.08 | 78467.08 | 78467.08 | 67239.27 | 67239.27 | 67239.27 | 23
수산물판 |  |  | 35 |  |  | 6318.91 | 6318.91 | 6318.91 | 5768.9 | 5768.9 | 5768.9 | 23
※ 공장폐수의 발생과 처리의 업종별 폐수화율(2006, 환경부)
◎ 사업체당 원단위
업종 |  |  | 폐수화율 (%) |  |  | 재이용율 (%) |  |  | 용수원단위 (㎥/일/개) |  |  | 폐수원단위 (㎥/일/개) |  | 비고
음식료 |  |  | 61.56 |  |  | 0.93 |  |  | 201.3 |  |  | 123.9
섬유의복 |  |  | 76.69 |  |  | 2.1 |  |  | 392.8 |  |  | 301.3
목재종이출판 |  |  | 91.76 |  |  | 48.48 |  |  | 1868.3 |  |  | 1714.4
석유화학 |  |  | 36.83 |  |  | 2.37 |  |  | 732.6 |  |  | 269.8
비금속소재 |  |  | 50 |  |  | 18.15 |  |  | 188.3 |  |  | 94.1
철강 |  |  | 47.53 |  |  | 44.83 |  |  | 9720.2 |  |  | 4620.3
기계금속 |  |  | 43.17 |  |  | 7.17 |  |  | 114.4 |  |  | 49.4
전기전자 |  |  | 75.17 |  |  | 24.14 |  |  | 687.3 |  |  | 516.6
운송장비 |  |  | 0.42 |  |  | 0.03 |  |  | 1119 |  |  | 4.7
기타제조업 |  |  | 85.88 |  |  | 0.54 |  |  | 51.6 |  |  | 44.3
계 |  |  | 24.52 |  |  | 15.61 |  |  | 946 |  |  | 231.9
※ 산업입지 원단위 산정에 관한 연구(2006. 12 건교부, 한국토지공사)
◎ 가동 · 조성중인 산업단지 폐수화율 검토
구분 |  | 주소 |  |  |  | 용수사용량 |  |  | 폐수방류량 |  |  | 폐수화율 |  | 비고
천안 제3산업단지 |  | 천안시 백석동 720일원 |  |  |  | 61300 |  |  | 45000 |  |  | 73.4 |  | 100%가동
천흥 산업단지 |  | 천안시 성거읍 천흥리 315-1일원 |  |  |  | 6100 |  |  | 2500 |  |  | 41 |  | 100%가동
천안 제4산업단지 |  | 천안시 직산읍 및 차암동, 업성동 일원 |  |  |  | 7000 |  |  | 5000 |  |  | 71.4 |  | 일부가동중
※ 용수사용량(2010년 계획수량)과 계획폐수방류량의 폐수화율을 적용
나. 폐수화율 결정
구분 | [6 empty] | 폐수화율 | [5 empty] | 비고
공장폐수의 발생과 처리(2006) | [6 empty] | 44.5866 | [5 empty] | 환경부
산업입지 원단위 산정에 관한 연구(2006. 12) | [6 empty] | 24.52 | [5 empty] | 건교부 외
천안시 하수도정비 기본계획변경(2002. 12) | [6 empty] | 85 | [5 empty] | 천안시
천안 제3산업단지 | [6 empty] | 73.4
천흥 산업단지 | [6 empty] | 41
천안 제4산업단지 | [6 empty] | 71.4
적 용 | [6 empty] | 65
2.3 공장폐수량 산정
가. 공업용수 이용현황(제2산업단지)
구분 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 | 비 고
공업용수량 |  | 연간(㎥/년) |  |  | 1597261 |  | 1943815 |  | 1921118 |  | 1806797 |  | 1771163
|  | 일 평균(㎥/일) |  |  | 6050.2311 |  | 7362.9356 |  | 7276.9621 |  | 6843.928 |  | 6708.9508
|  | 일 최대(㎥/일) |  |  | 7356 |  | 10018 |  | 8584 |  | 10279 |  | 8378
폐수화율(%) |  |  |  |  | 65%
공장폐수량(㎥/일) |  |  |  |  | 4781 |  | 6512 |  | 5580 |  | 6681 |  | 5446
※ 1. 공업용수량은 천안시 제2지방산업단지 실제 운영자료를 기준으로 근무일수를 고려하여 산출하였음.
2. 폐수발생량에는 지하수유입량(오·폐수량의 5%) 포함.
나. 단계별 공장폐수량 산정
구분 | 처리분구 |  |  | 공단명 |  |  | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 | 2025
공업용수 수요량 | 성정처리분구 |  |  | 천안제1산업단지 |  |  | 2600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 매곡처리분구 |  |  | 천안제2산업단지 |  |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 | 10800
| 계 | [5 empty] | 13400 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 | 10800
폐수화율(%) | [6 empty] | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | 65
공장폐수 발생량 | 성정처리분구 |  |  | 천안제1산업단지 |  |  | 1700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 매곡처리분구 |  |  | 천안제2산업단지 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
| 계 | [5 empty] | 8700 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
공장폐수량 계 | [6 empty] | 8700 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
※ 1. 천안 제1산업단지의 현재(2007년) 이후 공장폐수량은 '2007년 10월 산업단지 지정해제'되어 일반주거지역으로 전환됨에 따라
1단계부터 발생되는 공장폐수량은 없는 것으로 계획함(2007년 현재 공장폐수량은 2002 천안하수도정비기본계획변경의 값임)
3. 지하수 유입량 원단위
(단위:ℓ/인·일)
구분 |  |  |  |  | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 | 비고
생활오수량 원단위 (일최대) |  |  | 동지역 |  | 321 |  | 340 |  | 358 |  | 360 |  | 360 | 1.25
|  |  | 성환지역 |  | 206 |  | 228 |  | 244 |  | 260 |  | 260
|  |  | 병천지역 |  | 335 |  | 336 |  | 336 |  | 338 |  | 338
지하수 유입량 원단위 (일최대) |  |  | 동지역 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 10%
|  |  | 성환지역 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 26
|  |  | 병천지역 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34

## 연계처리수량
4. 연계처리 하수량
4.1 천안종합휴양관광지 하수량
◎ 계획오수량
구분 |  |  |  |  | 계획인구 (인) |  |  |  | 원단위 (ℓ/인·일) |  |  | 하수량 (㎥/일) |  |  | 비고
온천수 | 이용인구 |  | 숙박객 |  | 6620 |  |  |  | 225 |  |  | 1490
|  |  | 일귀가객 |  | 7266 |  |  |  | 120 |  |  | 872 |  |  | 종합온천장
[5 empty] | 2983 |  |  |  | 80 |  |  | 239 |  |  | 워터파크,스포츠클럽
| 소계 |  |  |  | 16869 | [6 empty] | 2601
상수도 | 상주인구 |  | 숙박객 |  | 515 |  |  |  | 220 |  |  | 113
|  |  | 일귀가객 |  | 4640 |  |  |  | 90 |  |  | 418
| 이용인구 |  | 숙박객 |  | 6620 |  |  |  | 110 |  |  | 728
|  |  | 일귀가객 |  | 36418 |  |  |  | 35 |  |  | 1274
| 소계 |  |  |  | 48193 | [6 empty] | 2533
지하수유입량 | [11 empty] | 770.1
계 |  |  |  |  | 65062 | [6 empty] | 5904.1 |  |  | 5900
※ 자료) 병천하수종말처리시설 기본 및 실시설계(2001.12, 천안시)
◎ 단계별 연계처리수량 | [15 empty] | (단위:㎥/일)
구분 |  |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 비고
단계별 하수발생량 |  |  |  | 0 |  |  | 2100 |  |  | 3800 |  | 0 |  | 0
연계처리수량 |  |  |  | 0 |  |  | 2100 |  |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900
4.2 기타 연계처리 하수량
가. 천안공공하수처리시설로 유입되는 연계처리수 현황 | [15 empty] | (단위:㎥/일,㎎/L)
구분 |  |  |  | 계 |  | 분뇨 | [6 empty] | 공장폐수 | 축산폐수 |  | 침출수 |  | 음식물 탈리액
[6 empty] | 소계 |  | 분뇨 |  | 분뇨 +정화조 | 정화조
시설현황 | 처리시설명 |  |  |  |  | 천안공공하수처리시설(천안시 환경사업소)
| 처리방법 |  |  |  |  | 협작물 및 침사물 제거 후 연계처리 | [6 empty] | - | - |  | 1처처리후 연계 |  | -
| 시설용량 |  |  | 310 |  | 310 |  | - |  | 310 | - |  | - | - |  | - |  | -
연계처리현황 | 연계처리량 |  |  | 512.3 |  | 381.6 |  | - |  | 381.6 | - |  | - | - |  | 130.7 |  | -
연계처리수질
|  | BOD | [7 empty] | 3763 | [5 empty] | 51
|  | COD | [7 empty] | 3175 | [5 empty] | 514
|  | SS | [7 empty] | 15921 | [5 empty] | 64
|  | T-N | [7 empty] | 1374 | [5 empty] | 751
|  | T-P | [7 empty] | 105 | [5 empty] | 0.53
| 연계처리지점 | [8 empty] | 처리시설 | [5 empty] | 관거유입
※ 1. 천안공공하수처리시설 2007년도 운영자료
나. 성환공공하수처리시설로 유입될 연계처리수 계획 | [15 empty] | (단위:㎥/일,㎎/L)
구분 |  |  |  | 계 |  | 분뇨 | [6 empty] | 공장폐수 | 축산폐수 |  | 침출수 |  | 음식물 탈리액
[6 empty] | 소계 |  | 분뇨 |  | 분뇨 +정화조 | 정화조
시설현황 | 처리시설명 |  |  |  |  | 성환공공하수처리시설
| 처리방법 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | 1처처리후 연계 |  |  |  | -
| 시설용량 |  |  | 120 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - | 120 |  | - |  | -
연계처리 현황 | 연계처리량 |  |  | 120 |  | 0 |  | - |  | 0 | - |  | - | 120 |  | 0 |  | -
연계처리수질
|  | BOD | [11 empty] | 222.4
|  | COD | [11 empty] | 364
|  | SS | [11 empty] | 18.2
|  | T-N | [11 empty] | 261.3
|  | T-P | [11 empty] | 62.4
| 연계처리지점 | [12 empty] | 처리시설
※ 1. 성환공공하수처리시설 2009년도 연계처리 계획(천안시 축산폐수공공처리시설공사 기본 및 실시설계, 2007. 8)
다. 장래 발생 연계처리수량 | [15 empty] | (단위:㎥/일)
구분 |  |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 비고
천 안 공공하수 처리시설 | 분뇨+정화조 |  |  | 380 |  |  | 166 |  |  | 82 |  | 30 |  | 25 |  |  | 직투입율고려
| 축산폐수 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 침출수 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  | 130 |  | 130
| 음식물탈리액 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 일시적 연계
| 적용 |  |  | 510 |  |  | 346 |  |  | 212 |  | 160 |  | 155
성 환 공공하수 처리시설 | 분뇨+정화조 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 축산폐수 |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  | 120
| 침출수 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 음식물탈리액 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 적용 |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  | 120
※ 천안공공하수처리시설의 분뇨+정화조 연계수량은 분뇨계획참조
4.3 기타 시설물 연계처리 하수량
가. 천안공공하수처리시설로 유입되는 시설물 연계처리수 현황
(단위:㎥/일, 일최대)
시설물 연계처리현황 | [9 empty] | 2007 | 2010 |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | 비고
지역 |  | 처리분구 |  | 구분 |  |  |  | 시설용량
천안시 안서동 |  | 천안상류 |  | 백석문화대학 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
천안시 안서동 |  | 천안상류 |  | 단국대학교(천안) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
천안시 안서동 |  | 천안상류 |  | 호서대학교(천안) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
천안시 안서동 |  | 천안상류 |  | 백석대학교 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
천안상류처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
천안시 안서동 |  | 천안하류 |  | 상명대학교(천안) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
천안시 쌍용동 |  | 천안하류 |  | 나사렛대학교 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
천안하류처리분구 |  |  |  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
천안시 삼룡동 |  | 삼룡 |  | 천안휴게소 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 790 | 790 |  | 790 |  | 연계처리
천안시 삼룡동 |  | 삼룡 |  | 선문대학교(천안) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
천안시 삼룡동 |  | 삼룡 |  | 고려신학대학원 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
삼룡처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 790 | 790 |  | 790
풍세면 용정리 |  | 풍세 |  | 자동차부품연구원 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
풍세면 용정리 |  | 풍세 |  | 태학산 자연휴양지 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
광덕면 광덕리 |  | 풍세 |  | 청소년 유스호스텔 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
풍세처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
천안시 백석동 |  | 장재 |  | 유통단지 | [5 empty] | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 연계처리
장재처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500
※ 1. 단국대학교, 호서대학교, 백석대학교, 나사렛대학교는 대학원 포함함.
2. '연계계획' : 단계별 연계계획이 있는 경우, '연계처리' : 최근 처리가 되는 경우(2007년 이후 연계처리된 경우)
'처리중' : 영업오수에 포함된 것으로 판단된 경우
3. 유통단지 연계하수량은 '천안유통단지 개발계획서, 2004, 한국토지공사' 참조
나. 성환 공공하수처리시설로 유입되는 시설물 연계처리수 현황 | [15 empty] | (단위:㎥/일, 일최대)
시설물 연계처리현황 | [9 empty] | 2007 | 2010 |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | 비고
지역 |  | 처리분구 |  | 구분 |  |  |  | 시설용량
성환읍 매주리 |  | 성환 |  | 남서울대학교 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 자체처리
성환읍 수향리 |  | 성환 |  | 천안연암대학 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
성환처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
성거읍 요방리 |  | 입장 |  | 국립망향의 동산 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
입장처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
천안시 부대동 |  | 성정 |  | 공주대학교(천안) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
천안시 부성동 |  | 성정 |  | 천안공과대학 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
천안시 부대동 |  | 성정 |  | 한국기술교육대학 대학원 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
성정처리분구 |  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
※ 1. '연계계획' : 단계별 연계계획이 있는 경우, '연계처리' : 최근 처리가 되는 경우(2007년 이후 연계처리된 경우)
'처리중' : 영업오수에 포함된 것으로 판단된 경우
다. 병천 공공하수처리시설로 유입되는 시설물 연계처리수 현황
(단위:㎥/일, 일최대)
시설물 연계처리현황 | [9 empty] | 2007 | 2010 |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | 비고
지역 |  | 처리분구 |  | 구분 |  |  |  | 시설용량
목천읍 남화리 |  | 병천 |  | 독립기념관 |  |  |  | 1280 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
목천읍 교촌리 |  | 병천 |  | 국립중앙청소년수련원 |  |  |  | 490 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
병천면 가전리 |  | 병천 |  | 전원단지 |  |  |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체계획
목천읍 서흥리 |  | 병천 |  | 목천문화마을 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
목천읍 운전리 |  | 병천 |  | 코오롱 우정힐스 |  |  |  | 130 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
목천읍 동리 |  | 병천 |  | 새마을금고연수원 |  |  |  | 320 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
북면 양곡리 |  | 병천 |  | 에스원 연수원 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
병천면 가전리 |  | 병천 |  | 한국기술교육대학교 |  |  |  | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
병천처리분구 |  |  |  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
수신면 장산리 |  | 승천 |  | 상록리조트 |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
수신면 장산리 |  | 승천 |  | 천안상록가족호텔 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
목천읍 지산리 |  | 승천 |  | 국제뇌교육종합대학원 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
승천처리분구 |  |  |  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
병천면 탑원리 |  | 광기 |  | 유관순열사유적지 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 처리중
병천면 도원리 |  | 광기 |  | 수협 연수원 |  |  |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
병천면 병천리 |  | 광기 |  | 성민대학교 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
병천면 병천리 |  | 광기 |  | 성민고등경영대학원 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
병천면 병천리 |  | 광기 |  | 해양경찰학교 |  |  |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 자체처리
광기처리분구 |  |  |  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
※ 1. '연계계획' : 단계별 연계계획이 있는 경우, '연계처리' : 최근 처리가 되는 경우(2007년 이후 연계처리된 경우)
'처리중' : 영업오수에 포함된 것으로 판단된 경우

## 원단위결정
5. 계획하수량
5.1 하수량의 변동부하율
가. 생활오수량
가) 하수도시설기준
· 계획 1일 평균 오수량 : 계획1일 최대 오수량의 70~80%
· 계획 시간최대 오수량 : 계획1일 최대 오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배
· 우천시 계획오수량 : 계획 시간최대 오수량의 3배 이상
나) Babbit(지하수량을 고려하지 않음)
· M = 5/P1/5
여기서, M : 시간최대 하수량과 일평균 하수량의 비율
P : 배수인구(1,000인 기준)
나. 공장폐수량
· 일평균 폐수량과 일최대 폐수량을 동일하게 하고 시간최대폐수량은 조절방류 및 일시 방류로 인해
변동폭이 클 수 있으므로 일평균의 2배로 계획
다. 지하수량
· 지하수 유입량은 일별, 시간별 변화가 없는 것으로 판단하여 일평균, 시간최대의 변동 부하율을 1.0으로
적용함
라. 하수량 변동부하율 결정
구분 |  |  |  |  | 천안시 하수도정비기본계획변경(2001) | [5 empty] | 본 계 획
[5 empty] | 일평균 |  | 일최대 |  | 시간최대 |  | 일평균 |  | 일최대 |  |  | 시간최대
생활오수 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.5 |  | 0.8 |  | 1 |  |  | 1.5
소규모 공공하수도 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0.8 |  | 1 |  |  | 1.5
공장폐수 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
지하수 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
기 타 하수량 | 온천관광지 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 0.7 |  | 1 |  |  | 2
| 기타 연계하수량 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.5
5.2 주요 연도별 하수량 원단위
가. 천안처리구역 하수량 원단위 결정 | [14 empty] | (단위:ℓ/인·일)
구분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 비고
동지역 | 생활오수 |  |  | 일평균 |  | 257 |  | 272 |  | 286 |  | 288 |  | 288
|  |  |  | 일최대 |  | 321 |  | 340 |  | 358 |  | 360 |  | 360 |  |  | 1.25
|  |  |  | 시간최대 |  | 482 |  | 510 |  | 537 |  | 540 |  | 540 |  |  | 1.5
| 지하수 |  |  | 일평균 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 1
|  |  |  | 일최대 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 36 |  | 36
|  |  |  | 시간최대 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 1
나. 성환처리구역 하수량 원단위 결정 | [14 empty] | (단위:ℓ/인·일)
구분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 비고
성환지역 | 생활오수 |  |  | 일평균 |  | 165 |  | 182 |  | 195 |  | 208 |  | 208
|  |  |  | 일최대 |  | 206 |  | 228 |  | 244 |  | 260 |  | 260 |  |  | 1.25
|  |  |  | 시간최대 |  | 309 |  | 342 |  | 366 |  | 390 |  | 390 |  |  | 1.5
| 지하수 |  |  | 일평균 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 26 |  |  | 1
|  |  |  | 일최대 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 26
|  |  |  | 시간최대 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 26 |  |  | 1
다. 병천처리구역 하수량 원단위 결정 | [14 empty] | (단위:ℓ/인·일)
구분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 비고
병천지역 | 생활오수 |  |  | 일평균 |  | 268 |  | 269 |  | 269 |  | 270 |  | 270
|  |  |  | 일최대 |  | 335 |  | 336 |  | 336 |  | 338 |  | 338 |  |  | 1.25
|  |  |  | 시간최대 |  | 503 |  | 504 |  | 504 |  | 507 |  | 507 |  |  | 1.5
| 지하수 |  |  | 일평균 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |  | 1
|  |  |  | 일최대 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34
|  |  |  | 시간최대 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |  | 1
라. 소규모공공하수도 하수량 원단위 결정 | [14 empty] | (단위:ℓ/인·일)
구분 | [5 empty] | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 비고
소규모처리시설 |  |  | 일평균 |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160
|  |  | 일최대 |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 1.25
|  |  | 시간최대 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 1.5

## 계획하수량
5.3 계획 하수량
가. 천안처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
천안 |  | 1) 계획인구(인) | 405546 |  |  | 461200 |  |  | 519600 |  |  | 530600 |  |  | 547400
|  | 2) 하수처리인구(인) | 377481 |  |  | 441700 |  |  | 500900 |  |  | 511800 |  |  | 528600
|  | 3) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 4) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 6) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 7) 생활오수 발생량(㎥/일) | 97011 | 121172 | 181946 | 120143 | 150178 | 225267 | 143257 | 179322 | 268984 | 147399 | 184248 | 276372 | 152237 | 190296 | 285444
|  | 8) 공장폐수량(㎥/일) | 8700 | 8700 | 17400 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000
|  | 9) 지하수량(㎥/일) | 12078 | 12078 | 12078 | 15018 | 15018 | 15018 | 18032 | 18032 | 18032 | 18426 | 18426 | 18426 | 19030 | 19030 | 19030
|  | 10) 연계처리수량(㎥/일) | 510 | 510 | 765 | 1846 | 1846 | 2769 | 2502 | 2502 | 3753 | 2450 | 2450 | 3675 | 2445 | 2445 | 3667.5
|  | - 분뇨(㎥/일) | 380 | 380 | 570 | 166 | 166 | 249 | 82 | 82 | 123 | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 37.5 | 처리장내 연계
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2250 | 2290 | 2290 | 3435 | 2290 | 2290 | 3435 | 2290 | 2290 | 3435
|  | 11) 계획하수량(㎥/일) | 118299 | 142460 | 212189 | 144007 | 174042 | 257054 | 170791 | 206856 | 304769 | 175275 | 212124 | 312473 | 180712 | 218771 | 322141.5
| 천안상류 | 1) 하수처리인구(인) | 67728 |  |  | 69300 |  |  | 82400 |  |  | 80400 |  |  | 83500
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 17406 | 21741 | 32645 | 18850 | 23562 | 35343 | 23566 | 29499 | 44249 | 23155 | 28944 | 43416 | 24048 | 30060 | 45090
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 2167 | 2167 | 2167 | 2356 | 2356 | 2356 | 2966 | 2966 | 2966 | 2894 | 2894 | 2894 | 3006 | 3006 | 3006
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 19573 | 23908 | 34812 | 21206 | 25918 | 37699 | 26532 | 32465 | 47215 | 26049 | 31838 | 46310 | 27054 | 33066 | 48096
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
천안 | 천안하류 | 1) 하수처리인구(인) | 118007 |  |  | 124500 |  |  | 114200 |  |  | 110600 |  |  | 115800
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 30328 | 37880 | 56879 | 33864 | 42330 | 63495 | 32661 | 40884 | 61325 | 31853 | 39816 | 59724 | 33350 | 41688 | 62532
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 3776 | 3776 | 3776 | 4233 | 4233 | 4233 | 4111 | 4111 | 4111 | 3982 | 3982 | 3982 | 4169 | 4169 | 4169
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 34104 | 41656 | 60655 | 38097 | 46563 | 67728 | 36772 | 44995 | 65436 | 35835 | 43798 | 63706 | 37519 | 45857 | 66701
| 원성 | 1) 하수처리인구(인) | 24849 |  |  | 23500 |  |  | 35800 |  |  | 35100 |  |  | 36100
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 6386 | 7977 | 11977 | 6392 | 7990 | 11985 | 10239 | 12816 | 19225 | 10109 | 12636 | 18954 | 10397 | 12996 | 19494
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 795 | 795 | 795 | 799 | 799 | 799 | 1289 | 1289 | 1289 | 1264 | 1264 | 1264 | 1300 | 1300 | 1300
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 7181 | 8772 | 12772 | 7191 | 8789 | 12784 | 11528 | 14105 | 20514 | 11373 | 13900 | 20218 | 11697 | 14296 | 20794
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
천안 | 삼룡 | 1) 하수처리인구(인) | 16810 |  |  | 15900 |  |  | 18800 |  |  | 18300 |  |  | 19000
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 4320 | 5396 | 8102 | 4325 | 5406 | 8109 | 5377 | 6730 | 10096 | 5270 | 6588 | 9882 | 5472 | 6840 | 10260
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 538 | 538 | 538 | 541 | 541 | 541 | 677 | 677 | 677 | 659 | 659 | 659 | 684 | 684 | 684
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 1185 | 790 | 790 | 1185 | 790 | 790 | 1185
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 1185 | 790 | 790 | 1185 | 790 | 790 | 1185
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 4858 | 5934 | 8640 | 4866 | 5947 | 8650 | 6844 | 8197 | 11958 | 6719 | 8037 | 11726 | 6946 | 8314 | 12129
| 성정 | 1) 하수처리인구(인) | 97246 |  |  | 96900 |  |  | 96200 |  |  | 93200 |  |  | 97300
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 24992 | 31216 | 46873 | 26357 | 32946 | 49419 | 27513 | 34440 | 51659 | 26842 | 33552 | 50328 | 28022 | 35028 | 52542
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 1700 | 1700 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 3112 | 3112 | 3112 | 3295 | 3295 | 3295 | 3463 | 3463 | 3463 | 3355 | 3355 | 3355 | 3503 | 3503 | 3503
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 29804 | 36028 | 53385 | 29652 | 36241 | 52714 | 30976 | 37903 | 55122 | 30197 | 36907 | 53683 | 31525 | 38531 | 56045
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
천안 | 장재 | 1) 하수처리인구(인) | 36884 |  |  | 48600 |  |  | 87400 |  |  | 101100 |  |  | 102700
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 9479 | 11840 | 17778 | 13219 | 16524 | 24786 | 24996 | 31289 | 46934 | 29117 | 36396 | 54594 | 29578 | 36972 | 55458
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 1180 | 1180 | 1180 | 1652 | 1652 | 1652 | 3146 | 3146 | 3146 | 3640 | 3640 | 3640 | 3697 | 3697 | 3697
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 2325 | 1500 | 1500 | 2250 | 1500 | 1500 | 2250 | 1500 | 1500 | 2250
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2250 | 1500 | 1500 | 2250 | 1500 | 1500 | 2250 | 1500 | 1500 | 2250
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 10659 | 13020 | 18958 | 16421 | 19726 | 28763 | 29642 | 35935 | 52330 | 34257 | 41536 | 60484 | 34775 | 42169 | 61405
| 청당 | 1) 하수처리인구(인) | 12939 |  |  | 60000 |  |  | 62100 |  |  | 69100 |  |  | 70200
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 3325 | 4153 | 6237 | 16320 | 20400 | 30600 | 17761 | 22232 | 33348 | 19901 | 24876 | 37314 | 20218 | 25272 | 37908
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 414 | 414 | 414 | 2040 | 2040 | 2040 | 2236 | 2236 | 2236 | 2488 | 2488 | 2488 | 2527 | 2527 | 2527
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 3739 | 4567 | 6651 | 18360 | 22440 | 32640 | 19997 | 24468 | 35584 | 22389 | 27364 | 39802 | 22745 | 27799 | 40435
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
천안 | 매곡 | 1) 하수처리인구(인) | 386 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 99 | 124 | 186 | 109 | 136 | 204 | 114 | 143 | 215 | 115 | 144 | 216 | 115 | 144 | 216
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 7000 | 14000
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 7111 | 7136 | 14198 | 7123 | 7150 | 14218 | 7128 | 7157 | 14229 | 7129 | 7158 | 14230 | 7129 | 7158 | 14230
| 풍세 | 1) 하수처리인구(인) | 2632 |  |  | 2600 |  |  | 3600 |  |  | 3600 |  |  | 3600
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 316 | 395 | 593 | 336 | 420 | 630 | 353 | 442 | 663 | 356 | 444 | 667 | 356 | 444 | 667
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 257 | 321 | 482 | 272 | 340 | 510 | 286 | 358 | 537 | 288 | 360 | 540 | 288 | 360 | 540
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 676 | 845 | 1269 | 707 | 884 | 1326 | 1030 | 1289 | 1933 | 1037 | 1296 | 1944 | 1037 | 1296 | 1944
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195 | 130 | 130 | 195
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 890 | 1059 | 1548 | 925 | 1102 | 1609 | 1290 | 1549 | 2258 | 1297 | 1556 | 2269 | 1297 | 1556 | 2269
나. 성환처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
성환 |  | 1) 계획인구(인) | 94775 |  |  | 102500 |  |  | 123100 |  |  | 187700 |  |  | 190200
|  | 2) 하수처리인구(인) | 61641 |  |  | 77200 |  |  | 110100 |  |  | 179800 |  |  | 183300
|  | 3) 상수원단위(ℓpcd) | 205 | 256 | 383 | 226 | 283 | 425 | 241 | 301 | 452 | 257 | 321 | 481 | 257 | 321 | 481
|  | 4) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 6) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 165 | 206 | 309 | 182 | 228 | 342 | 195 | 244 | 366 | 208 | 260 | 390 | 208 | 260 | 390
|  | 7) 생활오수 발생량(㎥/일) | 10171 | 12698 | 19047 | 14050 | 17602 | 26402 | 21470 | 26864 | 40297 | 37398 | 46748 | 70122 | 38126 | 47658 | 71487
|  | 8) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9) 지하수량(㎥/일) | 1295 | 1295 | 1295 | 1775 | 1775 | 1775 | 2642 | 2642 | 2642 | 4675 | 4675 | 4675 | 4766 | 4766 | 4766
|  | 10) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 처리장내 연계
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11) 계획하수량(㎥/일) | 11466 | 13993 | 20342 | 15945 | 19497 | 28357 | 24232 | 29626 | 43119 | 42193 | 51543 | 74977 | 43012 | 52544 | 76433
| 성환 | 1) 하수처리인구(인) | 40932 |  |  | 46700 |  |  | 79000 |  |  | 107300 |  |  | 109500
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 205 | 256 | 383 | 226 | 283 | 425 | 241 | 301 | 452 | 257 | 321 | 481 | 257 | 321 | 481
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 165 | 206 | 309 | 182 | 228 | 342 | 195 | 244 | 366 | 208 | 260 | 390 | 208 | 260 | 390
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 6754 | 8432 | 12648 | 8499 | 10648 | 15971 | 15405 | 19276 | 28914 | 22318 | 27898 | 41847 | 22776 | 28470 | 42705
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 860 | 860 | 860 | 1074 | 1074 | 1074 | 1896 | 1896 | 1896 | 2790 | 2790 | 2790 | 2847 | 2847 | 2847
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 7614 | 9292 | 13508 | 9573 | 11722 | 17045 | 17301 | 21172 | 30810 | 25108 | 30688 | 44637 | 25623 | 31317 | 45552
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
성환 | 입장 | 1) 하수처리인구(인) | 20709 |  |  | 26400 |  |  | 26600 |  |  | 34700 |  |  | 35800
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 205 | 256 | 383 | 226 | 283 | 425 | 241 | 301 | 452 | 257 | 321 | 481 | 257 | 321 | 481
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 165 | 206 | 309 | 182 | 228 | 342 | 195 | 244 | 366 | 208 | 260 | 390 | 208 | 260 | 390
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 3417 | 4266 | 6399 | 4805 | 6019 | 9029 | 5187 | 6490 | 9736 | 7218 | 9022 | 13533 | 7446 | 9308 | 13962
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 435 | 435 | 435 | 607 | 607 | 607 | 638 | 638 | 638 | 902 | 902 | 902 | 931 | 931 | 931
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 3852 | 4701 | 6834 | 5412 | 6626 | 9636 | 5825 | 7128 | 10374 | 8120 | 9924 | 14435 | 8377 | 10239 | 14893
| 업성 | 1) 하수처리인구(인) | 0 |  |  | 4100 |  |  | 4500 |  |  | 37800 |  |  | 38000
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 203 | 254 | 380 | 225 | 281 | 422 | 241 | 301 | 452 | 257 | 321 | 481 | 257 | 321 | 481
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 165 | 206 | 309 | 182 | 228 | 342 | 195 | 244 | 366 | 208 | 260 | 390 | 208 | 260 | 390
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 746 | 935 | 1402 | 878 | 1098 | 1647 | 7862 | 9828 | 14742 | 7904 | 9880 | 14820
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 108 | 108 | 108 | 983 | 983 | 983 | 988 | 988 | 988
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 840 | 1029 | 1496 | 986 | 1206 | 1755 | 8845 | 10811 | 15725 | 8892 | 10868 | 15808
다. 병천처리구역 계획하수량
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
병천 |  | 1) 계획인구(인) | 40421 |  |  | 41300 |  |  | 44100 |  |  | 44500 |  |  | 45200
|  | 2) 하수처리인구(인) | 12035 |  |  | 26900 |  |  | 32900 |  |  | 33300 |  |  | 34000
|  | 3) 상수원단위(ℓpcd) | 332 | 416 | 624 | 334 | 417 | 626 | 333 | 416 | 624 | 333 | 417 | 626 | 333 | 417 | 626
|  | 4) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 6) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 268 | 335 | 503 | 269 | 336 | 504 | 269 | 336 | 504 | 270 | 338 | 507 | 270 | 338 | 507
|  | 7) 생활오수 발생량(㎥/일) | 3225 | 4031 | 6054 | 7237 | 9038 | 13558 | 8850 | 11055 | 16581 | 8991 | 11255 | 16883 | 9180 | 11493 | 17237
|  | 8) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9) 지하수량(㎥/일) | 409 | 409 | 409 | 915 | 915 | 915 | 1118 | 1118 | 1118 | 1133 | 1133 | 1133 | 1156 | 1156 | 1156
|  | 10) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1470 | 2100 | 4200 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1470 | 2100 | 4200 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800
|  | 11) 계획하수량(㎥/일) | 3634 | 4440 | 6463 | 9622 | 12053 | 18673 | 14098 | 18073 | 29499 | 14254 | 18288 | 29816 | 14466 | 18549 | 30193
| 병천 | 1) 하수처리인구(인) | 5412 |  |  | 8400 |  |  | 9800 |  |  | 9900 |  |  | 10200
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 332 | 416 | 624 | 334 | 417 | 626 | 333 | 416 | 624 | 333 | 417 | 626 | 333 | 417 | 626
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 268 | 335 | 503 | 269 | 336 | 504 | 269 | 336 | 504 | 270 | 338 | 507 | 270 | 338 | 507
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 1450 | 1813 | 2722 | 2260 | 2822 | 4234 | 2636 | 3293 | 4939 | 2673 | 3346 | 5019 | 2754 | 3448 | 5171
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 184 | 184 | 184 | 286 | 286 | 286 | 333 | 333 | 333 | 337 | 337 | 337 | 347 | 347 | 347
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 1634 | 1997 | 2906 | 2546 | 3108 | 4520 | 2969 | 3626 | 5272 | 3010 | 3683 | 5356 | 3101 | 3795 | 5518
구분 |  |  | 2007 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 비고
|  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 시간최대
병천 | 승천 | 1) 하수처리인구(인) | 4001 |  |  | 15000 |  |  | 19600 |  |  | 19900 |  |  | 20200
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 332 | 416 | 624 | 334 | 417 | 626 | 333 | 416 | 624 | 333 | 417 | 626 | 333 | 417 | 626
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 268 | 335 | 503 | 269 | 336 | 504 | 269 | 336 | 504 | 270 | 338 | 507 | 270 | 338 | 507
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 1072 | 1340 | 2013 | 4035 | 5040 | 7560 | 5272 | 6586 | 9878 | 5373 | 6726 | 10089 | 5454 | 6828 | 10241
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 136 | 136 | 136 | 510 | 510 | 510 | 666 | 666 | 666 | 677 | 677 | 677 | 687 | 687 | 687
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1470 | 2100 | 4200 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 1470 | 2100 | 4200 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800 | 4130 | 5900 | 11800
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 1208 | 1476 | 2149 | 6015 | 7650 | 12270 | 10068 | 13152 | 22344 | 10180 | 13303 | 22566 | 10271 | 13415 | 22728
| 광기 | 1) 하수처리인구(인) | 2622 |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 3600
|  | 2) 상수원단위(ℓpcd) | 332 | 416 | 624 | 334 | 417 | 626 | 333 | 416 | 624 | 333 | 417 | 626 | 333 | 417 | 626
|  | 3) 유효수율(%) | 90.2659 | 90.2659 | 90.2659 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 4) 오수전환율(%) | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 5) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 268 | 335 | 503 | 269 | 336 | 504 | 269 | 336 | 504 | 270 | 338 | 507 | 270 | 338 | 507
|  | 6) 생활오수 발생량(㎥/일) | 703 | 878 | 1319 | 942 | 1176 | 1764 | 942 | 1176 | 1764 | 945 | 1183 | 1775 | 972 | 1217 | 1825
|  | 7) 공장폐수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8) 지하수량(㎥/일) | 89 | 89 | 89 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 122 | 122 | 122
|  | 9) 연계처리수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 분뇨(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 축산폐수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 음식물탈리액(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 침출수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기타연계처리수(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10) 계획하수량(㎥/일) | 792 | 967 | 1408 | 1061 | 1295 | 1883 | 1061 | 1295 | 1883 | 1064 | 1302 | 1894 | 1094 | 1339 | 1947

## 소규모계획하수량
라. 소규모공공하수도 계획하수량
구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
전체 소규모하수도 처리인구(인) |  |  | 2150 | 6820 | 7920 | 7920 | 7920
전체 소규모하수도 계획하수량(㎥/일) |  |  | 430 | 1540.122 | 1760.122 | 1760.122 | 1760.122
전체 소규모하수도 시설용량(㎥/일) |  |  | 664 | 1847 | 2052 | 2052 | 2052
기 존 | 소계 | 1) 하수처리인구(인) | 1570 | 1570 | 1460 | 1460 | 1460
|  | 2) 계획하수량(㎥/일) | 314 | 314 | 292 | 292 | 292
|  | 3) 시설용량(㎥/일) | 529 | 529 | 494 | 494 | 494
| 양대지구 | 1) 하수처리인구(인) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 운용지구 | 1) 하수처리인구(인) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 대평지구 | 1) 하수처리인구(인) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 납안지구 | 1) 하수처리인구(인) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 전곡지구 | 1) 하수처리인구(인) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 서흥지구 | 1) 하수처리인구(인) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 공달원지구 | 1) 하수처리인구(인) | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 병천하수 처리장에 연계처리
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 35 | 35 | 기존시설 폐쇄
기 존 | 미죽지구 | 1) 하수처리인구(인) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 대덕지구 | 1) 하수처리인구(인) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 댓거리지구 | 1) 하수처리인구(인) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
개 량 | 소계 | 1) 하수처리인구(인) | 580 | 920 | 920 | 920 | 920
|  | 2) 계획하수량(㎥/일) | 116 | 360.122 | 360.122 | 360.122 | 360.122
|  | 3) 시설용량(㎥/일) | 135 | 368 | 368 | 368 | 368
| 양곡지구 | 1) 하수처리인구(인) | 130 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 26 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 26 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | 6) 시설용량(㎥/일) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 학교말지구 | 1) 하수처리인구(인) | 340 | 610 | 610 | 610 | 610
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 68 | 122 | 122 | 122 | 122
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 68 | 122 | 122 | 122 | 122
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 48 | 130 | 130 | 130 | 130
| 상사지구 | 1) 하수처리인구(인) | 70 | 140 | 140 | 140 | 140
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 14 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 176.122 | 176.122 | 176.122 | 176.122
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 14 | 204.122 | 204.122 | 204.122 | 204.122
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 30 | 200 | 200 | 200 | 200
| 해수지구 | 1) 하수처리인구(인) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상사소규모 하수도에 통합처리
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 19 | 기존시설 폐쇄
신 설 | 소계 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 4330 | 5540 | 5540 | 5540
|  | 2) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 866 | 1108 | 1108 | 1108
|  | 3) 시설용량(㎥/일) | 0 | 950 | 1190 | 1190 | 1190
| 신방지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 0 | 310 | 310 | 310
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 0 | 62 | 62 | 62
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 62 | 62 | 62
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 0 | 60 | 60 | 60
| 오곡지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 석천지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 380 | 380 | 380 | 380
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 76 | 76 | 76 | 76
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 76 | 76 | 76 | 76
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
| 교천지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 도장지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 0 | 370 | 370 | 370
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 0 | 74 | 74 | 74
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 74 | 74 | 74
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 0 | 70 | 70 | 70
| 매성지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 공사 중
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
| 봉항지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 용두지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 210 | 210 | 210 | 210
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40
신 설 | 화계지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 공사 중
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 208 | 208 | 208 | 208
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 208 | 208 | 208 | 208
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 260 | 260 | 260 | 260
| 수남지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 250 | 250 | 250 | 250
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 장송지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 360 | 360 | 360 | 360
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
| 백자지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 230 | 230 | 230 | 230
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 용정지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 0 | 290 | 290 | 290
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 0 | 58 | 58 | 58
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 58 | 58 | 58
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 0 | 60 | 60 | 60
| 지장지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 410 | 410 | 410 | 410
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 82 | 82 | 82 | 82
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 82 | 82 | 82 | 82
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
| 행정지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 330 | 330 | 330 | 330
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
| 원덕지구 | 1) 하수처리인구(인) | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
|  | 2) 오수량 원단위(ℓ/인·일) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | 3) 오수발생량(㎥/일) | 0 | 0 | 48 | 48 | 48
|  | 4) 기타 오수량(㎥/일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5) 계획하수량(㎥/일) | 0 | 0 | 48 | 48 | 48
|  | 6) 계획시설용량(㎥/일) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50

## 급수통계자료
천안시 읍·면 상수도 급수현황 | [11 empty] | 천안시 읍.면 용도별 상수도 소비현황
년 도 |  |  | 총 인 구 | 급수인구 | 보급율 | 시설용량 | 급수량 | 소비량 | LPCD |  |  | 년도 |  |  | 급수인구 | 합계 |  | 가 정 용 |  | 영업용 | [7 empty] | 공업용
|  |  | (인) | (인) | (%) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | 시설용량 | 급수량 | 소비량 | [8 empty] | 소계 |  | 영 업 용 |  | 업 무 용 |  | 목욕탕 | 임시
1998 |  |  | 386517 | 283945 | 73.4625 | 123700 | 93336 | 0 | 435.6477 | 328.7115 | 0 |  |  |  |  | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | lpcd | (㎥/d) | (㎥/d) | (㎥/d)
| 동지역 |  | 275722 | 247818 | 89.8797 | 113500 | 82928 | 0 | 457.9974 | 334.6327 | 0 | 2000 |  |  | 322103 | 92240.153 | 286.3685 | 55399.8634 | 171.9942 | 36840.2896 | 114.3743 | 11784.9317 | 36.5875 | 24587.3033 | 76.3337 | 468.0546 | 0 | 0
|  | 시 가 지 | 265128 | 247818 | 93.4711 | 113500 | 82928 | 0 | 457.9974 | 334.6327 | 0 |  | 동지역 |  | 277388 | 81144.9399 | 292.5323 | 48800.8333 | 175.9299 | 32344.1066 | 116.6024 | 10726.4235 | 38.6694 | 21174.388 | 76.3349 | 443.2951 | 0 | 0
|  | 풍 세 면 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 277388 | 81144.9399 | 292.5323 | 48800.8333 | 175.9299 | 32344.1066 | 116.6024 | 10726.4235 | 38.6694 | 21174.388 | 76.3349 | 443.2951 | 0 | 0
|  | 광 덕 면 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 74600 | 26966 | 36.1475 | 7800 | 7965 | 0 | 289.2531 | 295.3719 | 0 |  |  | 광덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 27049 | 12059 | 44.5821 | 4000 | 3646 | 0 | 331.7025 | 302.3468 | 0 |  | 성환지역 |  | 29104 | 7788.0683 | 267.5944 | 3933.5082 | 135.1535 | 3854.5601 | 132.4409 | 622.1721 | 21.3775 | 3207.6284 | 110.2126 | 24.7596 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 14115 | 2346 | 16.6206 | 0 | 785 | 0 | 0 | 334.6121 | 0 |  |  | 성환읍 | 12427 | 2712.306 | 218.2591 | 1892.2623 | 152.2702 | 820.0437 | 65.9889 | 383.0191 | 30.8215 | 422.8224 | 34.0245 | 14.2022 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 21655 | 12561 | 58.0051 | 3800 | 3534 | 0 | 302.5237 | 281.347 | 0 |  |  | 성거읍 | 4224 | 3129.2104 | 740.8169 | 345.776 | 81.8598 | 2783.4344 | 658.957 | 63.2213 | 14.9672 | 2720.2131 | 643.9898 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 직산읍 | 12453 | 1946.5519 | 156.3119 | 1695.4699 | 136.1495 | 251.082 | 20.1624 | 175.9317 | 14.1277 | 64.5929 | 5.1869 | 10.5574 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 36195 | 9161 | 25.3101 | 2400 | 2443 | 0 | 261.9801 | 266.6739 | 0 |  |  | 입장면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 12648 | 4977 | 39.3501 | 900 | 1118 | 0 | 180.8318 | 224.6333 | 0 |  | 병천지역 |  | 15611 | 3307.1448 | 211.8471 | 2665.5219 | 170.7464 | 641.623 | 41.1007 | 436.3361 | 27.9506 | 205.2869 | 13.1501 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 6663 | 2808 | 42.1432 | 1500 | 954 | 0 | 534.188 | 339.7436 | 0 |  |  | 목천읍 | 11214 | 2098.6803 | 187.1482 | 2012.1475 | 179.4317 | 86.5328 | 7.7165 | 38.582 | 3.4405 | 47.9508 | 4.276 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5308 | 846 | 15.9382 | 0 | 191 | 0 | 0 | 225.7683 | 0 |  |  | 병천면 | 2774 | 919.623 | 331.5151 | 436.5929 | 157.3875 | 483.0301 | 174.1276 | 357.1066 | 128.7334 | 125.9235 | 45.3942 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3441 | 530 | 15.4025 | 0 | 180 | 0 | 0 | 339.6226 | 0 |  |  | 북면 | 993 | 179.2732 | 180.537 | 151.0246 | 152.0892 | 28.2486 | 28.4478 | 17.0656 | 17.1859 | 11.1831 | 11.2619 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 630 | 109.5683 | 173.9179 | 65.7568 | 104.3759 | 43.8115 | 69.542 | 23.582 | 37.4317 | 20.2295 | 32.1103 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 |  |  | 406052 | 303688 | 74.7904 | 137500 | 100088 | 0 | 452.7673 | 329.5751 | 0 |  |  | 성남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 289634 | 267242 | 92.2689 | 125000 | 89639 | 0 | 467.7408 | 335.4226 | 0 | 2001 |  |  | 336965 | 100245.2055 | 297.4944 | 58254.1397 | 172.8789 | 41991.0658 | 124.6155 | 13510.1699 | 40.0937 | 28044.2274 | 83.2259 | 436.6685 | 0 | 0
|  | 시 가 지 | 279130 | 267242 | 95.7411 | 125000 | 89639 | 0 | 467.7408 | 335.4226 | 0 |  | 동지역 |  | 286912 | 88366.8548 | 307.9929 | 50772.9836 | 176.9636 | 37593.8712 | 131.0293 | 12391.811 | 43.1903 | 24782.7041 | 86.3774 | 419.3562 | 0 | 0
|  | 풍 세 면 | 5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 286912 | 88366.8548 | 307.9929 | 50772.9836 | 176.9636 | 37593.8712 | 131.0293 | 12391.811 | 43.1903 | 24782.7041 | 86.3774 | 419.3562 | 0 | 0
|  | 광 덕 면 | 4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 78715 | 25219 | 32.0384 | 8600 | 8455 | 0 | 341.0127 | 335.2631 | 0 |  |  | 광덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 28119 | 10980 | 39.0483 | 4000 | 4000 | 0 | 364.2987 | 364.2987 | 0 |  | 성환지역 |  | 32922 | 7603.1863 | 230.9455 | 4127.2466 | 125.3644 | 3475.9397 | 105.5811 | 663.4603 | 20.1525 | 2795.1671 | 84.9027 | 17.3123 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 15400 | 2246 | 14.5844 | 800 | 734 | 0 | 356.1888 | 326.8032 | 0 |  |  | 성환읍 | 13415 | 3032.1123 | 226.024 | 2132.9425 | 158.9968 | 899.1699 | 67.0272 | 379.5288 | 28.2914 | 516.1479 | 38.4754 | 3.4932 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 23083 | 11993 | 51.956 | 3800 | 3721 | 0 | 316.8515 | 310.2643 | 0 |  |  | 성거읍 | 6519 | 2768.9205 | 424.7462 | 469.1616 | 71.9683 | 2299.7589 | 352.7779 | 93.6356 | 14.3635 | 2206.1233 | 338.4144 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 12113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 직산읍 | 12988 | 1802.1534 | 138.7553 | 1525.1425 | 117.427 | 277.011 | 21.3282 | 190.2959 | 14.6517 | 72.8959 | 5.6126 | 13.8192 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 37703 | 11227 | 29.7775 | 3900 | 1994 | 0 | 347.3769 | 177.6076 | 0 |  |  | 입장면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 14276 | 6636 | 46.4836 | 500 | 479 | 0 | 75.3466 | 72.182 | 0 |  | 병천지역 |  | 17131 | 4275.1644 | 249.5572 | 3353.9096 | 195.7801 | 921.2548 | 53.7771 | 454.8986 | 26.5541 | 466.3562 | 27.2229 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 6565 | 3010 | 45.8492 | 2700 | 999 | 0 | 897.01 | 331.8937 | 0 |  |  | 목천읍 | 12539 | 2883.4219 | 229.9563 | 2690.989 | 214.6095 | 192.4329 | 15.3467 | 54.8192 | 4.3719 | 137.6137 | 10.9749 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5502 | 951 | 17.2846 | 400 | 310 | 0 | 420.6099 | 325.9727 | 0 |  |  | 병천면 | 2881 | 925.1616 | 321.1252 | 445.2247 | 154.5382 | 479.937 | 166.5869 | 341.6055 | 118.5718 | 138.3315 | 48.0151 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3390 | 630 | 18.5841 | 300 | 206 | 0 | 476.1905 | 326.9841 | 0 |  |  | 북면 | 1083 | 169.5973 | 156.5995 | 131.7589 | 121.661 | 37.8384 | 34.9385 | 36.1288 | 33.3599 | 1.7096 | 1.5786 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 628 | 296.9836 | 472.9038 | 85.937 | 136.8423 | 211.0466 | 336.0614 | 22.3452 | 35.5815 | 188.7014 | 300.4799 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 |  |  | 425135 | 322103 | 75.7649 | 140200 | 108205 | 92240.153 | 435.2645 | 335.9329 | 286.3685 |  |  | 성남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 299242 | 277388 | 92.6969 | 128500 | 94915 | 81144.9399 | 463.25 | 342.1741 | 292.5323 | 2002 |  |  | 350176 | 106836.7479 | 305.0944 | 59521.5562 | 169.9761 | 47315.1918 | 135.1183 | 14129.9014 | 40.3509 | 32562.2411 | 92.9882 | 623.0493 | 0 | 0
|  | 시 가 지 | 288970 | 277388 | 95.992 | 128500 | 94915 | 81144.9399 | 463.25 | 342.1741 | 292.5323 |  | 동지역 |  | 297552 | 93810.0329 | 315.2727 | 51676.8877 | 173.6735 | 42133.1452 | 141.5993 | 12940.0904 | 43.4885 | 28588.8932 | 96.0803 | 604.1616 | 0 | 0
|  | 풍 세 면 | 5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 297552 | 0 | 0 | 51676.8877 | 173.6735 | 42133.1452 | 141.5993 | 12940.0904 | 43.4885 | 28588.8932 | 96.0803 | 604.1616 | 0 | 0
|  | 광 덕 면 | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 81650 | 29104 | 35.6448 | 7800 | 9467 | 7788.0683 | 268.0044 | 325.2817 | 267.5944 |  |  | 광덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 27899 | 12427 | 44.5428 | 4000 | 4211 | 2712.306 | 321.8798 | 338.8589 | 218.2591 |  | 성환지역 |  | 34913 | 8317.411 | 238.2325 | 4316.7644 | 123.6435 | 4000.6466 | 114.589 | 701.5836 | 20.0952 | 3280.1753 | 93.9528 | 18.8877 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 16666 | 4224 | 25.345 | 0 | 1334 | 3129.2104 | 0 | 315.8144 | 740.8169 |  |  | 성환읍 | 13965 | 2957.4767 | 211.7778 | 2147 | 153.7415 | 810.4767 | 58.0363 | 379.8548 | 27.2005 | 421.737 | 30.1996 | 8.8849 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 24102 | 12453 | 51.6679 | 3800 | 3922 | 1946.5519 | 305.1474 | 314.9442 | 156.3119 |  |  | 성거읍 | 7868 | 3665.6466 | 465.8931 | 710.7342 | 90.3323 | 2954.9123 | 375.5608 | 143.263 | 18.2083 | 2811.6493 | 357.3525 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 12983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 직산읍 | 13080 | 1694.2877 | 129.5327 | 1459.0301 | 111.5466 | 235.2575 | 17.9861 | 178.4658 | 13.6442 | 46.789 | 3.5771 | 10.0027 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 44243 | 15611 | 35.2847 | 3900 | 3823 | 3307.1448 | 249.8238 | 244.8914 | 211.8471 |  |  | 입장면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 21074 | 11214 | 53.2125 | 900 | 2241 | 2098.6803 | 80.2568 | 199.8395 | 187.1482 |  | 병천지역 |  | 17711 | 4709.3041 | 265.8971 | 3527.9041 | 199.1928 | 1181.4 | 66.7043 | 488.2274 | 27.5663 | 693.1726 | 39.138 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 6403 | 2774 | 43.3234 | 3000 | 1026 | 919.623 | 1081.4708 | 369.863 | 331.5151 |  |  | 목천읍 | 13039 | 3124.8356 | 239.653 | 2900.7233 | 222.4652 | 224.1123 | 17.1878 | 64.2849 | 4.9302 | 159.8274 | 12.2576 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5712 | 993 | 17.3845 | 0 | 323 | 179.2732 | 0 | 325.2769 | 180.537 |  |  | 병천면 | 2911 | 926.4274 | 318.2506 | 430.1699 | 147.7739 | 496.2575 | 170.4767 | 358.5096 | 123.1568 | 137.7479 | 47.3198 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3262 | 630 | 19.3133 | 0 | 233 | 109.5683 | 0 | 369.8413 | 173.9179 |  |  | 북면 | 1103 | 172.0932 | 156.0228 | 129.0493 | 116.9985 | 43.0438 | 39.0243 | 41.5863 | 37.7029 | 1.4575 | 1.3214 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 658 | 485.9479 | 738.5227 | 67.9616 | 103.2852 | 417.9863 | 635.2375 | 23.8466 | 36.241 | 394.1397 | 598.9965 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | 436708 | 336965 | 77.1603 | 0 | 121039 | 100245.2055 | 0 | 359.2035 | 297.4944 |  |  | 성남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 306322 | 286912 | 93.6635 | 0 | 105630 | 88366.8548 | 0 | 368.1617 | 307.9929 | 2003 |  |  | 370544 | 125963.8712 | 339.9431 | 63284.0575 | 170.7869 | 62679.8137 | 169.1562 | 1175.6521 | 3.1728 | 60743.811 | 163.9314 | 760.3507 | 0 | 0
|  | 시 가 지 | 296251 | 286912 | 96.8476 | 0 | 105630 | 88366.8548 | 0 | 368.1617 | 307.9929 |  | 동지역 |  | 306925 | 112846.5589 | 367.6682 | 54876.6438 | 178.795 | 57969.9151 | 188.8732 | 1073.8274 | 3.4987 | 56147.6548 | 182.9361 | 748.4329 | 0 | 0
|  | 풍 세 면 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 306925 | 112846.5589 | 367.6682 | 54876.6438 | 178.795 | 57969.9151 | 188.8732 | 1073.8274 | 3.4987 | 56147.6548 | 182.9361 | 748.4329 | 0 | 0
|  | 광 덕 면 | 4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 83968 | 32922 | 39.2078 | 0 | 10807 | 7603.1863 | 0 | 328.2607 | 230.9455 |  |  | 광덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 29614 | 13415 | 45.2995 | 0 | 4494 | 3032.1123 | 0 | 334.9981 | 226.024 |  | 성환지역 |  | 41616 | 8373.9918 | 201.2205 | 4877.5534 | 117.2038 | 3496.4384 | 84.0167 | 60.6904 | 1.4583 | 3423.8301 | 82.272 | 11.9178 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 17111 | 6519 | 38.0983 | 0 | 2118 | 2768.9205 | 0 | 324.8965 | 424.7462 |  |  | 성환읍 | 18240 | 3142.8137 | 172.3034 | 2298.1863 | 125.9971 | 844.6274 | 46.3063 | 29.189 | 1.6003 | 810.3726 | 44.4283 | 5.0658 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 24189 | 12988 | 53.6938 | 0 | 4195 | 1802.1534 | 0 | 322.9905 | 138.7553 |  |  | 성거읍 | 9085 | 3344.474 | 368.1314 | 1035.4329 | 113.9717 | 2309.0411 | 254.1597 | 14.9014 | 1.6402 | 2294.1397 | 252.5195 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 직산읍 | 14291 | 1801.6164 | 126.0665 | 1466.4959 | 102.6167 | 335.1205 | 23.4498 | 16.6 | 1.1616 | 311.6685 | 21.8087 | 6.8521 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 46418 | 17131 | 36.9059 | 0 | 4602 | 4275.1644 | 0 | 268.6358 | 249.5572 |  |  | 입장면 | 0 | 85.0877 | 0 | 77.4384 | 0 | 7.6493 | 0 | 0 | 0 | 7.6493 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 23483 | 12539 | 53.3961 | 0 | 2808 | 2883.4219 | 0 | 223.9413 | 229.9563 |  | 병천지역 |  | 22003 | 4743.3205 | 215.5761 | 3529.8603 | 160.4263 | 1213.4603 | 55.1498 | 41.1342 | 1.8695 | 1172.326 | 53.2803 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 6443 | 2881 | 44.7152 | 0 | 1187 | 925.1616 | 0 | 412.0097 | 321.1252 |  |  | 목천읍 | 15808 | 3186.3041 | 201.5628 | 2886.0192 | 182.567 | 300.2849 | 18.9958 | 5.6329 | 0.35633 | 294.6521 | 18.6394 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5744 | 1083 | 18.8545 | 0 | 349 | 169.5973 | 0 | 322.253 | 156.5995 |  |  | 병천면 | 3317 | 956.8849 | 288.479 | 434.5342 | 131.0022 | 522.3507 | 157.4768 | 30.3452 | 9.1484 | 492.0055 | 148.3285 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3172 | 628 | 19.7982 | 0 | 258 | 296.9836 | 0 | 410.828 | 472.9038 |  |  | 북면 | 1225 | 176.6 | 144.1633 | 134.4877 | 109.7859 | 42.1123 | 34.3774 | 2.9342 | 2.3953 | 39.1781 | 31.9821 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 1653 | 423.5315 | 256.2199 | 74.8192 | 45.2627 | 348.7123 | 210.9572 | 2.2219 | 1.3442 | 346.4904 | 209.6131 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 |  |  | 445485 | 350176 | 78.6056 | 154000 | 129443 | 106836.7479 | 439.7789 | 369.6513 | 305.0944 |  |  | 성남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 314974 | 297552 | 94.4687 | 133750 | 112249 | 93810.0329 | 449.5013 | 377.2416 | 315.2727 | 2004 |  |  | 422326 | 116385.1038 | 275.5812 | 68736.6421 | 162.7573 | 47648.4617 | 112.8239 | 0 | 0 | 46375.3689 | 109.8094 | 1273.0929 | 0 | 37558.8525
|  | 시 가 지 | 305112 | 297552 | 97.5222 | 133750 | 112249 | 93810.0329 | 449.5013 | 377.2416 | 315.2727 |  | 동지역 |  | 347672 | 101375.3689 | 291.5834 | 59104.877 | 170.0018 | 42270.4918 | 121.5815 | 0 | 0 | 41006.4836 | 117.9459 | 1264.0082 | 0 | 37558.8525
|  | 풍 세 면 | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 347672 | 101375.3689 | 291.5834 | 59104.877 | 170.0018 | 42270.4918 | 121.5815 | 0 | 0 | 41006.4836 | 117.9459 | 1264.0082 | 0 | 37558.8525
|  | 광 덕 면 | 4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 83861 | 34913 | 41.632 | 13504 | 11281 | 8317.411 | 386.79 | 323.1175 | 238.2325 |  |  | 광덕면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 29474 | 13965 | 47.3807 | 4817 | 4165 | 2957.4767 | 344.9338 | 298.2456 | 211.7778 |  | 성환지역 |  | 53263 | 9344.1585 | 175.4343 | 5494.6366 | 103.1605 | 3849.5219 | 72.2738 | 0 | 0 | 3840.4372 | 72.1033 | 9.0847 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 17370 | 7868 | 45.2965 | 2914 | 2911 | 3665.6466 | 370.361 | 369.9797 | 465.8931 |  |  | 성환읍 | 21994 | 3233.0628 | 146.9975 | 2247.4973 | 102.1868 | 985.5656 | 44.8107 | 0 | 0 | 981.5082 | 44.6262 | 4.0574 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 24101 | 13080 | 54.2716 | 5773 | 4205 | 1694.2877 | 441.3609 | 321.4832 | 129.5327 |  |  | 성거읍 | 12469 | 3999.6667 | 320.7688 | 1535.429 | 123.1397 | 2464.2377 | 197.6291 | 0 | 0 | 2464.2377 | 197.6291 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 12916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 직산읍 | 15738 | 1954.3661 | 124.1814 | 1612.3525 | 102.4496 | 342.0137 | 21.7317 | 0 | 0 | 336.9863 | 21.4123 | 5.0273 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 46650 | 17711 | 37.9657 | 6746 | 5913 | 4709.3041 | 380.8932 | 333.8603 | 265.8971 |  |  | 입장면 | 3062 | 157.0628 | 51.2942 | 99.3579 | 32.4487 | 57.7049 | 18.8455 | 0 | 0 | 57.7049 | 18.8455 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 24007 | 13039 | 54.3133 | 3864 | 3850 | 3124.8356 | 296.3417 | 295.268 | 239.653 |  | 병천지역 |  | 21391 | 5665.5765 | 264.858 | 4137.1284 | 193.4051 | 1528.4481 | 71.4529 | 0 | 0 | 1528.4481 | 71.4529 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 6412 | 2911 | 45.3993 | 1972 | 1397 | 926.4274 | 677.4304 | 479.9038 | 318.2506 |  |  | 목천읍 | 16242 | 4013.5601 | 247.11 | 3441.0574 | 211.8617 | 572.5027 | 35.2483 | 0 | 0 | 572.5027 | 35.2483 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5692 | 1103 | 19.3781 | 478 | 350 | 172.0932 | 433.3636 | 317.3164 | 156.0228 |  |  | 병천면 | 3817 | 1009.5874 | 264.4976 | 481.0246 | 126.0216 | 528.5628 | 138.476 | 0 | 0 | 528.5628 | 138.476 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3097 | 658 | 21.2464 | 432 | 316 | 485.9479 | 656.535 | 480.2432 | 738.5227 |  |  | 북면 | 936 | 179.8689 | 192.1676 | 136.6612 | 146.0056 | 43.2077 | 46.162 | 0 | 0 | 43.2077 | 46.162 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 396 | 462.5601 | 1168.0811 | 78.3852 | 197.9425 | 384.1749 | 970.1385 | 0 | 0 | 384.1749 | 970.1385 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 |  |  | 462714 | 370544 | 80.0806 | 247000 | 156713 | 125963.8712 | 666.5875 | 422.9268 | 339.9431 |  |  | 성남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 330603 | 306925 | 92.8379 | 226750 | 138861 | 112846.5589 | 738.7798 | 452.4265 | 367.6682 | 2005 |  |  | 433732 | 122164.2356 | 281.6583 | 74959.2384 | 172.8239 | 47204.9973 | 108.8345 | 0 | 0 | 45874.5123 | 105.767 | 1330.4849 | 0 | 51274.7096
|  | 시 가 지 | 320775 | 306925 | 95.6823 | 226750 | 138861 | 112846.5589 | 738.7798 | 452.4265 | 367.6682 |  | 동지역 |  | 353563 | 104601.3945 | 295.8494 | 64392.211 | 182.1237 | 40209.1836 | 113.7257 | 0 | 0 | 38889.4685 | 109.993 | 1319.7151 | 0 | 51274.7096
|  | 풍 세 면 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 353550 | 104600.9233 | 295.8589 | 64392.211 | 182.1304 | 40208.7123 | 113.7285 | 0 | 0 | 38888.9973 | 109.9957 | 1319.7151 | 0 | 51274.7096
|  | 광 덕 면 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 11 | 0.33151 | 30.137 | 0 | 0 | 0.33151 | 30.137 | 0 | 0 | 0.33151 | 30.137 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 84852 | 41616 | 49.0454 | 13504 | 10696 | 8373.9918 | 324.4906 | 257.0165 | 201.2205 |  |  | 광덕면 | 2 | 0.13973 | 69.863 | 0 | 0 | 0.13973 | 69.863 | 0 | 0 | 0.13973 | 69.863 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 29563 | 18240 | 61.6987 | 4817 | 3166 | 3142.8137 | 264.0899 | 173.5746 | 172.3034 |  | 성환지역 |  | 58021 | 10414.0192 | 179.4871 | 5965.2877 | 102.8126 | 4448.7315 | 76.6745 | 0 | 0 | 4437.9616 | 76.4889 | 10.7699 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 18437 | 9085 | 49.2759 | 2914 | 3114 | 3344.474 | 320.7485 | 342.7628 | 368.1314 |  |  | 성환읍 | 23294 | 3667.9644 | 157.4639 | 2397.2356 | 102.9121 | 1270.7288 | 54.5518 | 0 | 0 | 1266.8329 | 54.3845 | 3.8959 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 23772 | 14291 | 60.1169 | 5773 | 4416 | 1801.6164 | 403.9605 | 309.0057 | 126.0665 |  |  | 성거읍 | 13902 | 4422.4986 | 318.1196 | 1731.274 | 124.5342 | 2691.2247 | 193.5854 | 0 | 0 | 2691.2247 | 193.5854 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0877 | 0 | 0 | 0 |  |  | 직산읍 | 17602 | 2070.389 | 117.6224 | 1664.9781 | 94.5903 | 405.411 | 23.0321 | 0 | 0 | 398.537 | 22.6416 | 6.874 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 47259 | 22003 | 46.5583 | 6746 | 7156 | 4743.3205 | 306.5946 | 325.2284 | 215.5761 |  |  | 입장면 | 3223 | 253.1671 | 78.5501 | 171.8 | 53.3044 | 81.3671 | 25.2458 | 0 | 0 | 81.3671 | 25.2458 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 24460 | 15808 | 64.628 | 3864 | 4288 | 3186.3041 | 244.4332 | 271.2551 | 201.5628 |  | 병천지역 |  | 22148 | 7148.8219 | 322.7751 | 4601.7397 | 207.7722 | 2547.0822 | 115.0028 | 0 | 0 | 2547.0822 | 115.0028 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 6491 | 3317 | 51.1015 | 1972 | 1918 | 956.8849 | 594.5131 | 578.2333 | 288.479 |  |  | 목천읍 | 16436 | 5285.3397 | 321.5709 | 3819.1178 | 232.363 | 1466.2219 | 89.208 | 0 | 0 | 1466.2219 | 89.208 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5667 | 1225 | 21.6164 | 478 | 460 | 176.6 | 390.2041 | 375.5102 | 144.1633 |  |  | 병천면 | 3979 | 1053.6329 | 264.7984 | 517.8411 | 130.1435 | 535.7918 | 134.6549 | 0 | 0 | 535.7918 | 134.6549 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3184 | 1653 | 51.9158 | 432 | 490 | 423.5315 | 261.343 | 296.4307 | 256.2199 |  |  | 북면 | 930 | 217.6904 | 234.0757 | 167.4 | 180 | 50.2904 | 54.0757 | 0 | 0 | 50.2904 | 54.0757 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 482 | 591.4822 | 1227.1415 | 96.8877 | 201.0118 | 494.5945 | 1026.1297 | 0 | 0 | 494.5945 | 1026.1297 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 |  |  | 509744 | 422326 | 82.8506 | 247000 | 184880 | 153943.9563 | 584.8562 | 437.7661 | 364.5145 |  |  | 성남면 | 321 | 0.67671 | 2.1081 | 0.49315 | 1.5363 | 0.18356 | 0.57184 | 0 | 0 | 0.18356 | 0.57184 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 370657 | 347672 | 93.7988 | 226750 | 159158 | 138934.2213 | 652.1952 | 457.782 | 399.6129 | 2006 |  |  | 444289 | 124692.5589 | 280.6564 | 79421.5288 | 178.761 | 45271.0301 | 101.8955 | 0 | 0 | 43893.0548 | 98.7939 | 1377.9753 | 0 | 57425.7342
|  | 시 가 지 | 360227 | 347672 | 96.5147 | 226750 | 159158 | 138934.2213 | 652.1952 | 457.782 | 399.6129 |  | 동지역 |  | 361728 | 105219.474 | 290.8801 | 66818.2466 | 184.7196 | 38401.2274 | 106.1605 | 0 | 0 | 37036.2685 | 102.3871 | 1364.9589 | 0 | 57425.7342
|  | 풍 세 면 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시가지 | 361671 | 105210.1425 | 290.9001 | 66817.0274 | 184.7453 | 38393.1151 | 106.1548 | 0 | 0 | 37028.1562 | 102.3808 | 1364.9589 | 0 | 57425.7342
|  | 광 덕 면 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 풍세면 | 44 | 5.2301 | 118.8667 | 1.2192 | 27.7086 | 4.011 | 91.1582 | 0 | 0 | 4.011 | 91.1582 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 88673 | 53263 | 60.0668 | 13504 | 18189 | 9344.1585 | 253.5343 | 341.4941 | 175.4343 |  |  | 광덕면 | 13 | 4.1014 | 315.49 | 0 | 0 | 4.1014 | 315.49 | 0 | 0 | 4.1014 | 315.49 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 30906 | 21994 | 71.1642 | 4817 | 6757 | 3233.0628 | 219.0143 | 307.2202 | 146.9975 |  | 성환지역 |  | 59869 | 11354.1014 | 189.6491 | 7366.3068 | 123.0404 | 3987.7945 | 66.6087 | 0 | 0 | 3974.7781 | 66.3913 | 13.0164 | 0 | 0
|  | 성 거 읍 | 19816 | 12469 | 62.9239 | 2914 | 4437 | 3999.6667 | 233.6996 | 355.8425 | 320.7688 |  |  | 성환읍 | 23386 | 4021.4466 | 171.9596 | 2773.4603 | 118.5949 | 1247.9863 | 53.3647 | 0 | 0 | 1244.126 | 53.1996 | 3.8603 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 24340 | 15738 | 64.659 | 5773 | 5838 | 1954.3661 | 366.8192 | 370.9493 | 124.1814 |  |  | 성거읍 | 14178 | 4311.4493 | 304.0943 | 2144.2603 | 151.2386 | 2167.189 | 152.8558 | 0 | 0 | 2167.189 | 152.8558 | 0 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 13611 | 3062 | 22.4965 | 0 | 1157 | 157.0628 | 0 | 377.8576 | 51.2942 |  |  | 직산읍 | 17729 | 2620.8411 | 147.8279 | 2196.611 | 123.8993 | 424.2301 | 23.9286 | 0 | 0 | 415.074 | 23.4121 | 9.1562 | 0 | 0
| 병천지역 |  | 50414 | 21391 | 42.4307 | 6746 | 7533 | 5665.5765 | 315.3663 | 352.1574 | 264.858 |  |  | 입장면 | 4576 | 400.3644 | 87.4922 | 251.9753 | 55.0645 | 148.389 | 32.4277 | 0 | 0 | 148.389 | 32.4277 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 25381 | 16242 | 63.9928 | 3864 | 5748 | 4013.5601 | 237.9017 | 353.8973 | 247.11 |  | 병천지역 |  | 22692 | 8118.9836 | 357.7906 | 5236.9753 | 230.7851 | 2882.0082 | 127.0055 | 0 | 0 | 2882.0082 | 127.0055 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 7486 | 3817 | 50.9885 | 1972 | 1393 | 1009.5874 | 516.6361 | 364.9463 | 264.4976 |  |  | 목천읍 | 16564 | 6093.0438 | 367.8486 | 4316.589 | 260.6006 | 1776.4548 | 107.2479 | 0 | 0 | 1776.4548 | 107.2479 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5918 | 936 | 15.8162 | 478 | 242 | 179.8689 | 510.6838 | 258.547 | 192.1676 |  |  | 병천면 | 4000 | 1117.3753 | 279.3438 | 587.8192 | 146.9548 | 529.5562 | 132.389 | 0 | 0 | 529.5562 | 132.389 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3549 | 396 | 11.1581 | 432 | 150 | 462.5601 | 1090.9091 | 378.7879 | 1168.0811 |  |  | 북면 | 1170 | 212.5397 | 181.6579 | 151.3507 | 129.3596 | 61.189 | 52.2983 | 0 | 0 | 61.189 | 52.2983 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 493 | 602.2548 | 1221.6122 | 108.3342 | 219.7449 | 493.9205 | 1001.8672 | 0 | 0 | 493.9205 | 1001.8672 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 |  |  | 518818 | 433732 | 83.6 | 247000 | 208253.4 | 173438.9452 | 569.4761 | 480.143 | 399.8758 |  |  | 성남면 | 465 | 93.7699 | 201.6556 | 72.8822 | 156.7359 | 20.8877 | 44.9197 | 0 | 0 | 20.8877 | 44.9197 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 379089 | 353563 | 93.2665 | 226750 | 186336.6 | 155876.1041 | 641.3284 | 527.0252 | 440.8722 | 2007 |  |  | 459969 | 129604.1342 | 281.7671 | 82733.526 | 179.8676 | 46870.6082 | 101.8995 | 0 | 0 | 45587.589 | 99.1101 | 1283.0192 | 0 | 52318.4027
|  | 시 가 지 | 369069 | 353550 | 95.7951 | 226750 | 186336 | 155875.6329 | 641.352 | 527.0429 | 440.8871 |  | 동지역 |  | 374562 | 108373.989 | 289.3352 | 69102.7808 | 184.4896 | 39271.2082 | 104.8457 | 0 | 0 | 38028.7452 | 101.5286 | 1242.463 | 0 | 52284.389
|  | 풍 세 면 | 5309 | 11 | 0.2072 | 0 | 0.4 | 0.33151 | 0 | 36.3636 | 30.137 |  |  | 시가지 | 374464 | 108349.5233 | 289.3456 | 69089.5616 | 184.5025 | 39259.9616 | 104.8431 | 0 | 0 | 38017.4986 | 101.5251 | 1242.463 | 0 | 52284.389
|  | 광 덕 면 | 4711 | 2 | 0.042454 | 0 | 0.2 | 0.13973 | 0 | 100 | 69.863 |  |  | 풍세면 | 96 | 19.9452 | 207.7626 | 13.2192 | 137.6998 | 6.726 | 70.0628 | 0 | 0 | 6.726 | 70.0628 | 0 | 0 | 0
| 성환지역 |  | 88084 | 58021 | 65.8701 | 13504 | 13189 | 10414.0192 | 232.7433 | 227.3142 | 179.4871 |  |  | 광덕면 | 2 | 4.5205 | 2260.274 | 0 | 0 | 4.5205 | 2260.274 | 0 | 0 | 4.5205 | 2260.274 | 0 | 0 | 0
|  | 성 환 읍 | 30696 | 23294 | 75.8861 | 4817 | 4546 | 3667.9644 | 206.7914 | 195.1576 | 157.4639 |  | 성환지역 |  | 62302 | 12462.211 | 200.0291 | 8234.6712 | 132.1735 | 4227.5397 | 67.8556 | 0 | 0 | 4186.9836 | 67.2046 | 40.5562 | 0 | 34.0137
|  | 성 거 읍 | 20108 | 13902 | 69.1367 | 2914 | 5807 | 4422.4986 | 209.6101 | 417.7097 | 318.1196 |  |  | 성환읍 | 25318 | 4464.8411 | 176.3505 | 3181.0219 | 125.6427 | 1283.8192 | 50.7078 | 0 | 0 | 1279.2438 | 50.527 | 4.5753 | 0 | 0
|  | 직 산 읍 | 24381 | 17602 | 72.1956 | 5773 | 2527 | 2070.389 | 327.9741 | 143.5632 | 117.6224 |  |  | 성거읍 | 14513 | 4468.2301 | 307.8778 | 2259.6904 | 155.7011 | 2208.5397 | 152.1767 | 0 | 0 | 2178.8877 | 150.1335 | 29.6521 | 0 | 0
|  | 입 장 면 | 12899 | 3223 | 24.9864 | 0 | 309 | 253.1671 | 0 | 95.8734 | 78.5501 |  |  | 직산읍 | 17800 | 2856.3479 | 160.469 | 2296.4329 | 129.0131 | 559.9151 | 31.4559 | 0 | 0 | 553.5863 | 31.1004 | 6.3288 | 0 | 34.0137
| 병천지역 |  | 51645 | 22148 | 42.8851 | 6746 | 8727.8 | 7148.8219 | 304.5873 | 394.0672 | 322.7751 |  |  | 입장면 | 4671 | 672.7918 | 144.0359 | 497.526 | 106.5138 | 175.2658 | 37.5221 | 0 | 0 | 175.2658 | 37.5221 | 0 | 0 | 0
|  | 목 천 읍 | 27989 | 16436 | 58.7231 | 3864 | 6359 | 5285.3397 | 235.0937 | 386.8946 | 321.5709 |  | 병천지역 |  | 23105 | 8767.9342 | 379.4821 | 5396.074 | 233.5457 | 3371.8603 | 145.9364 | 0 | 0 | 3371.8603 | 145.9364 | 0 | 0 | 0
|  | 병 천 면 | 7035 | 3979 | 56.5601 | 1972 | 1791 | 1053.6329 | 495.6019 | 450.1131 | 264.7984 |  |  | 목천읍 | 16650 | 6318.5041 | 379.4897 | 4370.4384 | 262.4888 | 1948.0658 | 117.0009 | 0 | 0 | 1948.0658 | 117.0009 | 0 | 0 | 0
|  | 북 면 | 5668 | 930 | 16.4079 | 478 | 360 | 217.6904 | 513.9785 | 387.0968 | 234.0757 |  |  | 병천면 | 4032 | 1251.7397 | 310.4513 | 634.0603 | 157.257 | 617.6795 | 153.1943 | 0 | 0 | 617.6795 | 153.1943 | 0 | 0 | 0
|  | 수 신 면 | 3212 | 482 | 15.0062 | 432 | 217 | 591.4822 | 896.2656 | 450.2075 | 1227.1415 |  |  | 북면 | 1221 | 278.4 | 228.0098 | 207.1151 | 169.6274 | 71.2849 | 58.3824 | 0 | 0 | 71.2849 | 58.3824 | 0 | 0 | 0
|  | 동 면 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 수신면 | 659 | 411.526 | 624.4705 | 100.8438 | 153.0255 | 310.6822 | 471.4449 | 0 | 0 | 310.6822 | 471.4449 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4629 | 321 | 6.9345 | 0 | 0.8 | 0.67671 | 0 | 2.4922 | 2.1081 |  |  | 동면 | 9 | 373.3945 | 41488.2801 | 0 | 0 | 373.3945 | 41488.2801 | 0 | 0 | 373.3945 | 41488.2801 | 0 | 0 | 0
2006 |  |  | 531193 | 444289 | 83.6398 | 247000 | 158854 | 182118.2932 | 555.9444 | 357.5466 | 409.9095 |  |  | 성남면 | 534 | 134.3699 | 251.629 | 83.6164 | 156.5851 | 50.7534 | 95.0439 | 0 | 0 | 50.7534 | 95.0439 | 0 | 0 | 0
| 동지역 |  | 389675 | 361728 | 92.8281 | 226750 | 132091 | 162645.2082 | 626.8522 | 365.1666 | 449.634 | 용도별 |  |  | 5년평균
|  | 시 가 지 | 379748 | 361671 | 95.2397 | 226750 | 132079 | 162635.8767 | 626.951 | 365.191 | 449.6791 | 구성비(%) |  |  | 10년평균
|  | 풍 세 면 | 5236 | 44 | 0.84034 | 0 | 7 | 5.2301 | 0 | 159.0909 | 118.8667 | 자료 : 천안시 실측통계자료(수도사업소 내부자료)
|  | 광 덕 면 | 4691 | 13 | 0.27713 | 0 | 5 | 4.1014 | 0 | 384.6154 | 315.49 | ※ 노란색 셀 안에 숫자 입력하세요.
| 성환지역 |  | 89881 | 59869 | 66.6092 | 13504 | 16327 | 11354.1014 | 225.5591 | 272.7121 | 189.6491
|  | 성 환 읍 | 30656 | 23386 | 76.2852 | 4817 | 5980 | 4021.4466 | 205.9779 | 255.7085 | 171.9596
|  | 성 거 읍 | 21841 | 14178 | 64.9146 | 2914 | 5542 | 4311.4493 | 205.5297 | 390.8873 | 304.0943
|  | 직 산 읍 | 24761 | 17729 | 71.6005 | 5773 | 3369 | 2620.8411 | 325.6247 | 190.0276 | 147.8279
|  | 입 장 면 | 12623 | 4576 | 36.2513 | 0 | 1436 | 400.3644 | 0 | 313.8112 | 87.4922
| 병천지역 |  | 51637 | 22692 | 43.9452 | 6746 | 10436 | 8118.9836 | 297.2854 | 459.8978 | 357.7906
|  | 목 천 읍 | 28523 | 16564 | 58.0724 | 3864 | 7832 | 6093.0438 | 233.277 | 472.8326 | 367.8486
|  | 병 천 면 | 6759 | 4000 | 59.1804 | 1972 | 1967 | 1117.3753 | 493 | 491.75 | 279.3438
|  | 북 면 | 5537 | 1170 | 21.1306 | 478 | 273 | 212.5397 | 408.547 | 233.3333 | 181.6579
|  | 수 신 면 | 3165 | 493 | 15.5766 | 432 | 243 | 602.2548 | 876.2677 | 492.9006 | 1221.6122
|  | 동 면 | 2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성 남 면 | 4662 | 465 | 9.9743 | 0 | 121 | 93.7699 | 0 | 260.2151 | 201.6556
2007 |  |  | 540742 | 459969 | 85.0626 | 247000 | 162968 | 181922.537 | 536.9927 | 354.3021 | 395.5104
| 동지역 |  | 400304 | 374562 | 93.5694 | 226750 | 136306 | 160658.3781 | 605.3737 | 363.9077 | 428.9233
|  | 시 가 지 | 390465 | 374464 | 95.9021 | 226750 | 136275 | 160633.9123 | 605.5322 | 363.9202 | 428.9702
|  | 풍 세 면 | 5181 | 96 | 1.8529 | 0 | 25 | 19.9452 | 0 | 260.4167 | 207.7626
|  | 광 덕 면 | 4658 | 2 | 0.042937 | 0 | 6 | 4.5205 | 0 | 3000 | 2260.274
| 성환지역 |  | 89817 | 62302 | 69.3655 | 13504 | 15650 | 12496.2247 | 216.7507 | 251.1958 | 200.575
|  | 성 환 읍 | 30579 | 25318 | 82.7954 | 4817 | 5607 | 4464.8411 | 190.2599 | 221.463 | 176.3505
|  | 성 거 읍 | 22151 | 14513 | 65.5185 | 2914 | 5611 | 4468.2301 | 200.7855 | 386.6189 | 307.8778
|  | 직 산 읍 | 24712 | 17800 | 72.0298 | 5773 | 3587 | 2890.3616 | 324.3258 | 201.5169 | 162.3799
|  | 입 장 면 | 12375 | 4671 | 37.7455 | 0 | 845 | 672.7918 | 0 | 180.9034 | 144.0359
| 병천지역 |  | 50621 | 23105 | 45.6431 | 6746 | 11012 | 8767.9342 | 291.9714 | 476.6068 | 379.4821
|  | 목 천 읍 | 27861 | 16650 | 59.761 | 3864 | 7935 | 6318.5041 | 232.0721 | 476.5766 | 379.4897
|  | 병 천 면 | 6742 | 4032 | 59.8042 | 1972 | 1572 | 1251.7397 | 489.0873 | 389.881 | 310.4513
|  | 북 면 | 5540 | 1221 | 22.0397 | 478 | 350 | 278.4 | 391.4824 | 286.6503 | 228.0098
|  | 수 신 면 | 3113 | 659 | 21.1693 | 432 | 517 | 411.526 | 655.5387 | 784.522 | 624.4705
|  | 동 면 | 2885 | 9 | 0.31196 | 0 | 469 | 373.3945 | 0 | 52111.1111 | 41488.2801
|  | 성 남 면 | 4480 | 534 | 11.9196 | 0 | 169 | 134.3699 | 0 | 316.4794 | 251.629
과거10년평균 | [10 empty] | 495.4599
과거5년평균 | [10 empty] | 916.9627
자료 : 상수도통계 및 천안시 통계연보(2007,2008년)
※ LPCD 산정시 신뢰성 낮은 자료는 제외할 수 있음.

## 제2산업단지 폐수발생량
▣ 제2산업단지 폐수 발생량 현황(최근 5년) | [16 empty] | ▣ 제2산업단지 년간 월별 공업용수 사용량
구분 |  | 제2산업단지 폐수 발생량 | [11 empty] | 평균 | 최대 | 최소 | 구분 |  | 제2산업단지 공업용수 사용량
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | [5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
2004 | 공업용수량(㎥/일) | 7356 | 6422 | 5997 | 6365 | 6870 | 5885 | 6413 | 5763 | 6936 | 6913 | 5727 | 6087 | 6050.2311 | 7356 | 5727 | 2004 | 공업용수량(㎥) | 132407 | 128439 | 131926 | 133673 | 130533 | 129460 | 141085 | 126796 | 131782 | 145176 | 125993 | 139991 | 1597261
| 폐수화율(%) | 제2산업단지 폐수 발생량 1월: 65% |  |  |  |  | 근무일수(일) | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 251
| 폐수발생량(㎥/일) | 5020 | 4383 | 4093 | 4344 | 4689 | 4017 | 4377 | 3933 | 4734 | 4718 | 3909 | 4154 | 4129 | 5020 | 3909 |  | 일 사용량(㎥/일) | 7356 | 6422 | 5997 | 6365 | 6870 | 5885 | 6413 | 5763 | 6936 | 6913 | 5727 | 6087 | 6050.2311 | 5020 | 5271
2005 | 공업용수량(㎥/일) | 6020 | 7530 | 5790 | 6391 | 7055 | 8273 | 8897 | 8460 | 9618 | 10018 | 8119 | 7198 | 7362.9356 | 10018 | 5790 | 2005 | 공업용수량(㎥) | 126424 | 128009 | 127390 | 127823 | 148164 | 173739 | 186846 | 186121 | 201971 | 200365 | 178612 | 158351 | 1943815
| 폐수화율(%) | 제2산업단지 폐수 발생량 1월: 65% |  |  |  |  | 근무일수(일) | 21 | 17 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 250
| 폐수발생량(㎥/일) | 4109 | 5139 | 3952 | 4362 | 4815 | 5646 | 6072 | 5774 | 6564 | 6837 | 5541 | 4913 | 5025 | 6837 | 3952 |  | 공업용수량(㎥/일) | 6020 | 7530 | 5790 | 6391 | 7055 | 8273 | 8897 | 8460 | 9618 | 10018 | 8119 | 7198 | 7362.9356 | 6837 | 7178.85
2006 | 공업용수량(㎥/일) | 7181 | 8571 | 7375 | 7814 | 7437 | 7924 | 8447 | 7836 | 8584 | 8180 | 6329 | 7469 | 7276.9621 | 8584 | 6329 | 2006 | 공업용수량(㎥) | 150803 | 171413 | 162250 | 148468 | 156175 | 166402 | 168942 | 172384 | 180259 | 155416 | 139234 | 149372 | 1921118
| 폐수화율(%) | 제2산업단지 폐수 발생량 1월: 65% |  |  |  |  | 근무일수(일) | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 248
| 폐수발생량(㎥/일) | 4901 | 5850 | 5033 | 5333 | 5076 | 5408 | 5765 | 5348 | 5859 | 5583 | 4320 | 5098 | 4967 | 5859 | 4320 |  | 공업용수량(㎥/일) | 7181 | 8571 | 7375 | 7814 | 7437 | 7924 | 8447 | 7836 | 8584 | 8180 | 6329 | 7469 | 7276.9621 | 5859 | 6151.95
2007 | 공업용수량(㎥/일) | 6376 | 6877 | 6189 | 7085 | 7118 | 7716 | 7831 | 6971 | 10279 | 7981 | 6631 | 7318 | 6843.928 | 10279 | 6189 | 2007 | 공업용수량(㎥) | 140276 | 130658 | 129974 | 141706 | 149478 | 154314 | 164442 | 153369 | 174746 | 175587 | 145878 | 146369 | 1806797
| 폐수화율(%) | 제2산업단지 폐수 발생량 1월: 65% |  |  |  |  | 근무일수(일) | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 17 | 22 | 22 | 20 | 247
| 폐수발생량(㎥/일) | 4352 | 4694 | 4224 | 4836 | 4858 | 5266 | 5345 | 4758 | 7015 | 5447 | 4526 | 4995 | 4671 | 7015 | 4224 |  | 공업용수량(㎥/일) | 6376 | 6877 | 6189 | 7085 | 7118 | 7716 | 7831 | 6971 | 10279 | 7981 | 6631 | 7318 | 6843.928 | 7015 | 7365.75
2008 | 공업용수량(㎥/일) | 6561 | 7575 | 6047 | 6152 | 7138 | 7531 | 7079 | 8378 | 8144 | 6911 | 7291 | 6158 | 6708.9508 | 8378 | 6047 | 2008 | 공업용수량(㎥) | 144337 | 136358 | 126982 | 135351 | 142769 | 150610 | 162828 | 167557 | 171022 | 152052 | 145829 | 135468 | 1771163
| 폐수화율(%) | 제2산업단지 폐수 발생량 1월: 65% |  |  |  |  | 근무일수(일) | 22 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 251
| 폐수발생량(㎥/일) | 4478 | 5170 | 4127 | 4199 | 4872 | 5140 | 4831 | 5718 | 5558 | 4717 | 4976 | 4203 | 4579 | 5718 | 4127 |  | 공업용수량(㎥/일) | 6561 | 7575 | 6047 | 6152 | 7138 | 7531 | 7079 | 8378 | 8144 | 6911 | 7291 | 6158 | 6708.9508 | 5718 | 6003.9
주) 폐수발생량에는 지하수유입량(오·폐수량의 5%) 포함. | [16 empty] | 주) 근무일수는 법정 공휴일 및 주 5일 근무를 고려하여 산출하였음.

## 공업용수 사용량
▣ 천안 제2산업단지 공업용수 사용량
연번 | 주소 | 성명 | 2004년 | [12 empty] | 2005년 | [12 empty] | 2006년 | [12 empty] | 2007년 | [12 empty] | 2008년
|  |  | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 차암 4-2 | 국제엘렉트릭(주) | 3241 | 215 | 270 | 261 | 290 | 270 | 331 | 308 | 281 | 277 | 250 | 237 | 251 | 3191 | 270 | 261 | 281 | 271 | 252 | 261 | 280 | 275 | 266 | 251 | 270 | 253 | 4191 | 295 | 272 | 320 | 301 | 351 | 344 | 106 | 391 | 433 | 521 | 446 | 411 | 5249 | 384 | 401 | 393 | 401 | 411 | 433 | 406 | 471 | 454 | 501 | 490 | 504 | 2556 | 471 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 94 | 500 | 496 | 457 | 52
2 | 차암 6-2 | (주)니프코코리아 | 2948 | 473 | 303 | 327 | 181 | 182 | 214 | 234 | 229 | 234 | 217 | 169 | 185 | 2410 | 159 | 162 | 92 | 98 | 141 | 160 | 179 | 244 | 469 | 236 | 235 | 235 | 3204 | 216 | 180 | 139 | 161 | 210 | 217 | 282 | 325 | 353 | 444 | 323 | 354 | 3746 | 302 | 204 | 249 | 212 | 316 | 269 | 290 | 445 | 337 | 398 | 303 | 421 | 5581 | 280 | 247 | 289 | 639 | 531 | 420 | 540 | 510 | 555 | 550 | 550 | 470
| 차암 14-4 | (주)니프코코리아 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 633 | 660 | 466 | 474 | 5055 | 580 | 571 | 444 | 491 | 477 | 309 | 401 | 446 | 334 | 351 | 335 | 316 | 4276 | 291 | 266 | 242 | 230 | 191 | 201 | 315 | 544 | 519 | 550 | 531 | 396 | 4859 | 370 | 316 | 333 | 319 | 339 | 351 | 370 | 487 | 499 | 511 | 493 | 471 | 5833 | 401 | 386 | 400 | 588 | 534 | 522 | 508 | 520 | 510 | 481 | 470 | 513
3 | 차암 54-1 | 대상(주)천안공장 | 45767 | 2016 | 2706 | 1826 | 2516 | 3055 | 4995 | 3214 | 3331 | 6145 | 6645 | 4765 | 4553 | 46375 | 4159 | 3876 | 3129 | 3080 | 2771 | 2723 | 2911 | 3033 | 4527 | 4233 | 7324 | 4609 | 52601 | 4119 | 3960 | 3814 | 4050 | 3452 | 3796 | 3820 | 6877 | 4999 | 4570 | 4767 | 4377 | 46189 | 4118 | 4365 | 3731 | 4078 | 3479 | 4376 | 3550 | 2744 | 3237 | 4592 | 3512 | 4407 | 72750 | 5045 | 7314 | 4083 | 3408 | 4065 | 5014 | 4103 | 4203 | 11558 | 7417 | 7869 | 8671
| 차암 54-1 [지하수] | 대상(주)천안공장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 960 | 47016 | 4728 | 0 | 2400 | 1800 | 4236 | 4200 | 4260 | 3432 | 4440 | 6708 | 5148 | 5664 | 42204 | 5964 | 3048 | 3696 | 4416 | 3096 | 1812 | 2604 | 2256 | 2904 | 5136 | 2676 | 4596 | 57372 | 6792 | 8940 | 2316 | 3036 | 3444 | 6180 | 4128 | 4248 | 7584 | 2976 | 3732 | 3996
4 | 차암 8-3 | 대성전기 | 15593 | 783 | 2527 | 1931 | 1260 | 1113 | 1379 | 735 | 1568 | 1008 | 1211 | 1009 | 1069 | 6725 | 513 | 525 | 584 | 1083 | 518 | 432 | 380 | 394 | 454 | 433 | 827 | 582 | 5258 | 405 | 465 | 592 | 535 | 520 | 501 | 479 | 502 | 406 | 325 | 267 | 261 | 2084 | 319 | 357 | 328 | 264 | 249 | 169 | 159 | 68 | 42 | 45 | 32 | 52 | 448 | 45 | 57 | 45 | 30 | 33 | 58 | 70 | 50 | 33 | 17 | 3 | 7
| 차암 8-3 [지하수] | 대성전기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 519 | 507 | 684 | 600 | 600 | 666 | 3300 | 714 | 186 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 63 | 480 | 381 | 330 | 396 | 2559 | 411 | 381 | 369 | 300 | 291 | 210 | 204 | 120 | 63 | 69 | 66 | 75 | 1530 | 72 | 99 | 99 | 147 | 99 | 240 | 189 | 216 | 186 | 99 | 30 | 54
5 | 업성 623-4 | (주)대우엔지니어링 | 2246 | 84 | 122 | 166 | 192 | 173 | 242 | 225 | 240 | 201 | 233 | 191 | 177 | 2998 | 235 | 261 | 250 | 271 | 277 | 261 | 244 | 270 | 261 | 231 | 217 | 220 | 3959 | 259 | 250 | 286 | 291 | 341 | 370 | 82 | 309 | 551 | 448 | 401 | 371 | 4597 | 334 | 326 | 355 | 361 | 380 | 391 | 400 | 383 | 411 | 442 | 403 | 411 | 5937 | 406 | 374 | 441 | 418 | 440 | 1411 | 394 | 431 | 450 | 420 | 481 | 271
6 | 차암 80-1 | 대진공업 | 1615 | 89 | 111 | 129 | 141 | 132 | 143 | 149 | 156 | 141 | 137 | 131 | 156 | 1943 | 171 | 162 | 170 | 161 | 144 | 170 | 162 | 186 | 167 | 162 | 148 | 140 | 2213 | 161 | 151 | 175 | 191 | 186 | 211 | 196 | 218 | 199 | 188 | 160 | 177 | 2106 | 161 | 157 | 169 | 164 | 171 | 177 | 173 | 186 | 192 | 199 | 185 | 172 | 2463 | 166 | 160 | 181 | 246 | 250 | 271 | 298 | 259 | 166 | 154 | 162 | 150
7 | 업성 627 | (주)대한 | 5480 | 431 | 401 | 482 | 441 | 411 | 422 | 491 | 533 | 519 | 481 | 427 | 441 | 5932 | 521 | 493 | 504 | 516 | 507 | 477 | 491 | 511 | 504 | 477 | 451 | 480 | 2902 | 501 | 492 | 477 | 441 | 480 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 344 | 330 | 361 | 355 | 331 | 370 | 363 | 374 | 390 | 431 | 400 | 404 | 4785 | 381 | 360 | 401 | 427 | 408 | 391 | 380 | 395 | 420 | 381 | 400 | 441
8 | 차암 7-3 | 동양방식 | 114 | 13 | 23 | 22 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1043 | 3 | 7 | 34 | 18 | 10 | 50 | 77 | 227 | 186 | 302 | 84 | 45 | 1489 | 172 | 389 | 114 | 80 | 90 | 116 | 43 | 49 | 38 | 96 | 151 | 151 | 1426 | 114 | 133 | 150 | 111 | 192 | 143 | 181 | 154 | 69 | 80 | 43 | 56 | 1612 | 71 | 135 | 276 | 107 | 127 | 98 | 159 | 168 | 292 | 35 | 80 | 64
9 | 업성 623-3 | 동일엔지니어링 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 240 | 17 | 13 | 22 | 19 | 16 | 26 | 23 | 30 | 23 | 17 | 18 | 16 | 588 | 26 | 42 | 39 | 44 | 40 | 58 | 51 | 60 | 57 | 63 | 56 | 52 | 893 | 48 | 50 | 56 | 60 | 71 | 77 | 79 | 86 | 92 | 108 | 81 | 85 | 322 | 73 | 70 | 101 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 12 | 8
10 | 업성 624-2 | 대양소재 | 4679 | 320 | 351 | 401 | 381 | 366 | 422 | 401 | 391 | 444 | 413 | 383 | 406 | 4419 | 433 | 481 | 466 | 480 | 411 | 450 | 403 | 102 | 300 | 301 | 351 | 241 | 1366 | 306 | 361 | 0 | 0 | 39 | 87 | 101 | 92 | 111 | 102 | 89 | 78 | 1544 | 85 | 80 | 77 | 81 | 94 | 116 | 166 | 125 | 136 | 191 | 205 | 188 | 2292 | 160 | 141 | 209 | 183 | 177 | 180 | 175 | 204 | 239 | 201 | 190 | 233
11 | 차암 5-4 | (주)대양소재 | 14655 | 1445 | 1411 | 1202 | 1013 | 1230 | 1046 | 1114 | 1322 | 1300 | 1047 | 1224 | 1301 | 6032 | 1394 | 1271 | 1154 | 1091 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 차암 54-3 | 롯데삼강 | 68683 | 4010 | 4164 | 4563 | 4420 | 5868 | 5784 | 6896 | 7235 | 7595 | 6222 | 4922 | 7004 | 143465 | 5697 | 5577 | 6186 | 7063 | 11772 | 16177 | 16233 | 15950 | 17110 | 16230 | 14220 | 11250 | 174820 | 11320 | 12860 | 12700 | 12230 | 14600 | 15600 | 17410 | 16570 | 18660 | 16220 | 12880 | 13770 | 169530 | 12180 | 11610 | 12030 | 12370 | 14760 | 15300 | 17333 | 15377 | 17030 | 16881 | 11819 | 12840 | 164260 | 12610 | 11570 | 12690 | 13590 | 12850 | 14800 | 15130 | 14990 | 16390 | 14170 | 12550 | 12920
| 차암 54-3 | 롯데삼강 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 | 481944 | 3061 | 5533 | 6958 | 21374 | 33535 | 49393 | 62940 | 65600 | 65510 | 64530 | 56850 | 46660 | 618798 | 44830 | 60160 | 53320 | 46800 | 50170 | 54270 | 58760 | 56010 | 64560 | 48010 | 39683 | 42225 | 430421 | 34731 | 30813 | 31477 | 30273 | 36802 | 37528 | 45873 | 43049 | 44444 | 38921 | 29918 | 26592 | 375341 | 27174 | 26335 | 25383 | 25729 | 27868 | 34532 | 38090 | 43520 | 40350 | 32480 | 27890 | 25990
| 차암 54-3 [지하수] | 롯데삼강 | 11956 | 666 | 933 | 997 | 971 | 1001 | 855 | 958 | 1053 | 1165 | 989 | 1126 | 1242 | 2351 | 1092 | 933 | 318 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차암 54-3 [지하수] | 롯데삼강 | 21815 | 1562 | 1426 | 1845 | 1697 | 1906 | 1525 | 1918 | 2275 | 2619 | 2521 | 1611 | 910 | 4427 | 1734 | 1980 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차암 54-3 [지하수] | 롯데삼강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차암 54-4 [지하수] | 롯데삼강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차암 54-5 [지하수] | 롯데삼강 | 23910 | 1969 | 1719 | 1925 | 1822 | 1969 | 1602 | 2028 | 2293 | 955 | 1837 | 2660 | 3131 | 5908 | 2307 | 2587 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 차암 5-3 | 명신화학 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차암 5-3 [지하수] | 명신화학 | 245 | 0 | 58 | 0 | 116 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 161 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 14 | 746 | 21 | 14 | 21 | 14 | 7 | 14 | 14 | 73 | 0 | 459 | 80 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 차암 9-10 | 미래산업 | 429 | 36 | 29 | 29 | 25 | 27 | 28 | 29 | 40 | 47 | 49 | 45 | 45 | 426 | 57 | 40 | 54 | 76 | 58 | 38 | 47 | 24 | 3 | 8 | 10 | 11 | 115 | 19 | 5 | 16 | 14 | 0 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 9 | 11 | 472 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 94 | 145 | 90 | 76 | 20 | 10 | 0 | 256 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 33 | 35 | 51 | 63
| 차암 9-2 | 미래산업(주) | 5188 | 468 | 435 | 644 | 529 | 576 | 475 | 492 | 409 | 491 | 303 | 160 | 206 | 5617 | 304 | 287 | 328 | 310 | 305 | 408 | 659 | 734 | 703 | 683 | 609 | 287 | 4769 | 730 | 720 | 378 | 422 | 288 | 305 | 390 | 328 | 344 | 306 | 231 | 327 | 4809 | 289 | 268 | 331 | 285 | 343 | 377 | 377 | 510 | 600 | 582 | 362 | 485 | 6079 | 461 | 438 | 462 | 489 | 478 | 526 | 467 | 566 | 606 | 551 | 560 | 475
15 | 업성 623-7 | 보명하이텍 | 5272 | 321 | 286 | 291 | 315 | 325 | 412 | 448 | 577 | 1077 | 500 | 372 | 348 | 5090 | 343 | 285 | 313 | 322 | 315 | 362 | 478 | 454 | 665 | 572 | 526 | 455 | 5599 | 411 | 454 | 454 | 197 | 380 | 422 | 486 | 550 | 887 | 593 | 577 | 188 | 4128 | 320 | 278 | 312 | 246 | 229 | 279 | 449 | 372 | 709 | 430 | 297 | 207 | 4333 | 244 | 214 | 199 | 208 | 234 | 283 | 482 | 580 | 658 | 571 | 363 | 297
16 | 차암 13 | 서광전자 | 250191 | 21977 | 20086 | 23248 | 22171 | 21394 | 21194 | 20561 | 15501 | 11881 | 26874 | 21342 | 23962 | 209388 | 21938 | 22505 | 23714 | 19167 | 20499 | 18831 | 17093 | 14615 | 10641 | 14741 | 12543 | 13101 | 124285 | 9504 | 11257 | 12000 | 10791 | 11004 | 12259 | 12597 | 9716 | 10576 | 9452 | 7318 | 7811 | 125470 | 7651 | 6322 | 5223 | 6321 | 11192 | 13161 | 10016 | 11074 | 12575 | 14669 | 13225 | 14041 | 150838 | 13737 | 7951 | 11068 | 13538 | 15112 | 9417 | 14582 | 13037 | 9141 | 13336 | 15125 | 14794
| 차암 13 [지하수] | 서광전자 | 67236 | 5556 | 5052 | 9588 | 5100 | 0 | 0 | 7200 | 7428 | 6504 | 7380 | 6348 | 7080 | 36252 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244 | 6444 | 1200 | 6396 | 7464 | 4656 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 업성 623-5 | 세메스(주) | 7968 | 682 | 900 | 1550 | 1650 | 690 | 463 | 501 | 688 | 0 | 143 | 353 | 348 | 5228 | 41 | 602 | 11 | 342 | 316 | 0 | 580 | 867 | 932 | 554 | 605 | 378 | 14827 | 1225 | 1364 | 759 | 313 | 1060 | 669 | 902 | 1036 | 1817 | 2038 | 1445 | 2199 | 30910 | 1800 | 221 | 995 | 2365 | 3379 | 3603 | 1795 | 2571 | 3769 | 3607 | 3342 | 3463 | 16545 | 1775 | 403 | 1000 | 1566 | 1600 | 1682 | 1705 | 1744 | 681 | 1701 | 1411 | 1277
| 업성 623-5 [지하수] | 세메스(주) | 49723 | 3304 | 2828 | 3366 | 3536 | 4746 | 4488 | 4522 | 3311 | 5793 | 4596 | 4671 | 4562 | 18438 | 4236 | 2630 | 3326 | 1375 | 1329 | 1170 | 554 | 1080 | 1030 | 207 | 165 | 1336 | 14249 | 1044 | 923 | 1504 | 1272 | 1193 | 1335 | 1215 | 1313 | 1480 | 1026 | 591 | 1353 | 7485 | 1200 | 1102 | 70 | 399 | 620 | 997 | 616 | 1095 | 1195 | 191 | 0 | 0 | 2881 | 389 | 208 | 200 | 248 | 260 | 260 | 222 | 261 | 250 | 200 | 171 | 212
18 | 차암 4-4 | 세크론(주) | 8216 | 544 | 569 | 703 | 682 | 640 | 301 | 705 | 805 | 1500 | 788 | 472 | 507 | 6321 | 493 | 522 | 551 | 511 | 544 | 526 | 570 | 559 | 503 | 481 | 544 | 517 | 7787 | 533 | 601 | 579 | 633 | 661 | 721 | 703 | 744 | 722 | 686 | 621 | 583 | 8497 | 628 | 681 | 460 | 641 | 690 | 722 | 711 | 755 | 733 | 822 | 814 | 840 | 13774 | 805 | 761 | 891 | 1184 | 1361 | 1402 | 1520 | 1501 | 1390 | 1171 | 877 | 911
| 차암 4-1 | 세크론(주) | 12473 | 972 | 883 | 721 | 895 | 759 | 1268 | 1011 | 1140 | 1794 | 1076 | 1044 | 910 | 10756 | 537 | 820 | 636 | 1068 | 890 | 948 | 819 | 1276 | 1060 | 991 | 890 | 821 | 9845 | 774 | 701 | 722 | 770 | 821 | 911 | 940 | 924 | 881 | 836 | 791 | 774 | 11909 | 807 | 814 | 801 | 881 | 944 | 1002 | 993 | 1081 | 1163 | 1191 | 1174 | 1058 | 14286 | 971 | 952 | 1166 | 1587 | 1622 | 2001 | 1066 | 1050 | 977 | 906 | 955 | 1033
19 | 차암 6-1 | 신미식품공업(주) | 969 | 184 | 417 | 131 | 14 | 29 | 28 | 16 | 19 | 21 | 18 | 22 | 70 | 1051 | 159 | 144 | 163 | 50 | 51 | 62 | 78 | 86 | 72 | 67 | 61 | 58 | 1006 | 52 | 71 | 71 | 85 | 88 | 94 | 91 | 114 | 89 | 85 | 77 | 89 | 1572 | 81 | 90 | 96 | 105 | 113 | 122 | 140 | 161 | 156 | 165 | 180 | 163 | 171 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 성성 493-3 [지하수] | 아큐텍반도체기술 | 26598 | 2997 | 2519 | 2545 | 2871 | 2449 | 2897 | 1912 | 1757 | 1616 | 1735 | 1524 | 1776 | 21309 | 2319 | 2253 | 1716 | 1557 | 1739 | 3041 | 1779 | 1764 | 96 | 1679 | 1668 | 1698 | 22661 | 1690 | 1694 | 1716 | 1546 | 1750 | 1605 | 1665 | 1676 | 1672 | 2190 | 2712 | 2745 | 32343 | 2630 | 2782 | 2741 | 2419 | 2730 | 2675 | 2800 | 2612 | 2830 | 2734 | 2686 | 2704 | 32414 | 2689 | 2786 | 2719 | 2701 | 2656 | 2575 | 2752 | 2638 | 2752 | 2752 | 2608 | 2786
| 성성 493-3 [지하수] | 아큐텍반도체기술 | 46351 | 4185 | 3762 | 3762 | 4273 | 3635 | 4312 | 3476 | 3371 | 3855 | 4097 | 3454 | 4169 | 46913 | 3971 | 3883 | 3987 | 3696 | 3960 | 3883 | 1914 | 2205 | 8035 | 4081 | 3993 | 3305 | 33928 | 3828 | 4026 | 4031 | 1215 | 104 | 0 | 0 | 4774 | 4422 | 3894 | 4059 | 3575 | 46708 | 3740 | 3976 | 3756 | 3492 | 3866 | 3789 | 4103 | 3756 | 4213 | 4053 | 3993 | 3971 | 32190 | 3888 | 3778 | 3965 | 3905 | 3773 | 3608 | 3982 | 3839 | 1452 | 0 | 0 | 0
| 성성 493-3 [지하수] | 아큐텍반도체기술 | 129178 | 10643 | 11299 | 11037 | 12808 | 10856 | 12824 | 12316 | 10627 | 10332 | 10086 | 8052 | 8298 | 114796 | 8068 | 8167 | 8364 | 7511 | 8216 | 8036 | 9413 | 9020 | 12037 | 12185 | 11512 | 12267 | 134557 | 11775 | 12201 | 12136 | 10971 | 12480 | 11545 | 12185 | 12267 | 7888 | 7248 | 11676 | 12185 | 132851 | 11627 | 12349 | 12168 | 10742 | 12070 | 11857 | 12086 | 1836 | 12201 | 12136 | 11775 | 12004 | 143528 | 11988 | 12267 | 12152 | 11972 | 11676 | 11414 | 12283 | 11726 | 11840 | 12218 | 11791 | 12201
21 | 업성 625-7 | 에드워드코리아(주) | 2962 | 20 | 90 | 111 | 168 | 456 | 400 | 376 | 501 | 109 | 315 | 184 | 232 | 2469 | 180 | 130 | 186 | 197 | 226 | 244 | 201 | 234 | 206 | 231 | 211 | 223 | 2724 | 206 | 271 | 322 | 311 | 384 | 426 | 413 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 230 | 231 | 219 | 222 | 251 | 192 | 234 | 1956 | 171 | 190 | 222 | 196 | 203 | 188 | 175 | 40 | 131 | 113 | 140 | 187
22 | 업성 625-4 | (주)에이피엔티 | 1467 | 54 | 72 | 74 | 151 | 120 | 117 | 175 | 148 | 186 | 137 | 92 | 141 | 1447 | 106 | 120 | 152 | 94 | 120 | 116 | 110 | 122 | 135 | 118 | 113 | 141 | 787 | 77 | 127 | 127 | 101 | 83 | 28 | 36 | 56 | 58 | 49 | 28 | 17 | 82 | 24 | 21 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 62 | 57 | 60 | 169
23 | 업성 624-4 | 엠에스가스천안공장 | 1068 | 78 | 88 | 116 | 104 | 131 | 153 | 136 | 144 | 61 | 57 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 58 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 117 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 16 | 12 | 529 | 8 | 8 | 13 | 68 | 75 | 71 | 86 | 77 | 40 | 33 | 30 | 20
24 | 차암 2-2 | 우영산업(주) | 1069 | 87 | 90 | 105 | 91 | 88 | 81 | 87 | 80 | 86 | 81 | 98 | 95 | 1199 | 110 | 97 | 101 | 95 | 91 | 108 | 95 | 116 | 103 | 94 | 96 | 93 | 1602 | 101 | 97 | 122 | 141 | 132 | 151 | 156 | 167 | 149 | 136 | 119 | 131 | 1977 | 125 | 144 | 152 | 150 | 171 | 177 | 170 | 175 | 180 | 191 | 182 | 160 | 2263 | 148 | 153 | 171 | 190 | 186 | 201 | 194 | 186 | 216 | 184 | 233 | 201
| 차암 2-1 | 우영산업(주) | 6950 | 361 | 334 | 318 | 311 | 293 | 281 | 301 | 410 | 740 | 1108 | 1147 | 1346 | 3310 | 1062 | 787 | 701 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
25 | 차암 7-2 | 유진공업 | 1236 | 101 | 132 | 106 | 98 | 100 | 106 | 93 | 90 | 111 | 102 | 91 | 106 | 1318 | 112 | 90 | 104 | 98 | 90 | 121 | 176 | 119 | 103 | 96 | 111 | 98 | 1258 | 106 | 101 | 94 | 104 | 98 | 111 | 95 | 108 | 110 | 118 | 104 | 109 | 1060 | 90 | 86 | 88 | 82 | 89 | 81 | 84 | 87 | 95 | 91 | 96 | 91 | 6469 | 95 | 92 | 120 | 522 | 522 | 516 | 589 | 515 | 910 | 845 | 931 | 812
26 | 업성 624-3 | (주)이그잭스 | 1373 | 88 | 90 | 124 | 117 | 130 | 158 | 142 | 140 | 91 | 87 | 95 | 111 | 1642 | 133 | 124 | 146 | 161 | 136 | 145 | 129 | 141 | 122 | 144 | 132 | 129 | 2601 | 155 | 139 | 162 | 191 | 221 | 301 | 280 | 271 | 259 | 233 | 203 | 186 | 2491 | 172 | 70 | 201 | 226 | 241 | 234 | 220 | 214 | 222 | 251 | 232 | 208 | 15945 | 191 | 174 | 261 | 1799 | 1960 | 1905 | 1958 | 1939 | 1693 | 1702 | 1830 | 533
| 차암 4-3 | (주)이그잭스 | 2233 | 111 | 147 | 183 | 147 | 174 | 107 | 135 | 219 | 330 | 254 | 199 | 227 | 2640 | 285 | 275 | 209 | 348 | 299 | 244 | 252 | 277 | 232 | 147 | 13 | 59 | 195 | 86 | 81 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 166 | 263 | 289 | 276 | 294 | 339 | 302 | 351 | 20
| 차암 4-3 [지하수] | (주)이그잭스 | 597 | 51 | 47 | 51 | 43 | 51 | 51 | 47 | 51 | 51 | 47 | 90 | 17 | 515 | 55 | 55 | 51 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 43 | 47 | 0 | 4 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 업성 625-2 | (주)인팩 | 5346 | 377 | 353 | 411 | 430 | 461 | 453 | 500 | 541 | 502 | 466 | 402 | 450 | 5582 | 491 | 445 | 486 | 522 | 504 | 490 | 514 | 530 | 477 | 451 | 222 | 450 | 7064 | 490 | 511 | 542 | 560 | 581 | 621 | 648 | 899 | 843 | 922 | 100 | 347 | 7524 | 677 | 607 | 626 | 586 | 605 | 710 | 731 | 684 | 436 | 570 | 629 | 663 | 8137 | 551 | 590 | 577 | 694 | 689 | 680 | 677 | 955 | 687 | 641 | 650 | 746
28 | 차암 8-2 | 일진산업(주) | 552 | 39 | 36 | 51 | 38 | 44 | 51 | 59 | 55 | 32 | 50 | 56 | 41 | 728 | 40 | 62 | 39 | 44 | 55 | 50 | 86 | 73 | 59 | 55 | 81 | 84 | 760 | 97 | 90 | 92 | 23 | 63 | 60 | 69 | 42 | 45 | 61 | 61 | 57 | 564 | 49 | 38 | 40 | 43 | 52 | 55 | 48 | 57 | 45 | 50 | 40 | 47 | 587 | 52 | 45 | 41 | 44 | 60 | 53 | 43 | 53 | 50 | 30 | 53 | 63
| 차암 8-5 | 일진산업 | 5263 | 331 | 271 | 325 | 267 | 395 | 360 | 579 | 599 | 571 | 830 | 367 | 368 | 4583 | 350 | 371 | 243 | 281 | 393 | 320 | 516 | 495 | 379 | 266 | 539 | 430 | 6858 | 630 | 700 | 669 | 631 | 700 | 748 | 428 | 378 | 381 | 429 | 494 | 670 | 5601 | 624 | 525 | 565 | 580 | 240 | 230 | 250 | 318 | 722 | 610 | 460 | 477 | 6244 | 490 | 577 | 320 | 520 | 428 | 529 | 400 | 633 | 516 | 620 | 561 | 650
29 | 업성 625-5 | 정공사 | 718 | 60 | 62 | 69 | 61 | 58 | 56 | 60 | 66 | 61 | 57 | 55 | 53 | 670 | 60 | 57 | 55 | 57 | 51 | 54 | 58 | 61 | 56 | 53 | 55 | 53 | 625 | 51 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 23 | 55 | 58 | 55 | 51 | 53 | 619 | 50 | 53 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 53 | 53 | 52 | 51 | 53 | 2334 | 50 | 44 | 50 | 53 | 450 | 563 | 191 | 220 | 191 | 170 | 183 | 169
30 | 업성 623-2 | (주)조선호텔베이커리 | 12065 | 568 | 500 | 561 | 517 | 491 | 511 | 775 | 855 | 1001 | 2038 | 2144 | 2104 | 30725 | 3502 | 3741 | 3506 | 1913 | 2215 | 2062 | 2061 | 2212 | 2674 | 2511 | 2387 | 1941 | 24677 | 2037 | 2113 | 1508 | 1767 | 2002 | 2007 | 2119 | 2077 | 2100 | 2506 | 2180 | 2261 | 35913 | 2642 | 2580 | 2493 | 2655 | 3227 | 3216 | 3509 | 3185 | 3190 | 3390 | 2929 | 2897 | 36496 | 2816 | 2688 | 2703 | 3051 | 2993 | 3207 | 3702 | 3453 | 2968 | 2911 | 2625 | 3379
31 | 차암 8-4 | (주)크라운 | 23672 | 1901 | 2001 | 1911 | 1948 | 1900 | 2005 | 1976 | 2111 | 1999 | 1951 | 1966 | 2003 | 23192 | 1946 | 1901 | 2000 | 1977 | 2002 | 1954 | 1913 | 1964 | 1850 | 1901 | 1884 | 1900 | 23138 | 1933 | 1901 | 1886 | 1906 | 1894 | 1921 | 1993 | 1886 | 1909 | 2004 | 1961 | 1944 | 16980 | 1877 | 1670 | 1831 | 1677 | 0 | 200 | 620 | 2400 | 2360 | 2144 | 2201 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 161 | 131
| 차암 8-4 | (주)크라운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38975 | 551 | 0 | 0 | 14065 | 2550 | 2624 | 2707 | 2974 | 3138 | 4123 | 2419 | 3824 | 43316 | 3357 | 3633 | 2942 | 2787 | 3125 | 3207 | 3839 | 3194 | 5238 | 4796 | 4486 | 2712
32 | 성성 493-3 | 피케이엘 | 370681 | 38684 | 33844 | 28625 | 33942 | 35495 | 32963 | 33964 | 25910 | 30424 | 26210 | 23585 | 27035 | 323070 | 25384 | 24836 | 26597 | 23815 | 23069 | 23442 | 29828 | 30282 | 31312 | 32501 | 26852 | 25152 | 289191 | 20430 | 25703 | 27207 | 25503 | 29704 | 28342 | 25526 | 25639 | 24186 | 18292 | 16748 | 21911 | 300377 | 20214 | 21823 | 20822 | 20216 | 22169 | 23098 | 26209 | 29904 | 31428 | 30910 | 27151 | 26433 | 268778 | 25518 | 22800 | 18718 | 20084 | 20622 | 19853 | 24991 | 25988 | 25664 | 24725 | 23857 | 15958
33 | 차암 3 | (주)피토 | 5223 | 326 | 371 | 404 | 351 | 311 | 335 | 330 | 351 | 370 | 350 | 950 | 774 | 12638 | 580 | 798 | 916 | 805 | 766 | 920 | 900 | 913 | 1793 | 1706 | 1224 | 1317 | 12789 | 1601 | 712 | 1000 | 668 | 838 | 946 | 1006 | 989 | 1222 | 1055 | 1167 | 1585 | 12188 | 1616 | 1342 | 1400 | 1274 | 1127 | 969 | 1052 | 784 | 838 | 723 | 550 | 513 | 4261 | 612 | 349 | 503 | 447 | 465 | 308 | 405 | 343 | 213 | 203 | 161 | 252
34 | 차암 5-6 | 핀튜브텍(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 차암 54-2 | 한국야쿠르트 | 15300 | 0 | 500 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 2500 | 2500 | 1200 | 3000 | 1900 | 1900 | 34590 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 2290 | 3310 | 3000 | 4000 | 4480 | 3827 | 4367 | 4116 | 44143 | 3743 | 2000 | 1200 | 1400 | 4200 | 5700 | 3200 | 5500 | 3200 | 3600 | 5400 | 5000 | 31220 | 4600 | 2750 | 3250 | 2061 | 3250 | 3300 | 3335 | 1343 | 1726 | 2000 | 1605 | 2000 | 18200 | 980 | 600 | 890 | 810 | 1270 | 1810 | 2950 | 2820 | 2200 | 1460 | 1040 | 1370
| 차암 54-2 [지하수] | 한국야쿠르트 | 50856 | 3840 | 4188 | 4104 | 4158 | 4392 | 3978 | 4488 | 4164 | 4428 | 4416 | 4308 | 4392 | 49302 | 4230 | 4326 | 4248 | 4014 | 4428 | 4404 | 3606 | 3486 | 4164 | 4326 | 4092 | 3978 | 33704 | 4494 | 4338 | 2664 | 2848 | 420 | 1476 | 3960 | 2756 | 2788 | 2844 | 2688 | 2428 | 26472 | 1564 | 1544 | 1320 | 1920 | 2316 | 2252 | 2440 | 2260 | 2564 | 2860 | 2644 | 2788 | 32488 | 2640 | 2668 | 2608 | 2760 | 2808 | 2592 | 2668 | 2568 | 2760 | 2836 | 2748 | 2832
| 차암 54-2 [지하수] | 한국야쿠르트 | 33582 | 2691 | 2722 | 2776 | 2710 | 2901 | 2597 | 2971 | 2761 | 2893 | 2882 | 2800 | 2878 | 33669 | 2765 | 2858 | 2823 | 2620 | 2889 | 2893 | 2769 | 2772 | 2858 | 2733 | 2897 | 2792 | 32141 | 2800 | 2858 | 2827 | 2839 | 1368 | 2772 | 2874 | 2772 | 2772 | 2808 | 2702 | 2749 | 33023 | 2706 | 2827 | 2862 | 2429 | 2948 | 2737 | 2858 | 2601 | 2780 | 2878 | 2628 | 2769 | 33102 | 2733 | 2570 | 2652 | 2741 | 2901 | 2702 | 2815 | 2769 | 2886 | 2858 | 2730 | 2745
| 차암 54-2 [지하수] | 한국야쿠르트 | 117407 | 9048 | 9382 | 9771 | 9646 | 10188 | 9229 | 11092 | 9118 | 9521 | 10244 | 9980 | 10188 | 94641 | 9813 | 10091 | 9924 | 9299 | 10286 | 10313 | 7116 | 7089 | 8395 | 8479 | 1751 | 2085 | 23710 | 1668 | 5282 | 2800 | 3964 | 640 | 1968 | 796 | 980 | 2808 | 2724 | 40 | 40 | 32776 | 2268 | 2872 | 2872 | 2380 | 3196 | 2616 | 2932 | 2584 | 2720 | 2924 | 2644 | 2768 | 32272 | 2656 | 2780 | 2696 | 2188 | 2576 | 2760 | 2912 | 2280 | 2956 | 2884 | 2748 | 2836
| 차암 54-2 [지하수] | 한국야쿠르트 | 26029 | 2151 | 2173 | 2236 | 2178 | 2337 | 1219 | 2379 | 2231 | 2183 | 2337 | 2273 | 2332 | 27545 | 2241 | 2316 | 2289 | 2125 | 2353 | 2374 | 2279 | 2289 | 2369 | 2226 | 2400 | 2284 | 37364 | 3778 | 3884 | 3842 | 3831 | 2167 | 2602 | 1060 | 1330 | 3773 | 3657 | 3831 | 3609 | 44652 | 3678 | 3847 | 3890 | 3296 | 3370 | 4356 | 3847 | 3535 | 3635 | 3911 | 3572 | 3715 | 43021 | 3614 | 3763 | 3609 | 2920 | 3413 | 3678 | 3015 | 3763 | 3927 | 3879 | 3715 | 3725
36 | 차암 56 | 한국하니웰(주) | 14752 | 1008 | 910 | 1001 | 1162 | 1003 | 1118 | 1130 | 1244 | 1113 | 2196 | 1567 | 1300 | 15618 | 1265 | 1450 | 1370 | 1230 | 1314 | 1263 | 1069 | 1500 | 1500 | 1400 | 1254 | 1003 | 13737 | 897 | 1020 | 1245 | 1201 | 618 | 818 | 1818 | 1677 | 1143 | 1400 | 1100 | 800 | 14812 | 920 | 900 | 1100 | 1040 | 670 | 1260 | 1400 | 1388 | 2260 | 1749 | 1650 | 475 | 14402 | 1000 | 895 | 1219 | 1112 | 1299 | 1050 | 1118 | 968 | 1588 | 1271 | 1380 | 1502
37 | 차암 7-1 | 한화소재 | 2349 | 147 | 133 | 176 | 207 | 196 | 190 | 221 | 215 | 251 | 243 | 191 | 179 | 2558 | 201 | 211 | 206 | 229 | 208 | 231 | 204 | 244 | 211 | 220 | 205 | 188 | 2713 | 191 | 222 | 206 | 244 | 230 | 266 | 241 | 254 | 233 | 214 | 192 | 220 | 2892 | 211 | 226 | 220 | 224 | 240 | 234 | 251 | 260 | 256 | 271 | 255 | 244 | 3513 | 250 | 241 | 309 | 351 | 355 | 371 | 367 | 359 | 231 | 218 | 226 | 235
38 | 차암 2-3 | 현대모비스(주)천안 | 5030 | 336 | 370 | 381 | 411 | 391 | 384 | 443 | 511 | 477 | 445 | 411 | 470 | 5333 | 510 | 499 | 453 | 441 | 402 | 446 | 391 | 477 | 440 | 432 | 441 | 401 | 5064 | 441 | 372 | 361 | 401 | 280 | 422 | 441 | 463 | 488 | 474 | 441 | 480 | 6139 | 461 | 440 | 470 | 463 | 491 | 511 | 542 | 529 | 550 | 581 | 561 | 540 | 9750 | 511 | 500 | 571 | 722 | 707 | 1113 | 1204 | 1078 | 853 | 713 | 901 | 877
| 차암 5-1 | 현대모비스 | 5394 | 313 | 391 | 366 | 341 | 390 | 355 | 440 | 571 | 607 | 543 | 491 | 586 | 7058 | 711 | 704 | 318 | 306 | 407 | 568 | 462 | 827 | 1017 | 653 | 448 | 637 | 9700 | 709 | 733 | 659 | 975 | 911 | 840 | 630 | 1075 | 962 | 931 | 651 | 624 | 11212 | 831 | 637 | 641 | 698 | 875 | 929 | 845 | 1321 | 916 | 1526 | 863 | 1130 | 9703 | 908 | 931 | 814 | 884 | 874 | 698 | 706 | 1090 | 676 | 572 | 668 | 882
| 차암 2-3 [지하수] | 현대모비스 | 7302 | 592 | 577 | 709 | 670 | 569 | 530 | 616 | 670 | 624 | 592 | 553 | 600 | 4557 | 631 | 546 | 475 | 374 | 319 | 280 | 312 | 343 | 257 | 319 | 382 | 319 | 4847 | 358 | 460 | 397 | 374 | 358 | 397 | 421 | 382 | 429 | 468 | 413 | 390 | 5574 | 351 | 421 | 444 | 429 | 460 | 436 | 468 | 452 | 499 | 561 | 546 | 507 | 6804 | 319 | 405 | 514 | 553 | 655 | 631 | 561 | 702 | 655 | 585 | 647 | 577
39 | 차암 55 | (주)혜인 | 654 | 45 | 48 | 60 | 57 | 60 | 56 | 52 | 61 | 57 | 52 | 46 | 60 | 583 | 53 | 46 | 44 | 41 | 45 | 55 | 50 | 52 | 50 | 46 | 49 | 52 | 879 | 50 | 54 | 58 | 51 | 54 | 51 | 29 | 60 | 149 | 126 | 101 | 96 | 1404 | 108 | 116 | 110 | 108 | 222 | 107 | 110 | 107 | 110 | 100 | 105 | 101 | 6089 | 105 | 101 | 100 | 488 | 561 | 677 | 476 | 855 | 701 | 670 | 683 | 672
40 | 차암 5-2 | 테크노타운 관리사무소 | 14576 | 1181 | 1074 | 1144 | 1082 | 1142 | 1097 | 1265 | 1378 | 1377 | 1399 | 1063 | 1374 | 15048 | 1208 | 1101 | 1092 | 1047 | 1300 | 1195 | 1256 | 1387 | 1384 | 1245 | 1414 | 1419 | 14204 | 1447 | 1373 | 1164 | 1067 | 1350 | 950 | 1284 | 1191 | 1001 | 1342 | 1065 | 970 | 11774 | 1150 | 1500 | 1246 | 893 | 1006 | 1144 | 843 | 848 | 775 | 828 | 677 | 864 | 9591 | 944 | 770 | 653 | 742 | 820 | 763 | 1042 | 880 | 803 | 724 | 665 | 785
41 | 차암 12-1 | 한국전력공사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 74 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 115 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 118 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7
42 | 차암 12-3 | 관리공단사무실 | 1605 | 123 | 111 | 129 | 122 | 120 | 135 | 133 | 141 | 155 | 133 | 129 | 174 | 3258 | 224 | 277 | 311 | 290 | 277 | 281 | 291 | 316 | 280 | 260 | 231 | 220 | 2733 | 253 | 211 | 233 | 239 | 250 | 242 | 230 | 201 | 222 | 214 | 220 | 218 | 1450 | 217 | 170 | 184 | 49 | 53 | 61 | 109 | 113 | 104 | 111 | 133 | 146 | 1168 | 133 | 140 | 166 | 181 | 102 | 66 | 60 | 76 | 80 | 61 | 73 | 30
43 | 차암 12-2 | 늘푸른어린이집 | 250 | 15 | 17 | 24 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 17 | 28 | 412 | 22 | 33 | 35 | 30 | 33 | 44 | 48 | 46 | 37 | 31 | 28 | 25 | 315 | 20 | 24 | 23 | 22 | 26 | 29 | 28 | 26 | 32 | 30 | 28 | 27 | 362 | 25 | 28 | 26 | 30 | 27 | 30 | 33 | 31 | 33 | 36 | 33 | 30 | 519 | 27 | 29 | 35 | 33 | 31 | 35 | 15 | 38 | 63 | 50 | 53 | 110
44 | 차암 12-4 | (주)부원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 35 | 30 | 55 | 71 | 777 | 111 | 166 | 341 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47
45 | 차암 12-1 | 천안시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 779 | 2 | 58 | 109 | 47 | 41 | 55 | 63 | 69 | 78 | 91 | 85 | 81 | 1073 | 73 | 90 | 122 | 255 | 226 | 204 | 19 | 20 | 24 | 18 | 20 | 2
46 | 업성 622 | 배수장 | 102 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 성성 493-2 | 오수가압장 | 283 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 23 | 260 | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 309 | 21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 26 | 24 | 28 | 32 | 30 | 33 | 371 | 28 | 30 | 33 | 31 | 33 | 35 | 31 | 33 | 33 | 30 | 28 | 26 | 165 | 24 | 27 | 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 13 | 15 | 13
48 | 업성 485-5 | 태양산업(주) | 5402 | 424 | 473 | 623 | 394 | 496 | 461 | 448 | 468 | 455 | 571 | 279 | 310 | 3953 | 247 | 254 | 303 | 263 | 329 | 408 | 293 | 447 | 470 | 372 | 255 | 312 | 4375 | 278 | 326 | 291 | 255 | 315 | 304 | 439 | 443 | 628 | 236 | 350 | 510 | 4887 | 512 | 290 | 469 | 216 | 358 | 331 | 352 | 515 | 381 | 418 | 487 | 558 | 4916 | 414 | 434 | 571 | 255 | 621 | 611 | 214 | 418 | 357 | 366 | 350 | 305
| 업성 515-1 | 태양산업(주) | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 174 | 187 | 77 | 116 | 1278 | 46 | 71 | 77 | 88 | 93 | 63 | 90 | 191 | 190 | 105 | 162 | 102 | 1504 | 91 | 324 | 85 | 82 | 98 | 81 | 97 | 101 | 311 | 61 | 78 | 95 | 1465 | 84 | 68 | 112 | 55 | 88 | 98 | 118 | 178 | 223 | 160 | 109 | 172 | 1386 | 123 | 72 | 82 | 94 | 93 | 91 | 104 | 233 | 206 | 91 | 90 | 107
49 | 성성 313-1 | 신민숙 | 443 | 34 | 31 | 45 | 35 | 32 | 39 | 34 | 43 | 40 | 38 | 34 | 38 | 448 | 40 | 44 | 42 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 31 | 32 | 35 | 36 | 490 | 42 | 40 | 36 | 34 | 38 | 42 | 38 | 41 | 44 | 48 | 45 | 42 | 536 | 44 | 41 | 43 | 45 | 40 | 48 | 46 | 46 | 50 | 48 | 41 | 44 | 611 | 41 | 44 | 50 | 6 | 8 | 11 | 11 | 16 | 116 | 122 | 100 | 86
50 | 차암 50 | 포스텍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 119 | 107 | 95 | 90 | 83 | 970 | 77 | 86 | 93 | 85 | 68 | 77 | 84 | 80 | 85 | 81 | 76 | 78 | 1778 | 71 | 67 | 75 | 133 | 155 | 177 | 140 | 147 | 245 | 191 | 183 | 194
51 | 차암 11-1 | 정한모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 18 | 433 | 11 | 46 | 55 | 48 | 44 | 42 | 45 | 47 | 51 | 11 | 15 | 18 | 580 | 13 | 16 | 20 | 49 | 58 | 55 | 60 | 58 | 76 | 70 | 66 | 39
52 | 차암 102 | (주)티에스이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 9 | 64 | 76 | 60 | 62 | 60 | 64 | 58 | 62 | 27 | 25 | 28 | 432 | 26 | 31 | 39 | 84 | 92 | 11 | 3 | 21 | 17 | 28 | 33 | 47
53 | 차암 34-4 | 김영기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 6 | 160 | 230 | 199 | 160 | 144 | 111 | 131 | 140 | 193 | 188 | 181 | 2218 | 155 | 131 | 146 | 169 | 181 | 193 | 168 | 181 | 210 | 208 | 220 | 256
54 | 차암 34-3 | (주)주원 세미텍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 31 | 33 | 434 | 28 | 30 | 35 | 31 | 33 | 31 | 30 | 35 | 51 | 42 | 40 | 48
55 | 차암 108 | 김욱래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 차암 112-1 | 이형근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 23 | 26 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 차암 산5-1 [지하수] | (주)삼화양행 | 6228 | 588 | 492 | 456 | 444 | 480 | 516 | 528 | 600 | 576 | 516 | 480 | 552 | 4656 | 504 | 408 | 384 | 360 | 384 | 420 | 360 | 408 | 372 | 336 | 360 | 360 | 4836 | 408 | 456 | 432 | 372 | 408 | 372 | 408 | 384 | 432 | 396 | 372 | 396 | 5136 | 372 | 396 | 372 | 396 | 456 | 420 | 468 | 420 | 456 | 480 | 456 | 444 | 5820 | 408 | 456 | 480 | 456 | 504 | 480 | 552 | 504 | 516 | 480 | 504 | 480
58 | 차암 55 [지하수] | (주)혜인 | 8102 | 653 | 692 | 649 | 688 | 675 | 649 | 662 | 735 | 722 | 688 | 632 | 657 | 7186 | 688 | 731 | 700 | 593 | 498 | 580 | 606 | 619 | 559 | 533 | 520 | 559 | 7464 | 606 | 645 | 627 | 606 | 627 | 649 | 636 | 602 | 619 | 657 | 606 | 584 | 6175 | 520 | 559 | 541 | 524 | 559 | 520 | 520 | 528 | 524 | 477 | 430 | 473 | 6259 | 485 | 460 | 473 | 464 | 498 | 571 | 550 | 567 | 584 | 520 | 559 | 528
59 | 차암 5-4 [지하수] | (주)대양소재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 303 | 366 | 360 | 303 | 0 | 1548 | 120 | 102 | 132 | 123 | 132 | 144 | 123 | 120 | 147 | 138 | 129 | 138 | 2196 | 126 | 138 | 144 | 135 | 183 | 204 | 198 | 183 | 219 | 231 | 213 | 222 | 2865 | 210 | 183 | 258 | 240 | 261 | 237 | 228 | 240 | 267 | 243 | 258 | 240
합 계 |  |  | 1597261 | 132407 | 128439 | 131926 | 133673 | 130533 | 129460 | 141085 | 126796 | 131782 | 145176 | 125993 | 139991 | 1943815 | 126424 | 128009 | 127390 | 127823 | 148164 | 173739 | 186846 | 186121 | 201971 | 200365 | 178612 | 158351 | 1921118 | 150803 | 171413 | 162250 | 148468 | 156175 | 166402 | 168942 | 172384 | 180259 | 155416 | 139234 | 149372 | 1806797 | 140276 | 130658 | 129974 | 141706 | 149478 | 154314 | 164442 | 153369 | 174746 | 175587 | 145878 | 146369 | 1771163 | 144337 | 136358 | 126982 | 135351 | 142769 | 150610 | 162828 | 167557 | 171022 | 152052 | 145829 | 135468