## 가정잡배수 원단위
Ⅲ. 계획수질
1. 생활오수 오염부하량
1.1 생활오수 오염부하량 원단위
1.1.1 가정오수 오염부하량 원단위
가. 가정잡배수 오염부하량 원단위
◎ 가정잡배수 원단위 자료(국내) | [11 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국내 | ① 전국 주요하천유역 기초조사 |  |  |  |  | 20.42 | 37.55 | 10.03 | 0.571 | 0.0021 | 1981, 환경청
| ② 하천오탁의 Modeling 해석 |  |  |  |  | 27 | 15 | 14 | 1.45 | 0.54 | 일본,1974～1984
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 | [9 empty] | 1983, 환경청
| - 잠실 아파트 |  |  |  |  | 24 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 둔촌동 아파트 |  |  |  |  | 35 | 0 | 16 | 0 | 0
| - 단독주택 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 0
| ④ 서부해안 환경보전종합계획사업 | [9 empty] | 1986, 환경청
| - 주 택 |  |  |  |  | 32 | 0 | 19 | 0 | 0
| - 아 파 트 |  |  |  |  | 43 | 0 | 25 | 0 | 0
| ⑤ 서울시 하수도정비 기본계획 재정비 | [9 empty] | 1989, 서울시
(실측치)
| - 아파트 지역 |  |  |  |  | 24 | 0 | 22 | 0 | 0
| - 단독주택(수거식 지역) |  |  |  |  | 16 | 0 | 13 | 0 | 0
| ⑥ 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  |  |  | 18.04 | 33.53 | 11.88 | 1.064 | 0.202 | 1991, 한국환경과학연구협의회
| ⑦ 하수발생량 절감 방안 등에 관한 연구 |  |  |  |  | 25.8 | 28.6 | 22.9 | 0.85 | 0.33 | 1994, 환경처
| ⑧ 하수관거 기본설계 자료분석결과 |  |  |  |  | 38.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 1995～1997,서울시
| ⑨ 서울시 하수도 정비 기본계획 |  |  |  |  | 38 | 21 | 31.5 | 3 | 0.3 | 1998, 서울시
| ⑩ 주택단지내 상수․오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구 | [9 empty] | 2001.7 환경부
한국토지공사
| 청 주 시 | - 단독주택지역(상당구 용암동) |  |  |  | 23.3 | 15.5 | 16.6 | 7 | 1.2
|  | - 공동주택지역(세원아파트) |  |  |  | 22.4 | 17.7 | 21.4 | 6.2 | 1
|  | 평 균 |  |  |  | 22.8 | 16.6 | 19 | 6.6 | 1.1
| 대 전 시 | - 단독주택지역(서구 월평1동) |  |  |  | 28.9 | 12.7 | 12 | 7.4 | 0.7
|  | - 공동주택지역(월평3동 누리아파트) |  |  |  | 38.8 | 15.9 | 18.2 | 8.3 | 0.9
|  | 평 균 |  |  |  | 33.8 | 14.3 | 15.1 | 7.8 | 0.8
| 종 합 | - 단독주택지역 |  |  |  | 23.2 | 16.5 | 13.9 | 7.2 | 0.7
|  | - 공동주택지역 |  |  |  | 29.3 | 19.7 | 19.8 | 7.4 | 0.8
| ⑪ 수계오염총량 관리기술지침 |  |  | 시가지 |  | 27.9 |  |  | 2.12 | 0.25 | 국립환경연구원 2002
|  |  |  | 비시가지 |  | 26.7 |  |  | 2.6 | 0.29
◎ 가정잡배수 원단위 자료(국외) | [11 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
국외 | ① 하수도시설 설계지침과 해설 (일본) |  |  |  |  | 39 | 18 | 23 | 3 | 0.3 | 1994,일본하수도협회
| ② 하수도실무강좌2 “하수도 계획” (일본) |  |  |  |  | 42~72 | 22~38 | 24~40 | 4 | 0.9 | 1984, 산해당 ('96년 예측치)
| ③ Design of MWTP VOL. 1 |  |  |  |  | 75.6 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 1992, WEF & ASCE (분뇨포함)
| ④ WISCONSIN 및 포테이지 양시 가정오수 특성조사 (미국) |  |  |  |  | 23.34 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | Journal of the Envirnmental eng Division, ASEC,1974
| ⑤ 가정잡배수의 오염 원단위 |  |  |  |  | 32 | 16 | 0 | 1.45 | 0.54 | IAWPRC아시안회의(1회)
| ⑥ Metcalf & Eddy |  |  |  |  | 81.65 | 0 | 90.72 | 12.25 | 3.63 | 분쇄한 부엌 찌꺼기를 포함하지 않는 정상적인 생활오수
◎ 가정잡배수 원단위 자료(인근지자체) | [11 empty] | (단위 : g/인․일)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
인근지자체 | ① | 평택시 하수도정비기본계획(변경) |  |  |  | 24 | 18 | 18 | 1.564 | 0.297 | 2000. 9
| ② | 청주시 하수도정비기본계획변경 |  |  |  | 30 | 25 | 22 | 5.5 | 0.5 | 2008. 3(2006년기준)
| ③ | 용인시 하수도정비 기본계획 변경 | [8 empty] | 2002. 5(2006년기준)
|  | 수지, 기흥, 구성읍 |  |  |  | 31 | 25 | 26 | 3.5 | 0.4
|  | 동지역 및 면지역 |  |  |  | 29 | 23 | 25 | 3.2 | 0.3
| ④ | 화성시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  | 27.5 | 26 | 22 | 2.56 | 0.28 | 2006.12(2006년 기준)
| ⑤ | 광주시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  | 33.7 | 23.1 | 30.4 | 7.5 | 0.95 | 2005. 7(2007년기준)
| ⑥ | 제천시 하수도정비 기본계획 변경 |  |  |  | 26 | 22.9 | 19.9 | 1.65 | 0.34 | 2004. 5(2006년기준)
| ⑦ | 아산시 통합하수도정비 기본계획 | [8 empty] | 2007. 5(2010년기준)
|  | 동지역 및 기타면지역 |  |  |  | 30.5 | 28.5 | 23.5 | 3.25 | 0.35
|  | 탕정면 |  |  |  | 33.5 | 36.5 | 30.5 | 1.9 | 0.2
| ⑧ | 천안시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  | 27.5 | 22.5 | 21.5 | 3.1 | 0.42 | 2002. 12(2006년기준)
전 체 평 균 | [5 empty] | 31.5 | 22.1 | 25 | 3.4 | 0.4
적 용 |  |  |  | 동·병천지역 |  | 33 | 26 | 22 | 3.1 | 0.4
|  |  |  | 성환지역 |  | 24 | 20 | 18 | 2 | 0.3
|  |  |  | 소규모처리지역 |  | 23 | 20 | 17 | 2 | 0.3
◎ 장래 오염부하량 원단위 증가치 결정
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
영양염류 원단위 산정 관한 연구 |  |  |  | 서울시 |  | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1991, 한국환경과학연구협의회
|  |  |  | 서울주변도시 |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.0005
평택시 하수도정비기본계획(변경) | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 2000. 9, 평택시
청주시 하수도정비기본계획변경 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008. 3, 청주시
광주시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  | 2016년까지 |  | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 2005. 7, 광주시
|  |  |  | 2017년부터 |  | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.01
아산시 통합하수도정비 기본계획 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 2007. 5, 아산시
천안시 하수도정비 기본계획변경 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002. 1, 천안시
본 계획 결정 |  |  |  | 동·병천지역 |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.005
|  |  |  | 성환지역 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.005
|  |  |  | 소규모하수도 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.01
◎ 주요연도별 가정잡배수 오염부하량 원단위 | [11 empty] | (단위 : g/인․일)
구분 |  |  | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025
동·병천 지 역 |  | BOD | 33 |  | 34.5 |  | 37 |  | 39.5 |  | 42
|  | COD | 26 |  | 26.3 |  | 26.8 |  | 27.3 |  | 27.8
|  | SS | 22 |  | 22.3 |  | 22.8 |  | 23.3 |  | 23.8
|  | T-N | 3.1 |  | 3.25 |  | 3.5 |  | 3.75 |  | 4
|  | T-P | 0.4 |  | 0.415 |  | 0.44 |  | 0.465 |  | 0.49
성 환 지 역 |  | BOD | 24 |  | 25.5 |  | 28 |  | 30.5 |  | 33
|  | COD | 20 |  | 20.9 |  | 22.4 |  | 23.9 |  | 25.4
|  | SS | 18 |  | 18.6 |  | 19.6 |  | 20.6 |  | 21.6
|  | T-N | 2 |  | 2.15 |  | 2.4 |  | 2.65 |  | 2.9
|  | T-P | 0.3 |  | 0.315 |  | 0.34 |  | 0.365 |  | 0.39
소규모 하수도 |  | BOD | 23 |  | 23.3 |  | 23.8 |  | 24.3 |  | 24.8
|  | COD | 20 |  | 20.3 |  | 20.8 |  | 21.3 |  | 21.8
|  | SS | 17 |  | 17.3 |  | 17.8 |  | 18.3 |  | 18.8
|  | T-N | 2 |  | 2.18 |  | 2.48 |  | 2.78 |  | 3.08
|  | T-P | 0.3 |  | 0.33 |  | 0.38 |  | 0.43 |  | 0.48

## 분뇨 원단위
나. 분뇨 오염부하량 원단위
◎ 분뇨 오염부하량 원단위 자료 | [11 empty] | (단위 : g/인․일) | ◎ 분뇨배출 오염부하량 원단위 산출(천안하수처리구역) | [7 empty] | ◎ 분뇨배출 오염부하량 원단위 산출(소규모처리구역)
구 분 | [5 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고 |  | 구분 |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고 | 구분 |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
국내 | ① 전국주요하천 유역 기초조사 |  |  |  |  | 19.11 | 30.61 | 34.88 | 7.18 | 1.63 | 1981, 환경처 |  | 1. 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 1. 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ② 영양염류 원단위 산정에 관한 연구 |  |  |  |  | 23.87 | 47.84 | 44.9 | 7.57 | 1.46 | 1991, 한국환경과학연구협의회 |  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[14 empty] | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| ③ 한강유역 환경보전종합계획 사업 |  |  |  |  | 17 |  | 37 |  |  | 1983, 환경처 |  |  | T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| ④ 하수발생량 절감방안 등에 관한 연구 |  |  |  |  | 23.87 | 20.44 | 27.59 | 6.84 | 1.28 | 1994, 환경처 |  |  | T-P | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | T-P | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| ⑤ 정화조 오니 위생처리장건설 기본계획 |  |  |  |  | 19 |  | 25 |  |  | 1985, 서울시 |  | 2. 수세화율 | % | 89% | 95% | 98% | 100% | 100% |  | 2. 수세화율 | % | 50% | 55% | 60% | 70% | 80%
| ⑥ 서울시 분뇨 및 축산폐수처리기본계획 |  |  |  |  | 8.3~19.8 | 29.5~63.5 | 9.4~30.2 |  |  | 1994, 서울시 |  | 1) 분류식관거 보급율 | % | 61.2% | 89.1% | 99.2% | 100% | 100% |  | 1) 분류식관거 보급율 | % | 0% | 20% | 45% | 75% | 100%
| ⑦ 오염총량관리계획 수립지침 |  |  |  |  | 26.6 |  |  | 15.17 | 1.14 | 1999, 환경부 |  | 2) 분뇨의 관거 직투입율 | % | 54.5% | 84.6% | 97.2% | 100% | 100% |  | 2) 분뇨의 관거 직투입율 | % | 0% | 11% | 27% | 52.5% | 80%
| ⑧ 분뇨처리시설 구조지침 및 해설 |  |  |  |  | 24 | 19 | 30 | 6 | 0.6 | 1991, 환경처 |  | 3) 정화조 설치율 | % | 34.5% | 10.4% | 0.8% | 0% | 0% |  | 3) 정화조 설치율 | % | 50% | 44% | 33% | 17.5% | 0%
| ⑨ 수계오염총량 관리기술지침 |  |  | 시가지 |  | 22.8 |  |  | 8.48 | 0.99 | 국립환경연구원 2002 |  | 3. 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | 3. 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 비시가지 |  | 21.9 |  |  | 10.4 | 1.16 |  |  |  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
국외 | ① 하수도시설 설계지침과 해설 (일본) |  |  |  |  | 18 | 10 | 20 | 9 | 0.9 | 1994, 하수도사업단 |  |  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| ② 유역별 하수도정비 종합계획조사지침 및 해설 |  |  |  |  | 18 | 10 | 22 | 9 | 0.9 | 1980, 일본하수도협회 |  |  | T-N | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | T-N | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[14 empty] | T-P | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | T-P | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
| ③ Wastewater Engineering |  |  |  |  | 81.65 |  | 90.72 | 12.25 | 3.63 | 1991,Metcalf & Eddy |  | 4. 정화조에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | BOD | 3.45 | 1.04 | 0.08 | 0 | 0 |  | 4. 정화조에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | BOD | 5 | 4.4 | 3.3 | 1.75 | 0
| ④ WISCONSIN 및 포테이지 양시 가정오수 특성조사 (미국) |  |  |  |  | 23.56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | Journal of the Envirnmental eng Division, ASEC,1974 |  |  | COD | 3.11 | 0.94 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | COD | 4.5 | 3.96 | 2.97 | 1.58 | 0
[14 empty] | SS | 5.18 | 1.56 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | SS | 7.5 | 6.6 | 4.95 | 2.63 | 0
[14 empty] | T-N | 0.39 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | T-N | 0.56 | 0.5 | 0.37 | 0.2 | 0
| ⑤ 하천오탁의 Modeling해석(國松孝男외) |  |  |  |  | 16 | 9 | 20 | 7.15 | 0.68 | 1974~1984 |  |  | T-P | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | T-P | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0
인근지자체 | ① 평택시 하수도정비기본계획(변경) |  |  |  |  | 19 | 17 | 34 |  |  | 2000. 9 |  | 5. 수거식 변소에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | 수거식율 | 11% | 5% | 2% | 0% | 0% |  | 5. 수거식 변소에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | 수거식율 | 50% | 45% | 40% | 30% | 20%
| ② 청주시 하수도정비기본계획변경 |  |  |  |  | 20 | 18 | 34 | 7.6 | 1.2 | 2008. 3 |  |  | BOD | 2.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | BOD | 10 | 9 | 8 | 6 | 4
| ③ 용인시 하수도정비 기본계획 변경 |  |  |  |  | 20 | 18 | 30 | 7.57 | 1.46 | 2002. 5 |  |  | COD | 1.98 | 0.9 | 0.36 | 0 | 0 |  |  | COD | 9 | 8.1 | 7.2 | 5.4 | 3.6
| ④ 화성시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  |  | 20 | 17 | 35 | 7.5 | 1.5 | 2006.12 |  |  | SS | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | SS | 15 | 13.5 | 12 | 9 | 6
| ⑤ 광주시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  |  | 24 | 20 | 28 | 7 | 1 | 2005. 7 |  |  | T-N | 0.83 | 0.38 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | T-N | 3.75 | 3.38 | 3 | 2.25 | 1.5
| ⑥ 제천시 하수도정비 기본계획 변경 |  |  |  |  | 20 | 19.5 | 32 | 7.5 | 1.5 | 2004. 5 |  |  | T-P | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | T-P | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 0.24
| ⑦ 아산시 통합하수도정비 기본계획 |  |  |  |  | 20 | 19 | 33 | 7.6 | 1.3 | 2007. 5 |  | 6. 처리시설 유입오염부량 원단위 (g/인·일) | BOD | 14.35 | 17.96 | 19.52 | 20 | 20 |  | 6. 처리시설 유입오염부량 원단위 (g/인·일) | BOD | 5 | 6.6 | 8.7 | 12.25 | 16
| ⑧ 천안시 하수도정비 기본계획변경 |  |  |  |  | 20 | 16 | 31 | 7.7 | 1.3 | 2002. 12 |  |  | COD | 12.91 | 16.16 | 17.57 | 18 | 18 |  |  | COD | 4.5 | 5.94 | 7.83 | 11.02 | 14.4
전 체 평 균 | [5 empty] | 23.6 | 18.2 | 33.7 | 7.97 | 1.24 |  |  |  | SS | 21.52 | 26.94 | 29.28 | 30 | 30 |  |  | SS | 7.5 | 9.9 | 13.05 | 18.37 | 24
적 용 | [5 empty] | 20 | 18 | 30 | 7.5 | 1.2 |  |  |  | T-N | 6.28 | 7 | 7.34 | 7.5 | 7.5 |  |  | T-N | 3.19 | 3.62 | 4.13 | 5.05 | 6
[14 empty] | T-P | 1.01 | 1.12 | 1.18 | 1.2 | 1.2 |  |  | T-P | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.81 | 0.96
◎ 주요연도별 분뇨에 의한 오염부하량 원단위 | [11 empty] | (단위 : g/인․일)
구분 |  |  | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025
BOD |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
COD |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
SS |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
T-N |  |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5
T-P |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
◎ 수세화율 | [10 empty] | (단위:인, %) |  | ◎ 분뇨배출 오염부하량 원단위 산출(성환하수처리구역)
년도 |  |  | 분뇨발생인구(인) | [5 empty] | 수세화율 (%) |  | 수거식율 (%) |  | 구분 |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
|  |  | 계 |  | 수세식 |  | 수거식 | [5 empty] | 1. 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1997 |  |  | 373392 |  | 300590 |  | 72802 |  | 80.5 |  | 19.5 |  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
1998 |  |  | 386517 |  | 313257 |  | 73260 |  | 81 |  | 19 |  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
1999 |  |  | 406052 |  | 333242 |  | 72810 |  | 82.1 |  | 17.9 |  |  | T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
2000 |  |  | 425135 |  | 393815 |  | 31320 |  | 92.6 |  | 7.4 |  |  | T-P | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2001 |  |  | 432534 |  | 320655 |  | 111879 |  | 74.1 |  | 25.9 |  | 2. 수세화율 | % | 76.5% | 83.7% | 92% | 100% | 100%
2002 |  |  | 445485 |  | 345219 |  | 100266 |  | 77.5 |  | 22.5 |  | 1) 분류식관거 보급율 | % | 47.7% | 73.4% | 98% | 100% | 100%
2003 |  |  | 462714 |  | 365200 |  | 97514 |  | 78.9 |  | 21.1 |  | 2) 분뇨의 관거 직투입율 | % | 36.5% | 61.4% | 90.2% | 100% | 100%
2004 |  |  | 503082 |  | 422927 |  | 80155 |  | 84.1 |  | 15.9 |  | 3) 정화조 설치율 | % | 40% | 22.3% | 1.8% | 0% | 0%
2005 |  |  | 512482 |  | 433995 |  | 78487 |  | 84.7 |  | 15.3 |  | 3. 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
2006 |  |  | 531193 |  | 459889 |  | 71304 |  | 86.6 |  | 13.4 |  |  | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
[14 empty] | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
◎ 장래 수세화율 결정 | [11 empty] | (단위:%) |  | T-N | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
구분 |  |  | 2007 |  | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |  | T-P | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
적용 |  | 동지역 | 89% |  | 95% |  | 98% |  | 100% |  | 100% |  | 4. 정화조에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | BOD | 4 | 2.23 | 0.18 | 0 | 0
|  | 성환지역 | 76.5% |  | 83.7% |  | 92% |  | 100% |  | 100% |  |  | COD | 3.6 | 2.01 | 0.16 | 0 | 0
|  | 병천지역 | 91% |  | 95.2% |  | 98% |  | 100% |  | 100% |  |  | SS | 6 | 3.35 | 0.27 | 0 | 0
|  | 소규모 | 50% |  | 55% |  | 60% |  | 70% |  | 80% |  |  | T-N | 0.45 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0
※ 천안시 통계연보('02~'07(5년치)) 통계자료 분석 | [13 empty] | T-P | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 5. 수거식 변소에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | 수거식율 | 23.5% | 16.3% | 8% | 0% | 0%
◎ 동지역, 성환·병천지역 수세화율 및 정화조 설치율 | [11 empty] | (단위:%) |  | BOD | 4.7 | 3.26 | 1.6 | 0 | 0
구분 | [6 empty] | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고 |  | COD | 4.23 | 2.93 | 1.44 | 0 | 0
동지역 |  |  | 수세화율(%) |  |  |  | 89% | 95% | 98% | 100% | 100% |  |  | SS | 7.05 | 4.89 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | 분류식관거보급율(%) |  |  |  | 61.2% | 89.1% | 99.2% | 100% | 100% |  |  | T-N | 1.76 | 1.22 | 0.6 | 0 | 0
|  |  | 관거직투입율(%) |  |  |  | 54.5% | 84.6% | 97.2% | 100% | 100% |  |  | T-P | 0.28 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 정화조설치율(%) |  |  |  | 34.5% | 10.4% | 0.8% | 0% | 0% |  | 6. 처리시설 유입오염부량 원단위 (g/인·일) | BOD | 11.3 | 14.51 | 18.22 | 20 | 20
성환 지역 |  |  | 수세화율(%) |  |  |  | 76.5% | 83.7% | 92% | 100% | 100% |  |  | COD | 10.17 | 13.06 | 16.4 | 18 | 18
|  |  | 분류식관거보급율(%) |  |  |  | 47.7% | 73.4% | 98% | 100% | 100% |  |  | SS | 16.95 | 21.76 | 27.33 | 30 | 30
|  |  | 관거직투입율(%) |  |  |  | 36.5% | 61.4% | 90.2% | 100% | 100% |  |  | T-N | 5.29 | 6.03 | 6.88 | 7.5 | 7.5
|  |  | 정화조설치율(%) |  |  |  | 40% | 22.3% | 1.8% | 0% | 0% |  |  | T-P | 0.85 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.2
구분 | [6 empty] | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고 | ◎ 분뇨배출 오염부하량 원단위 산출(병천하수처리구역)
병천 지역 |  |  | 수세화율(%) |  |  |  | 91% | 95.2% | 98% | 100% | 100% |  | 구분 |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
|  |  | 분류식관거보급율(%) |  |  |  | 35.4% | 70.2% | 92.6% | 100% | 100% |  | 1. 분뇨 오염부하량 원단위 (g/인·일) | BOD | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 관거직투입율(%) |  |  |  | 32.2% | 66.8% | 90.7% | 100% | 100% |  |  | COD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | 정화조설치율(%) |  |  |  | 58.8% | 28.4% | 7.3% | 0% | 0% |  |  | SS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
소규모 하수도 |  |  | 수세화율(%) |  |  |  | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% |  |  | T-N | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  |  | 분류식관거보급율(%) |  |  |  | 0% | 20% | 45% | 75% | 100% |  |  | T-P | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  |  | 관거직투입율(%) |  |  |  | 0% | 11% | 27% | 52.5% | 80% |  | 2. 수세화율 | % | 91% | 95.2% | 98% | 100% | 100%
|  |  | 정화조설치율(%) |  |  |  | 50% | 44% | 33% | 17.5% | 0% |  | 1) 분류식관거 보급율 | % | 35.4% | 70.2% | 92.6% | 100% | 100%
※ 1. 동지역, 성환, 병천지역의 수세화율에 대한 정확한 자료가 있을 시 정확한 수세화율적용가능 | [12 empty] | 2) 분뇨의 관거 직투입율 | % | 32.2% | 66.8% | 90.7% | 100% | 100%
2. 향후 분류식 관거보급률계획에 따라 비율 조정 필요함 | [12 empty] | 3) 정화조 설치율 | % | 58.8% | 28.4% | 7.3% | 0% | 0%
[13 empty] | 3. 정화조 처리효율 (%) | BOD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
[14 empty] | COD | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
◎ 정화조 처리효율 | [13 empty] | SS | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
구분 | [5 empty] | 처리효율 |  |  |  |  | 비고 |  |  | T-N | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
오염총량 관리계획 수립지침 | [5 empty] | 합류식 처리구역내 정화시설 처리율 - BOD : 50% - T-N : 15%, - T-P : 15% |  |  |  |  | 1999, 환경부 |  |  | T-P | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[13 empty] | 4. 정화조에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | BOD | 5.88 | 2.84 | 0.73 | 0 | 0
[14 empty] | COD | 5.29 | 2.56 | 0.66 | 0 | 0
건설기준법에 의한 건설성 고시 | [5 empty] | 처리방법에 따라 구분하여 제시 - BOD 제거율 : 55~85%이상 |  |  |  |  | 2000, 일본 |  |  | SS | 8.82 | 4.26 | 1.1 | 0 | 0
[14 empty] | T-N | 0.66 | 0.32 | 0.08 | 0 | 0
[14 empty] | T-P | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0
하수도정책 방향연구 | [5 empty] | BOD 제거율 - 가정용 : 50%이상 - 500인 이상 : 60%이상 |  |  |  |  | 1988, 건설부 |  | 5. 수거식 변소에 의한 제거량 원단위 (g/인·일) | 수거식율 | 9% | 4.8% | 2% | 0% | 0%
[14 empty] | BOD | 1.8 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0
[14 empty] | COD | 1.62 | 0.86 | 0.36 | 0 | 0
주택용 간이 정화시설개발에 대한 연구 | [5 empty] | 국내 10개 기존 주택정화조 제거율조사 - BOD : 49% - SS : 67% |  |  |  |  | 1987, KAIST |  |  | SS | 2.7 | 1.44 | 0.6 | 0 | 0
[14 empty] | T-N | 0.68 | 0.36 | 0.15 | 0 | 0
[14 empty] | T-P | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0
분뇨정화조 효율검토 및 개선방안에 대한 검토 | [5 empty] | - BOD : 60% - SS : 75% - COD : 60% |  |  |  |  | 1982, 국립환경연구원 |  | 6. 처리시설 유입오염부량 원단위 (g/인·일) | BOD | 12.32 | 16.2 | 18.87 | 20 | 20
[14 empty] | COD | 11.09 | 14.58 | 16.98 | 18 | 18
[14 empty] | SS | 18.48 | 24.3 | 28.3 | 30 | 30
천안시 하수도정비 기본계획변경 | [5 empty] | - BOD : 45%, - COD : 45%, - SS : 50% - T-N : 15%, - T-P : 15% |  |  |  |  | 2002, 천안시 |  |  | T-N | 6.16 | 6.82 | 7.27 | 7.5 | 7.5
[14 empty] | T-P | 0.98 | 1.09 | 1.17 | 1.2 | 1.2
아산시 통합하수도정비 기본계획 | [5 empty] | - BOD : 50%, - COD : 40%, - SS : 60% |  |  |  |  | 2007, 아산시
적 용 | [5 empty] | - BOD | 50% | - COD |  | 50%
[6 empty] | - SS | 50% | - T-N |  | 15%
[6 empty] | - T-P | 15%

## 영업오수 원단위
1.1.2 영업오수 오염부하량 원단위 | [8 empty] | 1.1.3 생활오수 오염부하량 원단위 결정
가. 영업용수율 결정 | [8 empty] | 생활오수 오염부하량 원단위는 분뇨에 의한 오염부하량 원단위와 가정 잡배수 오염부하량원단위의
◎ 과거상수도 용도별 급수실적에 의한 방법 | [8 empty] | 가정오수 오염부하량 원단위와 영업오수 오염부하량 원단위로 구분된다.
구분 |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 비고 | ◎ 생활오수 오염부하량 원단위(천안처리구역) | [7 empty] | (단위 : g/인․일)
동지역 | 가정용수량(㎥/일) |  | 54876.6438 | 59104.877 | 64392.211 | 66818.2466 | 69102.7808 |  | 구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
| 영업용수량(㎥/일) |  | 57969.9151 | 42270.4918 | 40209.1836 | 38401.2274 | 39271.2082 |  | 기초가정오수 | 가정 잡배수 | BOD | 33 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42
| 영업용수율(%) |  | 105.6 | 71.5 | 62.4 | 57.5 | 56.8 | 70.76 |  |  | COD | 26 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8
성환지역 | 가정용수량(㎥/일) |  | 4877.5534 | 5494.6366 | 5965.2877 | 7366.3068 | 8234.6712 |  |  |  | SS | 22 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8
| 영업용수량(㎥/일) |  | 3496.4384 | 3849.5219 | 4448.7315 | 3987.7945 | 4227.5397 |  |  |  | T-N | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4
| 영업용수율(%) |  | 71.7 | 70.1 | 74.6 | 54.1 | 51.3 | 64.36 |  |  | T-P | 0.4 | 0.415 | 0.44 | 0.465 | 0.49
병천지역 | 가정용수량(㎥/일) |  | 3529.8603 | 4137.1284 | 4601.7397 | 5236.9753 | 5396.074 |  |  | 분뇨 | BOD | 14.35 | 17.96 | 19.52 | 20 | 20
| 영업용수량(㎥/일) |  | 1213.4603 | 1528.4481 | 2547.0822 | 2882.0082 | 3371.8603 |  |  |  | COD | 12.91 | 16.16 | 17.57 | 18 | 18
| 영업용수율(%) |  | 34.4 | 36.9 | 55.4 | 55 | 62.5 | 48.84 |  |  | SS | 21.52 | 26.94 | 29.28 | 30 | 30
※ 1. 평균값 산정 시 2003년 이전 데이터 제외 - 공업용수가 포함되어 있어 제외함 | [10 empty] | T-N | 6.28 | 7 | 7.34 | 7.5 | 7.5
2. 2003년 이후 영업용의 사용량이 감소하고 있는 추세임을 감안하여 설정함 | [10 empty] | T-P | 1.01 | 1.12 | 1.18 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | 소계 | BOD | 47.35 | 52.46 | 56.52 | 59.5 | 62
[11 empty] | COD | 38.91 | 42.46 | 44.37 | 45.3 | 45.8
◎ 용도지역별 영업용수율 산정 | [10 empty] | SS | 43.52 | 49.24 | 52.08 | 53.3 | 53.8
구분 |  |  | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 계 | 영업용수율 | 적용 |  |  | T-N | 9.38 | 10.25 | 10.84 | 11.25 | 11.5
|  |  | (㎢) | (㎢) | (㎢) | (㎢) | (%) |  |  |  | T-P | 1.41 | 1.535 | 1.62 | 1.665 | 1.69
동지역 |  | 기존 | 20.85 | 2.329 | 5.398 | 28.577 | 31.371 | 30.8358 | 영업오수 |  | BOD | 26.04 | 28.85 | 31.09 | 32.73 | 34.1
|  | 변경 | 24.411 | 2.329 | 6.535 | 33.275 | 30.8358 |  |  |  | COD | 21.4 | 23.35 | 24.4 | 24.92 | 25.19
성환지역 |  | 기존 | 5.431 | 0.398 | 6.919 | 12.748 | 25.8213 | 25.8919 |  |  | SS | 23.94 | 27.08 | 28.64 | 29.32 | 29.59
|  | 변경 | 8.623 | 0.398 | 8.992 | 18.013 | 25.8919 |  |  |  | T-N | 5.16 | 5.64 | 5.96 | 6.19 | 6.33
병천지역 |  | 기존 | 1.63 | 0.083 | 0.298 | 2.011 | 30.1691 | 26.4592 |  |  | T-P | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.93
|  | 변경 | 2.055 | 0.083 | 1.686 | 3.824 | 26.4592 |  | 생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 73.4 | 81.3 | 87.6 | 92.2 | 96.1
[11 empty] | COD | 60.3 | 65.8 | 68.8 | 70.2 | 71
[11 empty] | SS | 67.5 | 76.3 | 80.7 | 82.6 | 83.4
◎ 영업용수율 결정 | [10 empty] | T-N | 14.54 | 15.89 | 16.8 | 17.44 | 17.83
구분 |  | 산정방법 |  |  | 영업용수율(%) |  | 채택(%) |  |  |  | T-P | 2.19 | 2.38 | 2.51 | 2.59 | 2.62
천안처리구역 |  | 과거상수도 급수실적에 의한 방법 |  |  | 70.76 |  | 55
|  | 용도지역별 면적에의한 방법 |  |  | 30.8358
성환처리구역 |  | 과거상수도 급수실적에 의한 방법 |  |  | 64.36 |  | 40
|  | 용도지역별 면적에의한 방법 |  |  | 25.8919
병천처리구역 |  | 과거상수도 급수실적에 의한 방법 |  |  | 48.84 |  | 30
|  | 용도지역별 면적에의한 방법 |  |  | 26.4592
나. 영업오수 오염부하량 원단위
◎ 천안처리구역 | [7 empty] | (단위 : g/인․일) | ◎ 생활오수 오염부하량 원단위(성환처리구역) | [7 empty] | (단위 : g/인․일)
구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고 | 구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
가정잡배수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 33 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |  | 기초가정오수 | 가정 잡배수 | BOD | 24 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33
|  | COD | 26 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 |  |  |  | COD | 20 | 20.9 | 22.4 | 23.9 | 25.4
|  | SS | 22 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 |  |  |  | SS | 18 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6
|  | T-N | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |  |  |  | T-N | 2 | 2.15 | 2.4 | 2.65 | 2.9
|  | T-P | 0.4 | 0.415 | 0.44 | 0.465 | 0.49 |  |  |  | T-P | 0.3 | 0.315 | 0.34 | 0.365 | 0.39
분뇨 오염부하량 원단위 |  | BOD | 14.35 | 17.96 | 19.52 | 20 | 20 |  |  | 분뇨 | BOD | 11.3 | 14.51 | 18.22 | 20 | 20
|  | COD | 12.91 | 16.16 | 17.57 | 18 | 18 |  |  |  | COD | 10.17 | 13.06 | 16.4 | 18 | 18
|  | SS | 21.52 | 26.94 | 29.28 | 30 | 30 |  |  |  | SS | 16.95 | 21.76 | 27.33 | 30 | 30
|  | T-N | 6.28 | 7 | 7.34 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | T-N | 5.29 | 6.03 | 6.88 | 7.5 | 7.5
|  | T-P | 1.01 | 1.12 | 1.18 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | T-P | 0.85 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.2
기초가정오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 47.35 | 52.46 | 56.52 | 59.5 | 62 |  |  | 소계 | BOD | 35.3 | 40.01 | 46.22 | 50.5 | 53
|  | COD | 38.91 | 42.46 | 44.37 | 45.3 | 45.8 |  |  |  | COD | 30.17 | 33.96 | 38.8 | 41.9 | 43.4
|  | SS | 43.52 | 49.24 | 52.08 | 53.3 | 53.8 |  |  |  | SS | 34.95 | 40.36 | 46.93 | 50.6 | 51.6
|  | T-N | 9.38 | 10.25 | 10.84 | 11.25 | 11.5 |  |  |  | T-N | 7.29 | 8.18 | 9.28 | 10.15 | 10.4
|  | T-P | 1.41 | 1.535 | 1.62 | 1.665 | 1.69 |  |  |  | T-P | 1.15 | 1.275 | 1.44 | 1.565 | 1.59
영업용수율 |  | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 영업오수 |  | BOD | 14.12 | 16 | 18.49 | 20.2 | 21.2
영업오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 26.04 | 28.85 | 31.09 | 32.73 | 34.1 |  |  |  | COD | 12.07 | 13.58 | 15.52 | 16.76 | 17.36
|  | COD | 21.4 | 23.35 | 24.4 | 24.92 | 25.19 |  |  |  | SS | 13.98 | 16.14 | 18.77 | 20.24 | 20.64
|  | SS | 23.94 | 27.08 | 28.64 | 29.32 | 29.59 |  |  |  | T-N | 2.92 | 3.27 | 3.71 | 4.06 | 4.16
|  | T-N | 5.16 | 5.64 | 5.96 | 6.19 | 6.33 |  |  |  | T-P | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.64
|  | T-P | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |  | 생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 49.4 | 56 | 64.7 | 70.7 | 74.2
[11 empty] | COD | 42.2 | 47.5 | 54.3 | 58.7 | 60.8
[11 empty] | SS | 48.9 | 56.5 | 65.7 | 70.8 | 72.2
[11 empty] | T-N | 10.21 | 11.45 | 12.99 | 14.21 | 14.56
[11 empty] | T-P | 1.61 | 1.79 | 2.02 | 2.2 | 2.23
◎ 성환처리구역 | [7 empty] | (단위 : g/인․일) | ◎ 생활오수 오염부하량 원단위(병천처리구역) | [7 empty] | (단위 : g/인․일)
구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고 | 구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
가정잡배수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 24 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 |  | 기초가정오수 | 가정 잡배수 | BOD | 33 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42
|  | COD | 20 | 20.9 | 22.4 | 23.9 | 25.4 |  |  |  | COD | 26 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8
|  | SS | 18 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 |  |  |  | SS | 22 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8
|  | T-N | 2 | 2.15 | 2.4 | 2.65 | 2.9 |  |  |  | T-N | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4
|  | T-P | 0.3 | 0.315 | 0.34 | 0.365 | 0.39 |  |  |  | T-P | 0.4 | 0.415 | 0.44 | 0.465 | 0.49
분뇨 오염부하량 원단위 |  | BOD | 11.3 | 14.51 | 18.22 | 20 | 20 |  |  | 분뇨 | BOD | 12.32 | 16.2 | 18.87 | 20 | 20
|  | COD | 10.17 | 13.06 | 16.4 | 18 | 18 |  |  |  | COD | 11.09 | 14.58 | 16.98 | 18 | 18
|  | SS | 16.95 | 21.76 | 27.33 | 30 | 30 |  |  |  | SS | 18.48 | 24.3 | 28.3 | 30 | 30
|  | T-N | 5.29 | 6.03 | 6.88 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | T-N | 6.16 | 6.82 | 7.27 | 7.5 | 7.5
|  | T-P | 0.85 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | T-P | 0.98 | 1.09 | 1.17 | 1.2 | 1.2
기초가정오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 35.3 | 40.01 | 46.22 | 50.5 | 53 |  |  | 소계 | BOD | 45.32 | 50.7 | 55.87 | 59.5 | 62
|  | COD | 30.17 | 33.96 | 38.8 | 41.9 | 43.4 |  |  |  | COD | 37.09 | 40.88 | 43.78 | 45.3 | 45.8
|  | SS | 34.95 | 40.36 | 46.93 | 50.6 | 51.6 |  |  |  | SS | 40.48 | 46.6 | 51.1 | 53.3 | 53.8
|  | T-N | 7.29 | 8.18 | 9.28 | 10.15 | 10.4 |  |  |  | T-N | 9.26 | 10.07 | 10.77 | 11.25 | 11.5
|  | T-P | 1.15 | 1.275 | 1.44 | 1.565 | 1.59 |  |  |  | T-P | 1.38 | 1.505 | 1.61 | 1.665 | 1.69
영업용수율 |  | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 영업오수 |  | BOD | 13.6 | 15.21 | 16.76 | 17.85 | 18.6
영업오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 14.12 | 16 | 18.49 | 20.2 | 21.2 |  |  |  | COD | 11.13 | 12.26 | 13.13 | 13.59 | 13.74
|  | COD | 12.07 | 13.58 | 15.52 | 16.76 | 17.36 |  |  |  | SS | 12.14 | 13.98 | 15.33 | 15.99 | 16.14
|  | SS | 13.98 | 16.14 | 18.77 | 20.24 | 20.64 |  |  |  | T-N | 2.78 | 3.02 | 3.23 | 3.38 | 3.45
|  | T-N | 2.92 | 3.27 | 3.71 | 4.06 | 4.16 |  |  |  | T-P | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 0.51
|  | T-P | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.64 |  | 생활오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 58.9 | 65.9 | 72.6 | 77.4 | 80.6
[11 empty] | COD | 48.2 | 53.1 | 56.9 | 58.9 | 59.5
[11 empty] | SS | 52.6 | 60.6 | 66.4 | 69.3 | 69.9
[11 empty] | T-N | 12.04 | 13.09 | 14 | 14.63 | 14.95
[11 empty] | T-P | 1.79 | 1.96 | 2.09 | 2.17 | 2.2
◎ 병천처리구역 | [7 empty] | (단위 : g/인․일) | ◎ 생활오수 오염부하량 원단위(소규모 하수도) | [7 empty] | (단위 : g/인․일)
구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고 | 구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
가정잡배수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 33 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |  | 기초가정오수 | 가정 잡배수 | BOD | 23 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8
|  | COD | 26 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 |  |  |  | COD | 20 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8
|  | SS | 22 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 |  |  |  | SS | 17 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8
|  | T-N | 3.1 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |  |  |  | T-N | 2 | 2.18 | 2.48 | 2.78 | 3.08
|  | T-P | 0.4 | 0.415 | 0.44 | 0.465 | 0.49 |  |  |  | T-P | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48
분뇨 오염부하량 원단위 |  | BOD | 12.32 | 16.2 | 18.87 | 20 | 20 |  |  | 분뇨 | BOD | 5 | 6.6 | 8.7 | 12.25 | 16
|  | COD | 11.09 | 14.58 | 16.98 | 18 | 18 |  |  |  | COD | 4.5 | 5.94 | 7.83 | 11.02 | 14.4
|  | SS | 18.48 | 24.3 | 28.3 | 30 | 30 |  |  |  | SS | 7.5 | 9.9 | 13.05 | 18.37 | 24
|  | T-N | 6.16 | 6.82 | 7.27 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | T-N | 3.19 | 3.62 | 4.13 | 5.05 | 6
|  | T-P | 0.98 | 1.09 | 1.17 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | T-P | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.81 | 0.96
기초가정오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 45.32 | 50.7 | 55.87 | 59.5 | 62 |  |  | 소계 | BOD | 28 | 29.9 | 32.5 | 36.55 | 40.8
|  | COD | 37.09 | 40.88 | 43.78 | 45.3 | 45.8 |  |  |  | COD | 24.5 | 26.24 | 28.63 | 32.32 | 36.2
|  | SS | 40.48 | 46.6 | 51.1 | 53.3 | 53.8 |  |  |  | SS | 24.5 | 27.2 | 30.85 | 36.67 | 42.8
|  | T-N | 9.26 | 10.07 | 10.77 | 11.25 | 11.5 |  |  |  | T-N | 5.19 | 5.8 | 6.61 | 7.83 | 9.08
|  | T-P | 1.38 | 1.505 | 1.61 | 1.665 | 1.69 |  |  |  | T-P | 0.81 | 0.91 | 1.04 | 1.24 | 1.44
영업용수율 |  | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 영업오수 |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
영업오수 오염부하량 원단위 |  | BOD | 13.6 | 15.21 | 16.76 | 17.85 | 18.6 |  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 11.13 | 12.26 | 13.13 | 13.59 | 13.74 |  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 12.14 | 13.98 | 15.33 | 15.99 | 16.14 |  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 2.78 | 3.02 | 3.23 | 3.38 | 3.45 |  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 0.51 |  | 적용 |  | BOD | 28 | 29.9 | 32.5 | 36.6 | 40.8
[11 empty] | COD | 24.5 | 26.2 | 28.6 | 32.3 | 36.2
[11 empty] | SS | 24.5 | 27.2 | 30.9 | 36.7 | 42.8
[11 empty] | T-N | 5.19 | 5.8 | 6.61 | 7.83 | 9.08
[11 empty] | T-P | 0.81 | 0.91 | 1.04 | 1.24 | 1.44

## 기타 오염부하량원단위
2. 공장폐수 오염부하량
환경부고시 제2007-107호에 고시된 수질환경보전법 제32조제1항 및 같은법 시행규칙 제15조 별표 9의 규정에 의하여
배출허용기준(폐수) 적용을 위한 지역지정 규정
※ 수질환경보전법(구)는 수질 및 생태계 보전에 관한 법률로 개정됨
-----＞ | 수질 및 생태계 보전에 관한 법률 제 32조 제1항 및 동법률 시행규칙 제 34조 별표 13의 규정에 의하여
배출허용기기준(폐수) 적용을 위한 지역지정규정으로 변경함.
◎ 지역지정 현황
지역 |  | 청정 지역 |  |  | 가 지역 |  |  | 나 지역
천 안 시 |  | 풍세면(삼태․용정․남관리 제외), 북면 |  |  | 성환․목천․성거읍, 성남․동․직산․입장․병천․수신면, 풍세면(삼태․용정․남관리), 광덕면 |  |  | "청정"․"가"지역을 제외한 전역
※ 2007년 1월 1일, 2009년 1월 1일 모두 동일함
◎ 폐수배출 허용기준
천안시 동지역의 경우 '나 지역'에 해당되며 풍세면의 삼태, 용정, 남관리 및 북면을 제외하고 모든 읍면이 '가지역'으로 지정
되어있으나, 수질 및 생태계 보전에 관한 법률 제34조 관련하여 별표 13의 수질오염물질의 배출허용기준 1항의 다목의 규정에
따라 "정상가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 폐수배출시설에 제2호에 따른 항목별 배출허용
기준(같은 호 나목의 항목은 해당 공공하수처리시설에서 처리하는 수질오염물질 항목만 해당한다)을 적용할 때에는 나지역의
기준을 적용한다." 따라서, 본 계획에서는 천안시 전지역의 공장폐수는 '나지역'의 배출기준을 적용하는 것으로 계획하였다.
또한 산업단지 및 농공단지의 경우 자체처리가 대부분이며 나머지 공장규모가 소규모이고 폐수배출량 역시 2,000㎥/일
미만인 것을 감안하여 다음과 같이 적용하였다.
구분 | 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 |  |  |  |  | 폐수배출량 2천 세제곱미터 이하
| BOD | COD | SS | T-N | T-P | BOD | COD | SS | T-N | T-P
청정지역 | 30 | 40 | 30 | 30 | 4 | 40 | 50 | 40 | 30 | 4
가지역 | 60 | 70 | 60 | 60 | 8 | 80 | 90 | 80 | 60 | 8
나지역 | 80 | 90 | 80 | 60 | 8 | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
특례지역 | 30 | 40 | 30 | 60 | 8 | 30 | 40 | 30 | 60 | 8
천안적용 | [5 empty] | 120 | 130 | 120 | 60 | 8
3. 지하수 오염부하량
지하수 침투량은 오염되지 않은 것으로 하여 BOD, COD, SS, T-N, T-P 등의 오염부하량원단위 0㎎/ℓ로 계획
구분 |  |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
지하수 |  | 오염부하량 원단위(㎎/ℓ) |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 연계처리수 오염부하량
4.1 종합휴양관광지 유입수질
(단위 : ㎎/ℓ)
구분 |  |  |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
아산온천 공공하수처리시설 |  |  |  | 38.5 | 0 | 28 | 28 | 28 | 운영현황
아산시(구 온양)공공하수처리시설 |  |  |  | 116 | 87.7 | 114.2 | 114.2 | 114.2
수안보공공하수처리시설 |  |  |  | 34.99 | 11.92 | 23.68 | 23.68 | 23.68
백암온천공공하수처리시설 |  |  |  | 34.7 | 21.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7
부곡온천관광단지 |  | 성수기 |  | 65.79 | 34.9 | 58.6 | 58.6 | 58.6
|  | 비수기 |  | 43.23 | 25.9 | 42.3 | 42.3 | 42.3
지리산온천관광단지 |  | 성수기 |  | 78.4 | 25.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5
|  | 비수기 |  | 39.1 | 19 | 24.2 | 24.2 | 24.2
병천공공하수처리시설 |  |  |  | 55 | 25 | 40 | 20 | 2.5 | 계획
아산시통합하수도정비기본계획 |  |  |  | 42 | 17 | 25 | 7.5 | 1
적용 |  |  |  | 42 | 17 | 25 | 7.5 | 1
4.2 연계처리수 계획유입수질
구분 |  |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비 고
분뇨 |  | 오염부하량 원단위(㎎/ℓ) |  | BOD | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 천안공공하수처리시설 유입(2007년 현황)
|  |  |  | COD | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175
|  |  |  | SS | 15921 | 15921 | 15921 | 15921 | 15921
|  |  |  | T-N | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374
|  |  |  | T-P | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
침출수 |  | 오염부하량 원단위(㎎/ℓ) |  | BOD | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  |  | COD | 514 | 514 | 514 | 514 | 514
|  |  |  | SS | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  |  |  | T-N | 751 | 751 | 751 | 751 | 751
|  |  |  | T-P | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
음식물탈리액 |  | 오염부하량 원단위(㎎/ℓ) |  | BOD |  | 31000 |  |  |  | 천안공공하수처리시설로 일시적 유입(2011년 까지)
|  |  |  | COD |  | 15000
|  |  |  | SS |  | 8000
|  |  |  | T-N |  | 5300
|  |  |  | T-P |  | 600
축산폐수 |  | 오염부하량 원단위(㎎/ℓ) |  | BOD | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 성환공공하수처리시설 유입(2008년 계획)
|  |  |  | COD | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
|  |  |  | SS | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
|  |  |  | T-N | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3
|  |  |  | T-P | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4
※ 음식물탈리액의 연계조건은 전처리 후 연계이므로 계획수질은 연계처리 후 수질임

## 연계처리계획
4.3 연계처리 부하량 검토
4.3.1 분뇨처리수 연계처리 부하량 검토
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
계획 연계처리수 수질(㎎/L) |  | 3763 | 3175 | 15921 | 1374 | 105
2010년 | 연계처리량(㎥/일) | 166
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 625 | 527 | 2643 | 228 | 17
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 35910 | 29064 | 33702 | 7019 | 1051
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 1.7405 | 1.8132 | 7.8423 | 3.2483 | 1.6175
2015년 | 연계처리량(㎥/일) | 82
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 309 | 260 | 1306 | 113 | 9
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 43879 | 34462 | 40423 | 8415 | 1257
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.70421 | 0.75445 | 3.2308 | 1.3428 | 0.71599
2020년 | 연계처리량(㎥/일) | 30
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 113 | 95 | 478 | 41 | 3
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 47188 | 35928 | 42275 | 8926 | 1326
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.23947 | 0.26442 | 1.1307 | 0.45933 | 0.22624
2025년 | 연계처리량(㎥/일) | 25
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 94 | 79 | 398 | 34 | 3
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 50798 | 37531 | 44085 | 9425 | 1385
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.18505 | 0.21049 | 0.9028 | 0.36074 | 0.21661
4.3.2 매립장 침출수 연계처리 부하량 검토
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
계획 연계처리수 수질(㎎/L) |  | 51 | 514 | 64 | 751 | 0.53
2010년 | 연계처리량(㎥/일) | 130
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 6.6 | 66.8 | 8.3 | 97.6 | 0.1
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 35910 | 29064 | 33702 | 7019 | 1051
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.018379 | 0.22984 | 0.024628 | 1.3905 | 0.0095147
2015년 | 연계처리량(㎥/일) | 130
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 6.6 | 66.8 | 8.3 | 97.6 | 0.1
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 43879 | 34462 | 40423 | 8415 | 1257
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.015041 | 0.19384 | 0.020533 | 1.1598 | 0.0079554
2020년 | 연계처리량(㎥/일) | 130
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 6.6 | 66.8 | 8.3 | 97.6 | 0.1
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 47188 | 35928 | 42275 | 8926 | 1326
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.013987 | 0.18593 | 0.019633 | 1.0934 | 0.0075415
2025년 | 연계처리량(㎥/일) | 130
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 6.6 | 66.8 | 8.3 | 97.6 | 0.1
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 50798 | 37531 | 44085 | 9425 | 1385
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 0.012993 | 0.17799 | 0.018827 | 1.0355 | 0.0072202
4.3.3 음폐수 연계처리 부하량 검토
가. 원수 기준
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
계획 연계처리수 수질(㎎/L) |  | 322500 | 15000 | 90466 | 5600 | 600
2010년 | 연계처리량(㎥/일) | 50
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 16125 | 750 | 4523.3 | 280 | 30
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 35910 | 29064 | 33702 | 7019 | 1051
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 44.9039 | 2.5805 | 13.4215 | 3.9892 | 2.8544
나. 전처리수 기준
구 분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 비 고
계획 연계처리수 수질(㎎/L) |  | 31000 | 15000 | 8000 | 5300 | 600
2010년 | 연계처리량(㎥/일) | 50
| 연계처리수 오염부하량(㎏/일) | 1550 | 750 | 400 | 265 | 30
| 유입하수 오염부하량(㎏/일) | 35910 | 29064 | 33702 | 7019 | 1051
| 연계처리수부하/하수설계부하(%) | 4.3163 | 2.5805 | 1.1869 | 3.7755 | 2.8544

## 계획수질
5. 계획수질
가. 천안처리구역 계획수질
구분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
계획인구(인) |  |  |  | 405546 | 461200 | 519600 | 530600 | 547400
처리인구(인) |  |  |  | 377481 | 441700 | 500900 | 511800 | 528600
계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  |  | 121172 | 150178 | 179322 | 184248 | 190296
| 공장폐수 |  |  | 8700 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| 지하수 |  |  | 12078 | 15018 | 18032 | 18426 | 19030
| 연계 처리수 | 분뇨 |  | 380 | 166 | 82 | 30 | 25
|  | 음식물탈리액 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 침출수 |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
| 기타연계수량 |  |  | 0 | 1500 | 2290 | 2290 | 2290
| 계 |  |  | 142460 | 174042 | 206856 | 212124 | 218771
용도별 오염 부하량 (㎏/일) | 생활오수 |  | BOD | 27707 | 35910 | 43879 | 47188 | 50798
|  |  | COD | 22762 | 29064 | 34462 | 35928 | 37531
|  |  | SS | 25480 | 33702 | 40423 | 42275 | 44085
|  |  | T-N | 5489 | 7019 | 8415 | 8926 | 9425
|  |  | T-P | 827 | 1051 | 1257 | 1326 | 1385
| 공장폐수 |  | BOD | 1044 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | COD | 1131 | 910 | 910 | 910 | 910
|  |  | SS | 1044 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | T-N | 522 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | T-P | 70 | 56 | 56 | 56 | 56
| 연계 처리수 | 분뇨 | BOD | 1430 | 625 | 309 | 113 | 94
|  |  | COD | 1207 | 527 | 260 | 95 | 79
|  |  | SS | 6050 | 2643 | 1306 | 478 | 398
|  |  | T-N | 522 | 228 | 113 | 41 | 34
|  |  | T-P | 40 | 17 | 9 | 3 | 3
|  | 음식물 탈리액 | BOD | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0
|  |  | COD | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-N | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-P | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 침출수 | BOD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | COD | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
|  |  | SS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | T-N | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타연계수량 |  | BOD | 0 | 43 | 71 | 75 | 78 | (영업오수 원단위적용)
|  |  | COD | 0 | 35 | 56 | 57 | 58
|  |  | SS | 0 | 41 | 66 | 67 | 68
|  |  | T-N | 0 | 8 | 14 | 14 | 14
|  |  | T-P | 0 | 1 | 2 | 2 | 2
| 계 |  | BOD | 30188 | 38975 | 45106 | 48223 | 51817
|  |  | COD | 25167 | 31353 | 35755 | 37057 | 38645
|  |  | SS | 32582 | 37634 | 42643 | 43668 | 45399
|  |  | T-N | 6631 | 8038 | 9060 | 9499 | 9991
|  |  | T-P | 937 | 1155 | 1324 | 1387 | 1446
계획수질 (㎎/ℓ) |  |  | BOD | 212 | 224 | 218 | 227 | 237
|  |  | COD | 177 | 180 | 173 | 175 | 177
|  |  | SS | 229 | 216 | 206 | 206 | 208
|  |  | T-N | 46.5 | 46.2 | 43.8 | 44.8 | 45.7
|  |  | T-P | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6
나. 성환처리구역 계획수질
구분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
계획인구(인) |  |  |  | 94775 | 102500 | 123100 | 187700 | 190200
처리인구(인) |  |  |  | 61641 | 77200 | 110100 | 179800 | 183300
계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  |  | 12698 | 17602 | 26864 | 46748 | 47658
| 공장폐수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  |  | 1295 | 1775 | 2642 | 4675 | 4766
| 연계 처리수 | 분뇨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 축산폐수 |  | 0 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | 침출수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타연계수량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  |  | 13993 | 19497 | 29626 | 51543 | 52544
용도별 오염 부하량 (㎏/일) | 생활오수 |  | BOD | 3045 | 4323 | 7123 | 12712 | 13601
|  |  | COD | 2601 | 3667 | 5978 | 10554 | 11145
|  |  | SS | 3014 | 4362 | 7234 | 12730 | 13234
|  |  | T-N | 629 | 884 | 1430 | 2555 | 2669
|  |  | T-P | 99 | 138 | 222 | 396 | 409
| 공장폐수 |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 연계 처리수 | 축산 폐수 | BOD | 0 | 27 | 27 | 27 | 27
|  |  | COD | 0 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  | SS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | T-N | 0 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | T-P | 0 | 7 | 7 | 7 | 7
| 계 |  | BOD | 3045 | 4350 | 7150 | 12739 | 13628
|  |  | COD | 2601 | 3711 | 6022 | 10598 | 11189
|  |  | SS | 3014 | 4364 | 7236 | 12732 | 13236
|  |  | T-N | 629 | 915 | 1461 | 2586 | 2700
|  |  | T-P | 99 | 145 | 229 | 403 | 416
계획수질 (㎎/ℓ) |  |  | BOD | 218 | 223 | 241 | 247 | 259
|  |  | COD | 186 | 190 | 203 | 206 | 213
|  |  | SS | 215 | 224 | 244 | 247 | 252
|  |  | T-N | 45 | 46.9 | 49.3 | 50.2 | 51.4
|  |  | T-P | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9
다. 병천처리구역 계획수질
구분 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
계획인구(인) |  |  |  | 40421 | 41300 | 44100 | 44500 | 45200
처리인구(인) |  |  |  | 12035 | 26900 | 32900 | 33300 | 34000
계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 |  |  | 4031 | 9038 | 11055 | 11255 | 11493
| 공장폐수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지하수 |  |  | 409 | 915 | 1118 | 1133 | 1156
| 연계 처리수 | 분뇨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 축산폐수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 침출수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타연계수량 |  |  | 0 | 2100 | 5900 | 5900 | 5900 | 온천처리수량
| 계 |  |  | 4440 | 12053 | 18073 | 18288 | 18549
용도별 오염 부하량 (㎏/일) | 생활오수 |  | BOD | 709 | 1773 | 2389 | 2577 | 2740
|  |  | COD | 580 | 1428 | 1872 | 1961 | 2023
|  |  | SS | 633 | 1630 | 2185 | 2308 | 2377
|  |  | T-N | 145 | 352 | 461 | 487 | 508
|  |  | T-P | 22 | 53 | 69 | 72 | 75
| 온천처리수 |  | BOD | 0 | 88 | 248 | 248 | 248
|  |  | COD | 0 | 36 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | 0 | 53 | 148 | 148 | 148
|  |  | T-N | 0 | 16 | 44 | 44 | 44
|  |  | T-P | 0 | 2 | 6 | 6 | 6
| 지하수 |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | BOD | 709 | 1861 | 2637 | 2825 | 2988
|  |  | COD | 580 | 1464 | 1972 | 2061 | 2123
|  |  | SS | 633 | 1683 | 2333 | 2456 | 2525
|  |  | T-N | 145 | 368 | 505 | 531 | 552
|  |  | T-P | 22 | 55 | 75 | 78 | 81
계획수질 (㎎/ℓ) |  |  | BOD | 160 | 154 | 146 | 154 | 161
|  |  | COD | 131 | 121 | 109 | 113 | 114
|  |  | SS | 143 | 140 | 129 | 134 | 136
|  |  | T-N | 32.7 | 30.5 | 27.9 | 29 | 29.8
|  |  | T-P | 5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4

## 소규모하수도
라. 소규모하수도 계획수질
구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고 | 구분 |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 비고
신방지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 |  | 처리인구(인) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 |  | 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활 오수 |  | 0 | 1060 | 1180 | 1180 | 1180
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 기타 오수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 |  |  | 계 |  | 0 | 1060 | 1180 | 1180 | 1180
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 |  | 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | 생활오수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 8.9 | 10 | 11.2 |  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 9.6 | 11.4 | 13.3 |  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 2.05 | 2.43 | 2.81 |  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.45 |  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 0 | 163 | 182 | 203 |  |  | 지하수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 0 | 144 | 161 | 181 |  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 0 | 155 | 184 | 215 |  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 0 | 33.1 | 39.2 | 45.3 |  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0 | 5.2 | 6.1 | 7.3 |  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오곡지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  | 계 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 9.8 |  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |  | 계획수질 (㎎/ℓ) |  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SS | 0 | 6.5 | 7.4 | 8.8 | 10.3 |  |  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-N | 0 | 1.39 | 1.59 | 1.88 | 2.18 |  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T-P | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |  |  |  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204 |  |  |  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COD | 0 | 131 | 144 | 163 | 181
|  | SS | 0 | 135 | 154 | 183 | 215
|  | T-N | 0 | 29 | 33.1 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.3
석천지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 380 | 380 | 380 | 380
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 11.4 | 12.4 | 13.9 | 15.5
|  | COD | 0 | 10 | 10.9 | 12.3 | 13.8
|  | SS | 0 | 10.3 | 11.7 | 13.9 | 16.3
|  | T-N | 0 | 2.2 | 2.51 | 2.98 | 3.45
|  | T-P | 0 | 0.35 | 0.4 | 0.47 | 0.55
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 132 | 143 | 162 | 182
|  | SS | 0 | 136 | 154 | 183 | 214
|  | T-N | 0 | 28.9 | 33 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 7.2
교천지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 240 | 240 | 240 | 240
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 9.8
|  | COD | 0 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 8.7
|  | SS | 0 | 6.5 | 7.4 | 8.8 | 10.3
|  | T-N | 0 | 1.39 | 1.59 | 1.88 | 2.18
|  | T-P | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.35
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 131 | 144 | 163 | 181
|  | SS | 0 | 135 | 154 | 183 | 215
|  | T-N | 0 | 29 | 33.1 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.3
도장지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 370 | 370 | 370
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 0 | 12 | 13.5 | 15.1
|  | COD | 0 | 0 | 10.6 | 12 | 13.4
|  | SS | 0 | 0 | 11.4 | 13.6 | 15.8
|  | T-N | 0 | 0 | 2.45 | 2.9 | 3.36
|  | T-P | 0 | 0 | 0.38 | 0.46 | 0.53
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 0 | 162 | 182 | 204
|  | COD | 0 | 0 | 143 | 162 | 181
|  | SS | 0 | 0 | 154 | 184 | 214
|  | T-N | 0 | 0 | 33.1 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 0 | 5.1 | 6.2 | 7.2
매성지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 390 | 390 | 390 | 390
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 11.7 | 12.7 | 14.3 | 15.9
|  | COD | 0 | 10.2 | 11.2 | 12.6 | 14.1
|  | SS | 0 | 10.6 | 12.1 | 14.3 | 16.7
|  | T-N | 0 | 2.26 | 2.58 | 3.05 | 3.54
|  | T-P | 0 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.56
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 131 | 144 | 162 | 181
|  | SS | 0 | 136 | 155 | 183 | 214
|  | T-N | 0 | 29 | 33.1 | 39.1 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.2
봉항지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 250 | 250 | 250 | 250
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 10.2
|  | COD | 0 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 9.1
|  | SS | 0 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 10.7
|  | T-N | 0 | 1.45 | 1.65 | 1.96 | 2.27
|  | T-P | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.36
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 162 | 184 | 204
|  | COD | 0 | 132 | 144 | 162 | 182
|  | SS | 0 | 136 | 154 | 184 | 214
|  | T-N | 0 | 29 | 33 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.2
용두지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 210 | 210 | 210 | 210
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 8.6
|  | COD | 0 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.6
|  | SS | 0 | 5.7 | 6.5 | 7.7 | 9
|  | T-N | 0 | 1.22 | 1.39 | 1.64 | 1.91
|  | T-P | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 162 | 183 | 205
|  | COD | 0 | 131 | 143 | 162 | 181
|  | SS | 0 | 136 | 155 | 183 | 214
|  | T-N | 0 | 29 | 33.1 | 39 | 45.5
|  | T-P | 0 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7.1
화계지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 31.1 | 33.8 | 38.1 | 42.4
|  | COD | 0 | 27.2 | 29.7 | 33.6 | 37.6
|  | SS | 0 | 28.3 | 32.1 | 38.2 | 44.5
|  | T-N | 0 | 6.03 | 6.87 | 8.14 | 9.44
|  | T-P | 0 | 0.95 | 1.08 | 1.29 | 1.5
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 131 | 143 | 162 | 181
|  | SS | 0 | 136 | 154 | 184 | 214
|  | T-N | 0 | 29 | 33 | 39.1 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.2
수남지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 250 | 250 | 250 | 250
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 10.2
|  | COD | 0 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 9.1
|  | SS | 0 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 10.7
|  | T-N | 0 | 1.45 | 1.65 | 1.96 | 2.27
|  | T-P | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.36
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 162 | 184 | 204
|  | COD | 0 | 132 | 144 | 162 | 182
|  | SS | 0 | 136 | 154 | 184 | 214
|  | T-N | 0 | 29 | 33 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.2
장송지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 360 | 360 | 360 | 360
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 10.8 | 11.7 | 13.2 | 14.7
|  | COD | 0 | 9.4 | 10.3 | 11.6 | 13
|  | SS | 0 | 9.8 | 11.1 | 13.2 | 15.4
|  | T-N | 0 | 2.09 | 2.38 | 2.82 | 3.27
|  | T-P | 0 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.52
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 131 | 143 | 161 | 181
|  | SS | 0 | 136 | 154 | 183 | 214
|  | T-N | 0 | 29 | 33.1 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.1 | 6.3 | 7.2
백자지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 230 | 230 | 230 | 230
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 6.9 | 7.5 | 8.4 | 9.4
|  | COD | 0 | 6 | 6.6 | 7.4 | 8.3
|  | SS | 0 | 6.3 | 7.1 | 8.4 | 9.8
|  | T-N | 0 | 1.33 | 1.52 | 1.8 | 2.09
|  | T-P | 0 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 130 | 143 | 161 | 180
|  | SS | 0 | 137 | 154 | 183 | 213
|  | T-N | 0 | 28.9 | 33 | 39.1 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.2
용정지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 290 | 290 | 290
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 0 | 9.4 | 10.6 | 11.8
|  | COD | 0 | 0 | 8.3 | 9.4 | 10.5
|  | SS | 0 | 0 | 9 | 10.6 | 12.4
|  | T-N | 0 | 0 | 1.92 | 2.27 | 2.63
|  | T-P | 0 | 0 | 0.3 | 0.36 | 0.42
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 0 | 162 | 183 | 203
|  | COD | 0 | 0 | 143 | 162 | 181
|  | SS | 0 | 0 | 155 | 183 | 214
|  | T-N | 0 | 0 | 33.1 | 39.1 | 45.3
|  | T-P | 0 | 0 | 5.2 | 6.2 | 7.2
지장지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 410 | 410 | 410 | 410
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 12.3 | 13.3 | 15 | 16.7
|  | COD | 0 | 10.7 | 11.7 | 13.2 | 14.8
|  | SS | 0 | 11.2 | 12.7 | 15 | 17.5
|  | T-N | 0 | 2.38 | 2.71 | 3.21 | 3.72
|  | T-P | 0 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.59
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 162 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 130 | 143 | 161 | 180
|  | SS | 0 | 137 | 155 | 183 | 213
|  | T-N | 0 | 29 | 33 | 39.1 | 45.4
|  | T-P | 0 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7.2
행정지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 330 | 330 | 330 | 330
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 9.9 | 10.7 | 12.1 | 13.5
|  | COD | 0 | 8.6 | 9.4 | 10.7 | 11.9
|  | SS | 0 | 9 | 10.2 | 12.1 | 14.1
|  | T-N | 0 | 1.91 | 2.18 | 2.58 | 3
|  | T-P | 0 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.48
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 150 | 162 | 183 | 205
|  | COD | 0 | 130 | 142 | 162 | 180
|  | SS | 0 | 136 | 155 | 183 | 214
|  | T-N | 0 | 28.9 | 33 | 39.1 | 45.5
|  | T-P | 0 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7.3
원덕지구 | 처리인구(인) |  | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
| 계 획 하수량 (㎥/일) | 생활오수 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48
|  | 기타오수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 계 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48
| 용도별 오염 부하량 (㎏/일) | BOD | 0 | 0 | 7.8 | 8.8 | 9.8
|  | COD | 0 | 0 | 6.9 | 7.8 | 8.7
|  | SS | 0 | 0 | 7.4 | 8.8 | 10.3
|  | T-N | 0 | 0 | 1.59 | 1.88 | 2.18
|  | T-P | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.35
| 계획수질 (㎎/ℓ) | BOD | 0 | 0 | 163 | 183 | 204
|  | COD | 0 | 0 | 144 | 163 | 181
|  | SS | 0 | 0 | 154 | 183 | 215
|  | T-N | 0 | 0 | 33.1 | 39.2 | 45.4
|  | T-P | 0 | 0 | 5.2 | 6.3 | 7.3