## 하수량 및 수질
천안시 공공하수처리시설의 운영현황
구분 |  |  |  |  | 하수량 (㎥/일) | 항목별 수질(㎎/L)
[6 empty] | BOD | COD | SS | T-N | T-P
천안 공공 하수 처리 시설 | 1단계 처리 시설 | 유입 | 설계값 |  | 70000 | 146 | 124 | 136 | 30 | 4
|  |  | 운영 | 평균 | 63139.6529 | 150.761 | 85.7729 | 156.4536 | 34.9056 | 5.4391
|  |  |  | 최대 | 106504 | 174.7742 | 109.5321 | 194.6774 | 47.612 | 10.8757
|  |  |  | 최소 | 35564 | 120.5032 | 65.5355 | 133.5 | 25.851 | 3.5369
|  | 방류 | 설계값 |  | 70000 | 11.2 | 19.2 | 12.8 | 8.2 | 0.71
|  |  | 운영 | 평균 | 62512.7795 | 7.8329 | 10.638 | 4.4912 | 9.6216 | 0.58036
|  |  |  | 최대 | 105471 | 14.1032 | 14.1643 | 7.8733 | 18.7494 | 1.311
|  |  |  | 최소 | 35208 | 2.81 | 7.43 | 2.2667 | 4.4218 | 0.23813
| 2단계 처리 시설 | 유입 | 설계값 |  | 80000 | 146 | 124 | 136 | 30 | 4
|  |  | 운영 | 평균 | 74228.1412 | 150.761 | 85.7729 | 156.4536 | 34.9056 | 5.4391
|  |  |  | 최대 | 123139 | 174.7742 | 109.5321 | 194.6774 | 47.612 | 10.8757
|  |  |  | 최소 | 45424 | 120.5032 | 65.5355 | 133.5 | 25.851 | 3.5369
|  | 방류 | 설계값 |  | 80000 | 11.2 | 19.2 | 12.8 | 8.2 | 0.71
|  |  | 운영 | 평균 | 73410.3317 | 8.1292 | 11.0018 | 4.7995 | 10.1243 | 0.56993
|  |  |  | 최대 | 121909 | 15.4643 | 16.7161 | 9.6933 | 20.6097 | 1.1941
|  |  |  | 최소 | 33396 | 2.9548 | 7.5226 | 1.9333 | 4.0239 | 0.26903
성환공공 하수처리시설 |  | 유입 | 설계값 |  | 24000 | 134 | 118 | 120 | 30 | 4
|  |  | 운영 | 평균 | 14258.6694 | 57.9624 | 49.6025 | 95.3764 | 16.4879 | 2.9658
|  |  |  | 최대 | 67625 | 99.9552 | 89.4032 | 170.4452 | 28.7862 | 5.9966
|  |  |  | 최소 | 7758 | 22.3645 | 21.7774 | 37.5258 | 8.9529 | 1.6749
|  | 방류 | 설계값 |  | 24000 | 10.1 | 18 | 12.8 | 8.8 | 0.7
|  |  | 운영 | 평균 | 11263.7652 | 9.788 | 10.3181 | 6.0702 | 9.6155 | 1.1226
|  |  |  | 최대 | 66788 | 12.2097 | 12.4967 | 8.8571 | 14.8926 | 2.059
|  |  |  | 최소 | 426 | 6.3774 | 7.2433 | 3.6233 | 6.7589 | 0.60947
병천공공 하수처리시설 |  | 유입 | 설계값 |  | 9500 | 153 | 145 | 157 | 31 | 5.1
|  |  | 운영 | 평균 | 5253.7769 | 132.4085 | 68.2133 | 156.8808 | 33.3618 | 3.7968
|  |  |  | 최대 | 15676 | 247.91 | 137.1172 | 270.8323 | 56.0633 | 6.4328
|  |  |  | 최소 | 3018 | 57.2548 | 31.9419 | 78.7643 | 17.858 | 2.1294
|  | 방류 | 설계값 |  | 9500 | 10 | 20 | 10 | 15 | 1
|  |  | 운영 | 평균 | 4640.9877 | 5.1996 | 7.8083 | 3.9454 | 12.0851 | 0.5203
|  |  |  | 최대 | 15742 | 8.3733 | 11.9759 | 8.4793 | 25.8021 | 1.2086
|  |  |  | 최소 | 2813 | 2.9129 | 5.0524 | 1.29 | 6.7423 | 0.238
※ 1. 천안공공하수처리시설의 운영값은 2004 ~ 2008. 4월까지의 운영데이타를 참조하였음(연계되기전 유입수질)
2. 성환공공하수처리시설의 운영값은 2005. 3 ~2008. 5월까지의 운영데이타를 참조하였음
3. 병천공공하수처리시설의 운영값은 2007. 1 ~2008. 5월까지의 운영데이타를 참조하였음
4. 천안시 하수종말처리장 2단계 증설공사 기본 및 실시설계(1998. 8), 성환 하수종말처리시설 실시설계(1999. 8), 병천하수종말처리
시설 기본 및 실시설계(2001. 12)참조

## 하수량 및 수질-천안
월평균 유입하수변화량 | [7 empty] | 월평균 방류하수변화량
구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년
천안공공 하수처리시설 | 1단계 유입하수량 (㎥/일) | 1월 | 50227.4194 | 52012.3871 | 65702.2903 | 59284.2258 | 63394.0968 | 천안공공 하수처리시설 | 1단계 유입하수량 (㎥/일) | 1월 | 49767.4839 | 51482.4516 | 64869.8387 | 58687.4839 | 63042.9355
|  | 2월 | 47349.0345 | 64006.8214 | 66595.75 | 56192.6071 | 63358.4138 |  |  | 2월 | 46875.4483 | 63330.1429 | 65607.9286 | 55641.25 | 62760.2414
|  | 3월 | 45250.1935 | 64093.9032 | 66691.0323 | 57871.3226 | 66069.3226 |  |  | 3월 | 44784.5161 | 63421.8065 | 65988.2581 | 57310.2258 | 65318.1613
|  | 4월 | 46287 | 64934.1667 | 63150.7667 | 62134.1333 | 66477.0333 |  |  | 4월 | 45824.3 | 64285.1667 | 62522.8 | 61501.0667 | 65821.9
|  | 5월 | 58199.2581 | 61883.4839 | 67308.1613 | 65332.8387 |  |  |  | 5월 | 57616.871 | 61263.8065 | 66636.3871 | 64518.4516
|  | 6월 | 65567.6667 | 62081.8 | 65195.4333 | 66449.3667 |  |  |  | 6월 | 64911.7 | 61481.1667 | 64550.8333 | 65826.1333
|  | 7월 | 67950.6774 | 71030.6129 | 73749.5484 | 72768.6452 |  |  |  | 7월 | 67322.0968 | 70320.0323 | 73027.7097 | 72036.5806
|  | 8월 | 68144.9032 | 77541.5806 | 65298.0968 | 54582.129 |  |  |  | 8월 | 67460.9355 | 76789.4839 | 64649.0968 | 54038.5161
|  | 9월 | 70785.5 | 66200.5333 | 62743.4333 | 67697.8667 |  |  |  | 9월 | 70079.2667 | 65550.3667 | 62115.3667 | 67051.0667
|  | 10월 | 62029.3871 | 60629.2581 | 58817.4839 | 68206.0968 |  |  |  | 10월 | 61418.9677 | 60056.0323 | 58229.2258 | 67484.2903
|  | 11월 | 63649.3667 | 56723 | 64298.1333 | 60478.4333 |  |  |  | 11월 | 62979.9333 | 56203.1 | 63657.1 | 59909.4
|  | 12월 | 59419.6774 | 64853.6129 | 65707.129 | 61704.5161 |  |  |  | 12월 | 58824.2903 | 64201.4839 | 65041 | 61100
|  | 평균 | 58769.6038 | 63845.9342 | 65456.1831 | 62791.2459 | 64835.2975 |  |  | 평균 | 58186.5956 | 63212.126 | 64761.1175 | 62156.9672 | 64247.0909
|  | 최대 | 105042 | 106504 | 101765 | 102140 | 77937 |  |  | 최대 | 103988 | 105471 | 100735 | 101452 | 77156
|  | 최소 | 35564 | 40883 | 43521 | 37765 | 50033 |  |  | 최소 | 35208 | 40474 | 43085 | 37383 | 49527
| 2단계 유입하수량 (㎥/일) | 1월 | 60949 | 55968.4516 | 66613.9032 | 63387.8065 | 62295.6129 |  | 2단계 유입하수량 (㎥/일) | 1월 | 60341.9032 | 55409.0645 | 65940.7419 | 62752.9032 | 60785.129
|  | 2월 | 65417.4483 | 60737.7143 | 70377.3214 | 64168.4643 | 63356.4483 |  |  | 2월 | 64809.6897 | 60130.1786 | 69658.4286 | 63526.7143 | 62744
|  | 3월 | 72678.4194 | 66743.8065 | 66571.0645 | 71854.6774 | 64855.7097 |  |  | 3월 | 71951.6774 | 66076.5484 | 65905.3226 | 71166.6129 | 64115.6129
|  | 4월 | 75046.4667 | 69836 | 71247.9333 | 72703.2667 | 66155.0333 |  |  | 4월 | 74295.9667 | 69136.7333 | 70536.1667 | 70625.6 | 65495.3667
|  | 5월 | 75234.4516 | 70409.6774 | 77185.8065 | 77104.3871 |  |  |  | 5월 | 74482.129 | 69705.4194 | 76411.3226 | 76333.8387
|  | 6월 | 75893.3333 | 77875.6333 | 81784.1 | 75175.2333 |  |  |  | 6월 | 75041.8667 | 77096.9333 | 80966.2667 | 74346.4
|  | 7월 | 95304.5806 | 93055.8065 | 101715.9355 | 79899.129 |  |  |  | 7월 | 94182.2258 | 92121.871 | 100699.0323 | 79033.7742
|  | 8월 | 86171.6774 | 105692.3226 | 88812.9677 | 97082.4194 |  |  |  | 8월 | 85309.871 | 104637.2903 | 87919.9677 | 96147.2581
|  | 9월 | 90642.9 | 91223.1333 | 75795.9 | 104420.6333 |  |  |  | 9월 | 89765.9333 | 90278.0667 | 75033.3667 | 103368.9
|  | 10월 | 76734.0323 | 90525.9355 | 72393.5161 | 78623.6452 |  |  |  | 10월 | 75968 | 89661.3548 | 71669.5484 | 77778.6774
|  | 11월 | 73415.1333 | 82550.8 | 74751.3333 | 72183.6667 |  |  |  | 11월 | 72680.6333 | 81808.6667 | 74002.9333 | 71480.6667
|  | 12월 | 60413.0645 | 71223.7742 | 65771.4194 | 68478.1613 |  |  |  | 12월 | 59809.0645 | 70509.9032 | 65098.9355 | 67806.0323
|  | 평균 | 75680.5546 | 78102.5644 | 76108.3197 | 77086.6311 | 64162.6364 |  |  | 평균 | 74908.2077 | 77328.8274 | 75343.224 | 76195.6967 | 63275.7025
|  | 최대 | 122528 | 122646 | 122474 | 123139 | 74718 |  |  | 최대 | 121306 | 121419 | 121249 | 121909 | 73990
|  | 최소 | 45424 | 46432 | 50252 | 45492 | 46620 |  |  | 최소 | 44972 | 45968 | 49751 | 33396 | 46158
구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년
천안공공 하수처리시설 | 1단계 유입하수량 (㎥/일)(일최대) | 1월 | 59871 | 59964 | 85180 | 70979 | 70022 | 천안공공 하수처리시설 | 1단계 유입하수량 (㎥/일)(일최대) | 1월 | 59270 | 59366 | 84329 | 70267 | 70267
|  | 2월 | 66038 | 79730 | 83343 | 62721 | 70084 |  |  | 2월 | 65377 | 78935 | 82509 | 62097 | 68147
|  | 3월 | 91310 | 86682 | 73002 | 70448 | 76253 |  |  | 3월 | 90394 | 84818 | 72268 | 69750 | 75490
|  | 4월 | 72668 | 85465 | 82533 | 89314 | 77937 |  |  | 4월 | 71940 | 84621 | 81729 | 88436 | 77156
|  | 5월 | 74503 | 73721 | 79078 | 86061 |  |  |  | 5월 | 73755 | 72987 | 78285 | 85193
|  | 6월 | 96135 | 85960 | 83124 | 93548 |  |  |  | 6월 | 95175 | 85110 | 82294 | 92629
|  | 7월 | 105042 | 85743 | 101466 | 102140 |  |  |  | 7월 | 103988 | 84883 | 100486 | 101452
|  | 8월 | 93084 | 106504 | 76869 | 76439 |  |  |  | 8월 | 92160 | 105471 | 76100 | 75683
|  | 9월 | 91418 | 78920 | 77770 | 80471 |  |  |  | 9월 | 90499 | 78131 | 76988 | 79662
|  | 10월 | 71570 | 75707 | 64573 | 79665 |  |  |  | 10월 | 70852 | 74954 | 63928 | 79150
|  | 11월 | 90297 | 77968 | 101765 | 71252 |  |  |  | 11월 | 89396 | 77183 | 100735 | 70501
|  | 12월 | 70376 | 71885 | 79699 | 77135 |  |  |  | 12월 | 69656 | 71163 | 78906 | 76363
| 2단계 유입하수량 (㎥/일)(일최대) | 1월 | 71650 | 63898 | 81750 | 69279 | 68097 |  | 2단계 유입하수량 (㎥/일)(일최대) | 1월 | 70931 | 63263 | 80933 | 68585 | 66016
|  | 2월 | 81498 | 73008 | 93475 | 75263 | 69534 |  |  | 2월 | 80684 | 72284 | 92540 | 74510 | 68958
|  | 3월 | 81862 | 81744 | 72359 | 99910 | 73967 |  |  | 3월 | 81048 | 80920 | 71636 | 98909 | 73228
|  | 4월 | 102308 | 96240 | 90318 | 96331 | 74718 |  |  | 4월 | 101286 | 95276 | 89414 | 95370 | 73990
|  | 5월 | 107604 | 90952 | 91848 | 100196 |  |  |  | 5월 | 106528 | 90044 | 90928 | 99200
|  | 6월 | 110416 | 102612 | 104828 | 108996 |  |  |  | 6월 | 109312 | 101580 | 103780 | 107908
|  | 7월 | 122528 | 115536 | 122474 | 108574 |  |  |  | 7월 | 121306 | 114380 | 121249 | 107491
|  | 8월 | 121498 | 117345 | 97807 | 122025 |  |  |  | 8월 | 120284 | 116170 | 96830 | 120816
|  | 9월 | 115852 | 122646 | 94832 | 123139 |  |  |  | 9월 | 114694 | 121419 | 93876 | 121909
|  | 10월 | 83234 | 121429 | 94797 | 96481 |  |  |  | 10월 | 82414 | 120214 | 93851 | 95516
|  | 11월 | 89296 | 98471 | 104350 | 77031 |  |  |  | 11월 | 88400 | 97485 | 103305 | 76260
|  | 12월 | 85516 | 82118 | 85064 | 83492 |  |  |  | 12월 | 84660 | 81293 | 84214 | 82662
월평균 유입수질변화량 | [7 empty] | 월평균 유출수질변화량
구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년
천안공공 하수처리시설 | 1단계 BOD | 1월 | 151.0774 | 174.7742 | 156.7065 | 145.8677 | 147.7419 | 천안공공 하수처리시설 | 1단계 BOD | 1월 | 10.129 | 13.8484 | 9.7065 | 5.8419 | 8.8213
|  | 2월 | 173.7 | 164.3393 | 159.075 | 152.7214 | 148.0138 |  |  | 2월 | 13.2834 | 13.9071 | 12.5107 | 5.2893 | 8.6297
|  | 3월 | 173.7484 | 147.4581 | 156.7452 | 151.1323 | 163.9452 |  |  | 3월 | 13.4194 | 12.0226 | 14.1032 | 6.4832 | 9.2123
|  | 4월 | 171.75 | 147.38 | 153.41 | 155.0233 | 163.0917 |  |  | 4월 | 12.8867 | 10.5067 | 11.1 | 6.3467 | 8.6367
|  | 5월 | 160.7032 | 140.0613 | 152.7677 | 156.0387 |  |  |  | 5월 | 10.5584 | 9.9097 | 9.1871 | 6.4645
|  | 6월 | 162.27 | 140.3533 | 148.6933 | 153.35 |  |  |  | 6월 | 7.68 | 9.8467 | 6.5433 | 5.0567
|  | 7월 | 161.3323 | 144.5032 | 143.0581 | 153.0097 |  |  |  | 7월 | 5.5452 | 9.4613 | 4.1065 | 3.7852
|  | 8월 | 159.7452 | 129.3581 | 140.2613 | 135.2548 |  |  |  | 8월 | 3.1419 | 4.3548 | 4.1774 | 4.6
|  | 9월 | 167.66 | 133.93 | 138.15 | 139.0767 |  |  |  | 9월 | 5.07 | 2.81 | 5.0167 | 5.86
|  | 10월 | 163.6161 | 133.7323 | 139.0548 | 120.5032 |  |  |  | 10월 | 5.0161 | 2.9226 | 4.9226 | 6.9806
|  | 11월 | 164.6 | 142.57 | 140.71 | 125.3233 |  |  |  | 11월 | 10.8267 | 3.8567 | 4.6433 | 6.8837
|  | 12월 | 171.8806 | 148.7129 | 141.8032 | 129.7871 |  |  |  | 12월 | 11.3903 | 7.7484 | 5.2484 | 7.0129
|  | 평균 | 165.1736 | 145.5977 | 147.5363 | 143.0907 | 155.6981 |  |  | 평균 | 9.0789 | 8.4329 | 7.6055 | 5.8837 | 8.825
|  | 동절기 | 165.3145 | 157.5991 | 149.5737 | 138.4249 | 147.8779 |  |  | 동절기 | 11.4074 | 9.8401 | 8.0272 | 6.2569 | 8.7255
|  | 비동절기 | 165.1031 | 139.597 | 146.5176 | 145.4236 | 163.5184 |  |  | 비동절기 | 7.9147 | 7.7293 | 7.3946 | 5.6971 | 8.9245
| 2단계 BOD | 1월 | 151.0774 | 174.7742 | 156.7065 | 145.8677 | 147.7419 |  | 2단계 BOD | 1월 | 10.4742 | 15.3323 | 10.0452 | 6.0387 | 8.8213
|  | 2월 | 173.7 | 164.3393 | 159.075 | 152.7214 | 148.0138 |  |  | 2월 | 13.3379 | 15.4643 | 13.0929 | 5.5964 | 8.669
|  | 3월 | 173.7484 | 147.4581 | 156.7452 | 151.1323 | 163.9452 |  |  | 3월 | 12.8645 | 12.9935 | 15.2258 | 6.2645 | 9.3458
|  | 4월 | 171.75 | 147.38 | 153.41 | 155.0233 | 163.0917 |  |  | 4월 | 12.6733 | 10.5567 | 11.36 | 7.6033 | 9.0907
|  | 5월 | 160.7032 | 140.0613 | 152.7677 | 156.0387 |  |  |  | 5월 | 10.8316 | 9.571 | 9.6581 | 7.5968
|  | 6월 | 162.27 | 140.3533 | 148.6933 | 153.35 |  |  |  | 6월 | 8.12 | 8.7567 | 6.7067 | 5.53
|  | 7월 | 161.3323 | 144.5032 | 143.0581 | 153.0097 |  |  |  | 7월 | 5.2613 | 8.6032 | 4.2419 | 4.3284
|  | 8월 | 159.7452 | 129.3581 | 140.2613 | 135.2548 |  |  |  | 8월 | 3.171 | 4.3581 | 4.171 | 4.5968
|  | 9월 | 167.66 | 133.93 | 138.15 | 139.0767 |  |  |  | 9월 | 4.6633 | 2.9567 | 5.05 | 6.0033
|  | 10월 | 163.6161 | 133.7323 | 139.0548 | 120.5032 |  |  |  | 10월 | 5.1871 | 2.9548 | 4.9613 | 7.1452
|  | 11월 | 164.6 | 142.57 | 140.71 | 125.3233 |  |  |  | 11월 | 10.33 | 3.8767 | 6.1833 | 7.9467
|  | 12월 | 171.8806 | 148.7129 | 141.8032 | 129.7871 |  |  |  | 12월 | 12.129 | 7.8323 | 6.4613 | 8.6866
|  | 평균 | 165.1736 | 145.5977 | 147.5363 | 143.0907 | 155.6981 |  |  | 평균 | 9.0869 | 8.6047 | 8.0964 | 6.4447 | 8.9817
|  | 동절기 | 165.3145 | 157.5991 | 149.5737 | 138.4249 | 147.8779 |  |  | 동절기 | 11.5678 | 10.6264 | 8.9457 | 7.0671 | 8.7451
|  | 비동절기 | 165.1031 | 139.597 | 146.5176 | 145.4236 | 163.5184 |  |  | 비동절기 | 7.8465 | 7.5938 | 7.6718 | 6.1335 | 9.2182
| 1단계 COD | 1월 | 82.3935 | 98.8323 | 95.5871 | 88.4839 | 85.7226 |  | 1단계 COD | 1월 | 10.0097 | 13.6742 | 9.3581 | 11.7419 | 10.6452
|  | 2월 | 80.7034 | 109.5321 | 98.0821 | 91.6214 | 90.1034 |  |  | 2월 | 11.8655 | 14.1643 | 11.8429 | 12.6929 | 11.6862
|  | 3월 | 81.0968 | 93.1032 | 104.6129 | 95.8968 | 91.1613 |  |  | 3월 | 12.4742 | 13.8355 | 14.1581 | 13.7742 | 13.0516
|  | 4월 | 76.6067 | 98.6 | 106.9 | 96.4333 | 92.4267 |  |  | 4월 | 12.5967 | 13.9467 | 12.2767 | 13.3467 | 13.13
|  | 5월 | 68.7613 | 90.3032 | 99.9129 | 86.3097 |  |  |  | 5월 | 10.6774 | 12.9968 | 10.3355 | 12.7032
|  | 6월 | 67.2733 | 97.4733 | 96.98 | 87.7267 |  |  |  | 6월 | 9.6867 | 10.8267 | 9.0267 | 10.8633
|  | 7월 | 65.5355 | 93.0452 | 82.9226 | 83.4452 |  |  |  | 7월 | 7.7581 | 9.8323 | 7.5677 | 9.2258
|  | 8월 | 68.9355 | 73.5677 | 84.0129 | 78.3935 |  |  |  | 8월 | 7.6903 | 7.8484 | 8.2581 | 8.1516
|  | 9월 | 75.1533 | 75.02 | 79.1467 | 74.84 |  |  |  | 9월 | 7.7267 | 7.43 | 9.7967 | 8.57
|  | 10월 | 79.1548 | 79.8161 | 77.7387 | 78.9419 |  |  |  | 10월 | 9.9613 | 7.8677 | 9.4323 | 9.1742
|  | 11월 | 80.8333 | 84.7067 | 80.9333 | 81.2 |  |  |  | 11월 | 11.0167 | 8.7013 | 9.44 | 9.23
|  | 12월 | 80.8323 | 88.1935 | 79.7871 | 81.3935 |  |  |  | 12월 | 11.1323 | 9.6839 | 10.1548 | 10.1387
|  | 평균 | 75.6066 | 90.1828 | 90.5514 | 85.3905 | 89.8535 |  |  | 평균 | 10.2163 | 10.9006 | 10.1373 | 10.801 | 12.1282
|  | 동절기 | 81.1906 | 95.3162 | 88.5974 | 85.6747 | 87.913 |  |  | 동절기 | 11.006 | 11.5559 | 10.1989 | 10.9509 | 11.1657
|  | 비동절기 | 72.8147 | 87.6161 | 91.5283 | 85.2484 | 91.794 |  |  | 비동절기 | 9.8214 | 10.573 | 10.1065 | 10.7261 | 13.0908
| 2단계 COD | 1월 | 82.3935 | 98.8323 | 95.5871 | 88.4839 | 85.7226 |  | 2단계 COD | 1월 | 10.8097 | 14.4155 | 9.8387 | 12.4032 | 11.0129
|  | 2월 | 80.7034 | 109.5321 | 98.0821 | 91.6214 | 90.1034 |  |  | 2월 | 12.369 | 15.4036 | 12.0929 | 12.9036 | 12.0931
|  | 3월 | 81.0968 | 93.1032 | 104.6129 | 95.8968 | 91.1613 |  |  | 3월 | 12.5645 | 14.6871 | 15.1677 | 13.4903 | 16.7161
|  | 4월 | 76.6067 | 98.6 | 106.9 | 96.4333 | 92.4267 |  |  | 4월 | 11.9433 | 14.2 | 11.7667 | 13.8333 | 13.1533
|  | 5월 | 68.7613 | 90.3032 | 99.9129 | 86.3097 |  |  |  | 5월 | 11.3677 | 13.029 | 10.5129 | 13.571
|  | 6월 | 67.2733 | 97.4733 | 96.98 | 87.7267 |  |  |  | 6월 | 10.2217 | 10.97 | 9.2367 | 11.5867
|  | 7월 | 65.5355 | 93.0452 | 82.9226 | 83.4452 |  |  |  | 7월 | 7.6129 | 9.971 | 7.9065 | 9.7516
|  | 8월 | 68.9355 | 73.5677 | 84.0129 | 78.3935 |  |  |  | 8월 | 7.5226 | 7.8548 | 8.6097 | 8.4097
|  | 9월 | 75.1533 | 75.02 | 79.1467 | 74.84 |  |  |  | 9월 | 7.6267 | 7.5867 | 9.8833 | 8.6767
|  | 10월 | 79.1548 | 79.8161 | 77.7387 | 78.9419 |  |  |  | 10월 | 10.3968 | 7.9871 | 9.5258 | 9.4
|  | 11월 | 80.8333 | 84.7067 | 80.9333 | 81.2 |  |  |  | 11월 | 10.6467 | 8.73 | 10.2733 | 9.45
|  | 12월 | 80.8323 | 88.1935 | 79.7871 | 81.3935 |  |  |  | 12월 | 11.3839 | 9.8129 | 11.2355 | 10.4806
|  | 평균 | 75.6066 | 90.1828 | 90.5514 | 85.3905 | 89.8535 |  |  | 평균 | 10.3721 | 11.2206 | 10.5041 | 11.1631 | 13.2439
|  | 동절기 | 81.1906 | 95.3162 | 88.5974 | 85.6747 | 87.913 |  |  | 동절기 | 11.3023 | 12.0905 | 10.8601 | 11.3094 | 11.553
|  | 비동절기 | 72.8147 | 87.6161 | 91.5283 | 85.2484 | 91.794 |  |  | 비동절기 | 9.907 | 10.7857 | 10.3262 | 11.0899 | 14.9347
구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년
천안공공 하수처리시설 | 1단계 SS | 1월 | 166.871 | 161.9032 | 188.7742 | 146.3226 | 148.4839 | 천안공공 하수처리시설 | 1단계 SS | 1월 | 6.1935 | 4.7032 | 4.3452 | 4.7387 | 3.6935
|  | 2월 | 160.6207 | 162.1071 | 189.6429 | 151 | 150.3103 |  |  | 2월 | 5.7931 | 4.2857 | 4.5214 | 5.1286 | 3.6862
|  | 3월 | 154 | 147.7419 | 187 | 154.2258 | 148.129 |  |  | 3월 | 5.6774 | 4.2581 | 5.4484 | 6.4774 | 5.2613
|  | 4월 | 150.3333 | 161.4667 | 175.7667 | 156.3 | 152.5 |  |  | 4월 | 6.3667 | 7.8733 | 5.04 | 7.4167 | 5.28
|  | 5월 | 148.871 | 152.9032 | 176.9677 | 147.1935 |  |  |  | 5월 | 5.6129 | 6.7581 | 4.3226 | 4.4968
|  | 6월 | 153.7333 | 147.8333 | 177.3333 | 145.5 |  |  |  | 6월 | 5.0667 | 5.44 | 3.9933 | 3.8767
|  | 7월 | 147.8065 | 152.7419 | 166.129 | 137.3226 |  |  |  | 7월 | 4.0968 | 4.5097 | 3.3226 | 3.6387
|  | 8월 | 153.2226 | 136.7742 | 163.1613 | 137.5484 |  |  |  | 8월 | 3.1935 | 3.0226 | 3.8 | 4.2097
|  | 9월 | 159.67 | 151.9333 | 142.4667 | 133.5 |  |  |  | 9월 | 2.2667 | 2.9133 | 4.99 | 4.4333
|  | 10월 | 166.2581 | 158.871 | 144.3871 | 148.6129 |  |  |  | 10월 | 2.4839 | 2.429 | 4.5839 | 3.9516
|  | 11월 | 158.7333 | 191.7667 | 144.5333 | 145.7 |  |  |  | 11월 | 3 | 3.29 | 4.1533 | 3.37
|  | 12월 | 144.7355 | 194.6774 | 142.329 | 148.871 |  |  |  | 12월 | 3.3548 | 4.3452 | 4.2806 | 4.1484
|  | 평균 | 155.4046 | 160.06 | 166.5409 | 146.0081 | 149.8558 |  |  | 평균 | 4.4255 | 4.4857 | 4.4001 | 4.6572 | 4.4803
|  | 동절기 | 157.7401 | 177.6136 | 166.3199 | 147.9734 | 149.3971 |  |  | 동절기 | 4.5854 | 4.156 | 4.3251 | 4.3464 | 3.6899
|  | 비동절기 | 154.2368 | 151.2832 | 166.6515 | 145.0254 | 150.3145 |  |  | 비동절기 | 4.3456 | 4.6505 | 4.4376 | 4.8126 | 5.2706
| 2단계 SS | 1월 | 166.871 | 161.9032 | 188.7742 | 146.3226 | 148.4839 |  | 2단계 SS | 1월 | 7.1935 | 5.7742 | 4.5452 | 5.1935 | 3.8452
|  | 2월 | 160.6207 | 162.1071 | 189.6429 | 151 | 150.3103 |  |  | 2월 | 6.8966 | 5.9286 | 4.7893 | 5.3968 | 3.1966
|  | 3월 | 154 | 147.7419 | 187 | 154.2258 | 148.129 |  |  | 3월 | 6.0645 | 6.4194 | 5.8516 | 5.429 | 4.9806
|  | 4월 | 150.3333 | 161.4667 | 175.7667 | 156.3 | 152.5 |  |  | 4월 | 5.7 | 9.6933 | 4.7567 | 7.7967 | 5.6233
|  | 5월 | 148.871 | 152.9032 | 176.9677 | 147.1935 |  |  |  | 5월 | 5.1935 | 7.435 | 4.3484 | 5.4935
|  | 6월 | 153.7333 | 147.8333 | 177.3333 | 145.5 |  |  |  | 6월 | 5.4333 | 5.38 | 4.2267 | 4.4833
|  | 7월 | 147.8065 | 152.7419 | 166.129 | 137.3226 |  |  |  | 7월 | 3.6774 | 3.9323 | 3.4516 | 4.3452
|  | 8월 | 153.2226 | 136.7742 | 163.1613 | 137.5484 |  |  |  | 8월 | 2.6452 | 3.3097 | 4.2129 | 4.4806
|  | 9월 | 159.67 | 151.9333 | 142.4667 | 133.5 |  |  |  | 9월 | 1.9333 | 3.1767 | 4.7233 | 4.3733
|  | 10월 | 166.2581 | 158.871 | 144.3871 | 148.6129 |  |  |  | 10월 | 2.7419 | 2.7387 | 4.2452 | 4.6097
|  | 11월 | 158.7333 | 191.7667 | 144.5333 | 145.7 |  |  |  | 11월 | 3.3 | 3.3867 | 4.8867 | 4.6267
|  | 12월 | 144.7355 | 194.6774 | 142.329 | 148.871 |  |  |  | 12월 | 3.6452 | 4.3516 | 4.4097 | 5.3
|  | 평균 | 155.4046 | 160.06 | 166.5409 | 146.0081 | 149.8558 |  |  | 평균 | 4.5354 | 5.1272 | 4.5373 | 5.1274 | 4.4114
|  | 동절기 | 157.7401 | 177.6136 | 166.3199 | 147.9734 | 149.3971 |  |  | 동절기 | 5.2588 | 4.8603 | 4.6577 | 5.1293 | 3.5209
|  | 비동절기 | 154.2368 | 151.2832 | 166.6515 | 145.0254 | 150.3145 |  |  | 비동절기 | 4.1737 | 5.2606 | 4.477 | 5.1264 | 5.302
| 1단계 T-N | 1월 | 34.7305 | 36.7815 | 36.5526 | 36.1311 | 35.2819 |  | 1단계 T-N | 1월 | 10.8121 | 10.3152 | 7.8172 | 14.1378 | 13.1281
|  | 2월 | 34.5684 | 35.878 | 43.4552 | 39.9648 | 35.2679 |  |  | 2월 | 10.2331 | 9.2322 | 12.97 | 17.6826 | 16.5793
|  | 3월 | 33.124 | 29.2589 | 47.612 | 41.5753 | 39.3374 |  |  | 3월 | 11.2308 | 9.7107 | 17.1425 | 18.7494 | 17.6841
|  | 4월 | 30.6322 | 39.3455 | 36.1635 | 42.9232 | 38.4748 |  |  | 4월 | 10.0361 | 9.9924 | 12.4226 | 15.6801 | 16.1753
|  | 5월 | 29.4706 | 42.0839 | 32.7819 | 38.0203 |  |  |  | 5월 | 9.063 | 9.8236 | 9.7426 | 9.5268
|  | 6월 | 33.6423 | 39.9817 | 31.9208 | 37.3475 |  |  |  | 6월 | 7.6802 | 10.006 | 8.4557 | 7.7321
|  | 7월 | 31.5745 | 41.7223 | 27.0734 | 35.0807 |  |  |  | 7월 | 6.1281 | 9.1641 | 7.2171 | 6.6931
|  | 8월 | 34.7969 | 30.6327 | 29.0739 | 33.7095 |  |  |  | 8월 | 7.1924 | 5.1296 | 6.1483 | 6.2799
|  | 9월 | 32.7106 | 27.1945 | 27.6505 | 31.2615 |  |  |  | 9월 | 6.4496 | 4.5139 | 7.2952 | 6.8088
|  | 10월 | 34.9486 | 25.851 | 30.3804 | 34.3596 |  |  |  | 10월 | 7.3241 | 4.4747 | 8.9703 | 6.7825
|  | 11월 | 35.342 | 29.0608 | 33.5484 | 36.0147 |  |  |  | 11월 | 7.8805 | 4.4218 | 8.5106 | 7.1394
|  | 12월 | 34.5103 | 33.0689 | 35.7208 | 37.4978 |  |  |  | 12월 | 8.2482 | 6.1717 | 9.352 | 8.2632
|  | 평균 | 33.3376 | 34.2383 | 34.3278 | 36.9905 | 37.0905 |  |  | 평균 | 8.5232 | 7.7463 | 9.6703 | 10.4563 | 15.8917
|  | 동절기 | 34.7878 | 33.6973 | 37.3192 | 37.4021 | 35.2749 |  |  | 동절기 | 9.2935 | 7.5352 | 9.6624 | 11.8058 | 14.8537
|  | 비동절기 | 32.6125 | 34.5088 | 32.8321 | 36.7847 | 38.9061 |  |  | 비동절기 | 8.138 | 7.8519 | 9.6743 | 9.7816 | 16.9297
| 2단계 T-N | 1월 | 34.7305 | 36.7815 | 36.5526 | 36.1311 | 35.2819 |  | 2단계 T-N | 1월 | 10.8756 | 11.007 | 7.9936 | 15.4926 | 15.2071
|  | 2월 | 34.5684 | 35.878 | 43.4552 | 39.9648 | 35.2679 |  |  | 2월 | 11.4986 | 9.7138 | 13.3964 | 18.8592 | 18.5697
|  | 3월 | 33.124 | 29.2589 | 47.612 | 41.5753 | 39.3374 |  |  | 3월 | 12.3577 | 9.3398 | 19.1254 | 20.6097 | 18.8139
|  | 4월 | 30.6322 | 39.3455 | 36.1635 | 42.9232 | 38.4748 |  |  | 4월 | 10.0931 | 10.7162 | 11.6044 | 18.7577 | 16.6063
|  | 5월 | 29.4706 | 42.0839 | 32.7819 | 38.0203 |  |  |  | 5월 | 9.319 | 8.4881 | 9.8931 | 11.0728
|  | 6월 | 33.6423 | 39.9817 | 31.9208 | 37.3475 |  |  |  | 6월 | 8.0278 | 9.4865 | 9.3141 | 8.6451
|  | 7월 | 31.5745 | 41.7223 | 27.0734 | 35.0807 |  |  |  | 7월 | 6.1224 | 9.9809 | 7.9209 | 6.4905
|  | 8월 | 34.7969 | 30.6327 | 29.0739 | 33.7095 |  |  |  | 8월 | 6.7897 | 5.2582 | 6.4107 | 6.4628
|  | 9월 | 32.7106 | 27.1945 | 27.6505 | 31.2615 |  |  |  | 9월 | 6.2996 | 4.2405 | 7.4779 | 6.3665
|  | 10월 | 34.9486 | 25.851 | 30.3804 | 34.3596 |  |  |  | 10월 | 7.599 | 4.0239 | 8.6965 | 6.589
|  | 11월 | 35.342 | 29.0608 | 33.5484 | 36.0147 |  |  |  | 11월 | 7.2549 | 4.3907 | 9.4364 | 8.3159
|  | 12월 | 34.5103 | 33.0689 | 35.7208 | 37.4978 |  |  |  | 12월 | 8.0841 | 6.1517 | 11.024 | 10.1902
|  | 평균 | 33.3376 | 34.2383 | 34.3278 | 36.9905 | 37.0905 |  |  | 평균 | 8.6934 | 7.7331 | 10.1911 | 11.4877 | 17.2993
|  | 동절기 | 34.7878 | 33.6973 | 37.3192 | 37.4021 | 35.2749 |  |  | 동절기 | 9.4283 | 7.8158 | 10.4626 | 13.2145 | 16.8884
|  | 비동절기 | 32.6125 | 34.5088 | 32.8321 | 36.7847 | 38.9061 |  |  | 비동절기 | 8.326 | 7.6918 | 10.0554 | 10.6243 | 17.7101
구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 구분 |  |  | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년
천안공공 하수처리시설 | 1단계 T-P | 1월 | 4.3296 | 5.5889 | 5.2379 | 5.0685 | 5.2431 | 천안공공 하수처리시설 | 1단계 T-P | 1월 | 1.1606 | 0.55739 | 0.52119 | 0.4871 | 0.44223
|  | 2월 | 4.6993 | 7.7845 | 5.0502 | 5.2356 | 5.3224 |  |  | 2월 | 1.1698 | 0.54243 | 0.44114 | 0.56461 | 0.47959
|  | 3월 | 4.7095 | 7.656 | 5.5916 | 5.5429 | 5.2267 |  |  | 3월 | 1.311 | 0.55477 | 0.43487 | 0.56732 | 0.52439
|  | 4월 | 4.5155 | 9.7492 | 5.032 | 5.7395 | 5.7378 |  |  | 4월 | 0.91013 | 0.72237 | 0.448 | 0.5619 | 0.59857
|  | 5월 | 4.5775 | 10.8757 | 5.3872 | 5.7459 |  |  |  | 5월 | 0.59842 | 0.74535 | 0.53003 | 0.64076
|  | 6월 | 4.9488 | 7.206 | 5.4989 | 5.4849 |  |  |  | 6월 | 0.5998 | 0.6261 | 0.54007 | 0.48217
|  | 7월 | 4.5968 | 7.182 | 5.088 | 5.2993 |  |  |  | 7월 | 0.52952 | 0.6131 | 0.8679 | 0.52519
|  | 8월 | 4.508 | 3.9127 | 5.3961 | 5.4706 |  |  |  | 8월 | 0.51877 | 0.23813 | 0.5411 | 0.52587
|  | 9월 | 4.1701 | 3.5369 | 5.1502 | 5.1065 |  |  |  | 9월 | 0.4763 | 0.2639 | 0.61437 | 0.5886
|  | 10월 | 4.7273 | 4.3389 | 5.309 | 5.4477 |  |  |  | 10월 | 0.52652 | 0.54919 | 0.58565 | 0.49119
|  | 11월 | 4.5274 | 4.8895 | 5.2464 | 5.2652 |  |  |  | 11월 | 0.44673 | 0.64583 | 0.51263 | 0.32757
|  | 12월 | 4.6798 | 5.4682 | 5.4509 | 5.2777 |  |  |  | 12월 | 0.47458 | 0.56213 | 0.5199 | 0.4721
|  | 평균 | 4.5825 | 6.5157 | 5.2865 | 5.3904 | 5.3825 |  |  | 평균 | 0.72685 | 0.55172 | 0.5464 | 0.51953 | 0.51119
|  | 동절기 | 4.559 | 5.9327 | 5.2463 | 5.2118 | 5.2828 |  |  | 동절기 | 0.81293 | 0.57694 | 0.49872 | 0.46284 | 0.46091
|  | 비동절기 | 4.5942 | 6.8072 | 5.3066 | 5.4797 | 5.4822 |  |  | 비동절기 | 0.68381 | 0.53911 | 0.57025 | 0.54788 | 0.56148
| 2단계 T-P | 1월 | 4.3296 | 5.5889 | 5.2379 | 5.0685 | 5.2431 |  | 2단계 T-P | 1월 | 1.1941 | 0.68045 | 0.53113 | 0.50937 | 0.29829
|  | 2월 | 4.6993 | 7.7845 | 5.0502 | 5.2356 | 5.3224 |  |  | 2월 | 1.1246 | 0.77325 | 0.45264 | 0.84568 | 0.32269
|  | 3월 | 4.7095 | 7.656 | 5.5916 | 5.5429 | 5.2267 |  |  | 3월 | 1.0501 | 0.82552 | 0.44829 | 0.40413 | 0.36797
|  | 4월 | 4.5155 | 9.7492 | 5.032 | 5.7395 | 5.7378 |  |  | 4월 | 0.80073 | 1.0397 | 0.39 | 0.5115 | 0.4997
|  | 5월 | 4.5775 | 10.8757 | 5.3872 | 5.7459 |  |  |  | 5월 | 0.65394 | 0.74665 | 0.52194 | 0.50539
|  | 6월 | 4.9488 | 7.206 | 5.4989 | 5.4849 |  |  |  | 6월 | 0.68647 | 0.58003 | 0.5417 | 0.5078
|  | 7월 | 4.5968 | 7.182 | 5.088 | 5.2993 |  |  |  | 7월 | 0.53042 | 0.66894 | 0.71 | 0.42497
|  | 8월 | 4.508 | 3.9127 | 5.3961 | 5.4706 |  |  |  | 8월 | 0.49577 | 0.26903 | 0.5419 | 0.4431
|  | 9월 | 4.1701 | 3.5369 | 5.1502 | 5.1065 |  |  |  | 9월 | 0.4468 | 0.2997 | 0.55583 | 0.52057
|  | 10월 | 4.7273 | 4.3389 | 5.309 | 5.4477 |  |  |  | 10월 | 0.54306 | 0.42784 | 0.51171 | 0.41616
|  | 11월 | 4.5274 | 4.8895 | 5.2464 | 5.2652 |  |  |  | 11월 | 0.4034 | 0.61517 | 0.50627 | 0.5047
|  | 12월 | 4.6798 | 5.4682 | 5.4509 | 5.2777 |  |  |  | 12월 | 0.50761 | 0.56271 | 0.47539 | 0.44184
|  | 평균 | 4.5825 | 6.5157 | 5.2865 | 5.3904 | 5.3825 |  |  | 평균 | 0.70308 | 0.62408 | 0.51557 | 0.50293 | 0.37216
|  | 동절기 | 4.559 | 5.9327 | 5.2463 | 5.2118 | 5.2828 |  |  | 동절기 | 0.80741 | 0.65789 | 0.49136 | 0.5754 | 0.31049
|  | 비동절기 | 4.5942 | 6.8072 | 5.3066 | 5.4797 | 5.4822 |  |  | 비동절기 | 0.65092 | 0.60717 | 0.52767 | 0.4667 | 0.43383

## 유량그래프-천안
70,000㎥/일

## 하수량 및 수질-성환병천
월평균 유입하수변화량 | [7 empty] | 월평균 방류하수변화량
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고 | 구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고
성환공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일) |  | 1월 |  | 12780.9677 | 11525.4839 | 12603.3871 |  | 성환공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일) |  | 1월 |  | 11432 | 10245.3871 | 10386.1935
|  | 2월 |  | 15610.3571 | 11926.7857 | 11988.5172 |  |  |  | 2월 |  | 14386 | 10902.8929 | 9973.4828
|  | 3월 | 20281.5161 | 14500.3226 | 13037.6129 | 12000.4839 |  |  |  | 3월 | 18060.7097 | 13568.5161 | 12013.9032 | 10599.4516
|  | 4월 | 13301.3667 | 15532.8 | 13658.4333 | 12326.1 |  |  |  | 4월 | 7786.1667 | 13707.3667 | 8174.2 | 8897.9333
|  | 5월 | 11653.1935 | 17210.6774 | 14374.4516 | 13225.1613 |  |  |  | 5월 | 5695.5484 | 11590.7097 | 9710.3226 | 4670.1935
|  | 6월 | 12988.3667 | 17586.6 | 14476.9 |  |  |  |  | 6월 | 7222 | 13405.4333 | 8840.6
|  | 7월 | 17958.2581 | 14243.806 | 16045.2903 |  |  |  |  | 7월 | 14053.7097 | 11442.1854 | 13545.3226
|  | 8월 | 18363.2258 | 15200.6774 | 17852.9032 |  |  |  |  | 8월 | 13771.1613 | 10329.3871 | 12946.1935
|  | 9월 | 16950.6667 | 14727.9667 | 18664.5 |  |  |  |  | 9월 | 15089.3333 | 11111.6333 | 16644.2333
|  | 10월 | 13061.871 | 14071.8387 | 14583.3871 |  |  |  |  | 10월 | 12092.8387 | 12665 | 12874.5806
|  | 11월 | 11823.2667 | 13140.7333 | 13639.6667 |  |  |  |  | 11월 | 11127.5667 | 12012.1333 | 11735.4667
|  | 12월 | 10931.1935 | 11797.4194 | 13054.1613 |  |  |  |  | 12월 | 9487.4516 | 10849.5161 | 11063.6774
|  | 평균 | 14743.9118 | 15449.1202 | 14408.1749 | 12433.4706 |  |  |  | 평균 | 11453.451 | 13139.5328 | 11563.5738 | 8898.5033
|  | 최대 | 45747 | 67625 | 41232 | 21341 |  |  |  | 최대 | 40447 | 66788 | 39637 | 15268
|  | 최소 | 7758 | 10053 | 10316 | 10041 |  |  |  | 최소 | 956 | 5098 | 426 | 1715
병천공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일) |  | 1월 |  |  | 4384.6129 | 5113.0323 |  | 병천공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일) |  | 1월 |  |  | 4153.1935 | 4205.6452
|  | 2월 |  |  | 3857.0714 | 5314.8276 |  |  |  | 2월 |  |  | 3562.3214 | 4382.6897
|  | 3월 |  |  | 4145.7419 | 5438.9355 |  |  |  | 3월 |  |  | 3816.1935 | 4805.2258
|  | 4월 |  |  | 4656.2667 | 5579.3 |  |  |  | 4월 |  |  | 4216.5 | 5111.1333
|  | 5월 |  |  | 4718.5484 | 5676.9677 |  |  |  | 5월 |  |  | 4408.3226 | 5238.3226
|  | 6월 |  |  | 5053.5667 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 4558.8
|  | 7월 |  |  | 6277.9355 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 5492.8387
|  | 8월 |  |  | 7281.3548 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 6766.9032
|  | 9월 |  |  | 5641.8667 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 4995.4
|  | 10월 |  |  | 4816.2581 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 3954.9355
|  | 11월 |  |  | 5107.8667 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 4210.9
|  | 12월 |  |  | 4983 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 4196.9355
|  | 평균 |  |  | 5086.6192 | 5420.9346 |  |  |  | 평균 |  |  | 4536.0603 | 4745.915
|  | 최대 |  |  | 15676 | 6258 |  |  |  | 최대 |  |  | 15742 | 6052
|  | 최소 |  |  | 3018 | 4735 |  |  |  | 최소 |  |  | 2813 | 3775
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고 | 구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고
성환공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일)(일최대) |  | 1월 |  | 18226 | 12566 | 14361 |  | 성환공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일)(일최대) |  | 1월 |  | 16896 | 11326 | 12073
|  | 2월 |  | 22317 | 13658 | 12632 |  |  |  | 2월 |  | 20992 | 12504 | 11148
|  | 3월 | 32774 | 15852 | 18825 | 13173 |  |  |  | 3월 | 31568 | 14373 | 18153 | 12055
|  | 4월 | 23112 | 24234 | 15060 | 15592 |  |  |  | 4월 | 18066 | 23016 | 13715 | 11586
|  | 5월 | 21393 | 29356 | 24812 | 21341 |  |  |  | 5월 | 18094 | 26253 | 20981 | 15268
|  | 6월 | 22899 | 35716 | 20356 |  |  |  |  | 6월 | 17591 | 33516 | 17008
|  | 7월 | 45747 | 67625 | 32379 |  |  |  |  | 7월 | 40447 | 66788 | 31033
|  | 8월 | 32984 | 22568 | 41232 |  |  |  |  | 8월 | 27552 | 19010 | 39637
|  | 9월 | 40037 | 19464 | 34424 |  |  |  |  | 9월 | 37029 | 16777 | 32333
|  | 10월 | 24280 | 16774 | 18180 |  |  |  |  | 10월 | 22164 | 15082 | 16780
|  | 11월 | 15832 | 16941 | 15742 |  |  |  |  | 11월 | 14578 | 15971 | 13445
|  | 12월 | 12427 | 13365 | 14105 |  |  |  |  | 12월 | 10629 | 12333 | 12274
병천공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일)(일최대) |  | 1월 |  |  | 9158 | 5377 |  | 병천공공하수처리시설 유입하수량 (㎥/일)(일최대) |  | 1월 |  |  | 8655 | 4488
|  | 2월 |  |  | 4670 | 5518 |  |  |  | 2월 |  |  | 4281 | 5031
|  | 3월 |  |  | 5422 | 5761 |  |  |  | 3월 |  |  | 5285 | 5590
|  | 4월 |  |  | 5041 | 5773 |  |  |  | 4월 |  |  | 4642 | 5500
|  | 5월 |  |  | 6778 | 6258 |  |  |  | 5월 |  |  | 6502 | 6052
|  | 6월 |  |  | 5972 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 5570
|  | 7월 |  |  | 9926 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 9905
|  | 8월 |  |  | 15676 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 15742
|  | 9월 |  |  | 8721 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 8594
|  | 10월 |  |  | 5426 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 4508
|  | 11월 |  |  | 5859 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 4537
|  | 12월 |  |  | 5545 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 4814
월평균 유입수질변화량 | [7 empty] | 월평균 유출수질변화량
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고 | 구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고
성환공공하수처리시설 | BOD | 1월 |  | 38.5839 | 44.1516 | 97.0516 |  | 성환공공하수처리시설 | BOD | 1월 |  | 10.7387 | 11.8032 | 9.0968
|  | 2월 |  | 35.6321 | 62.5964 | 99.9552 |  |  |  | 2월 |  | 10.7321 | 11.2643 | 9.5138
|  | 3월 | 52.8581 | 40.1484 | 74.8032 | 89.9839 |  |  |  | 3월 | 11.1903 | 10.8484 | 11.8355 | 8.6935
|  | 4월 | 32.5817 | 33.64 | 85.64 | 90.2733 |  |  |  | 4월 | 9.6783 | 10.08 | 11.6267 | 7.88
|  | 5월 | 35.0631 | 28.1613 | 94.4129 | 92.0097 |  |  |  | 5월 | 9.2242 | 10.6194 | 10.9161 | 6.3774
|  | 6월 | 24.8413 | 29.3167 | 96.0533 |  |  |  |  | 6월 | 7.9403 | 10.2 | 9.7433
|  | 7월 | 24.9226 | 74.3988 | 95.2258 |  |  |  |  | 7월 | 9.0613 | 9.8616 | 9.7677
|  | 8월 | 22.3645 | 36.4645 | 91.4032 |  |  |  |  | 8월 | 9.0194 | 9.5419 | 9.7613
|  | 9월 | 22.61 | 31.7867 | 93.46 |  |  |  |  | 9월 | 8.42 | 9.58 | 9.8767
|  | 10월 | 22.6097 | 33.2194 | 92.8871 |  |  |  |  | 10월 | 8.3839 | 8.5323 | 9.6097
|  | 11월 | 25.98 | 43.4067 | 93.41 |  |  |  |  | 11월 | 9.0033 | 9.8467 | 9.6767
|  | 12월 | 35.6774 | 49.6403 | 93.3097 |  |  |  |  | 12월 | 9.8032 | 12.2097 | 9.7742
|  | 평균 | 29.9508 | 39.5332 | 84.7794 | 93.8547 |  |  |  | 평균 | 9.1724 | 10.2326 | 10.4713 | 8.3123
|  | 동절기 | 30.8287 | 41.8158 | 73.3669 | 98.5034 |  |  |  | 동절기 | 9.4033 | 10.8818 | 10.6296 | 9.3053
|  | 비동절기 | 29.7314 | 38.392 | 90.4857 | 90.7556 |  |  |  | 비동절기 | 9.1147 | 9.9079 | 10.3921 | 7.6503
| COD | 1월 |  | 33.271 | 32.7048 | 76.5258 |  |  | COD | 1월 |  | 10.9484 | 11.7742 | 10.8323
|  | 2월 |  | 31.2179 | 57.0786 | 79.9379 |  |  |  | 2월 |  | 11.4107 | 11.85 | 10.6828
|  | 3월 | 37.0806 | 30.9645 | 75.6484 | 75.3161 |  |  |  | 3월 | 11.6806 | 11.9903 | 12.2419 | 10.7677
|  | 4월 | 27.83 | 30.33 | 77.0367 | 59.7167 |  |  |  | 4월 | 10.41 | 11.0533 | 12.4967 | 8.2933
|  | 5월 | 30.51 | 26.0548 | 81.7387 | 62.9968 |  |  |  | 5월 | 9.9852 | 11.0194 | 12.3516 | 9.1871
|  | 6월 | 25.2923 | 25.1733 | 86.8 |  |  |  |  | 6월 | 9.9763 | 10.4067 | 11.5833
|  | 7월 | 22.4548 | 63.405 | 86.7645 |  |  |  |  | 7월 | 7.7677 | 10.582 | 11.1871
|  | 8월 | 21.7774 | 28.8097 | 82.7645 |  |  |  |  | 8월 | 7.5903 | 8.7871 | 10.7677
|  | 9월 | 22.4 | 29.8467 | 84.9 |  |  |  |  | 9월 | 7.2433 | 9.0667 | 10.7667
|  | 10월 | 22.0387 | 30.9548 | 89.4032 |  |  |  |  | 10월 | 8.0613 | 8.6839 | 10.6613
|  | 11월 | 25.62 | 34.1 | 84.5833 |  |  |  |  | 11월 | 8.74 | 10.4233 | 10.66
|  | 12월 | 28.9065 | 35.2274 | 77.3161 |  |  |  |  | 12월 | 9.6387 | 10.4097 | 10.4258
|  | 평균 | 26.391 | 33.2796 | 76.3949 | 70.8987 |  |  |  | 평균 | 9.1094 | 10.3985 | 11.3972 | 9.9526
|  | 동절기 | 27.2632 | 33.4541 | 62.9207 | 78.2319 |  |  |  | 동절기 | 9.1894 | 10.798 | 11.1775 | 10.7575
|  | 비동절기 | 26.173 | 33.1924 | 83.132 | 66.0099 |  |  |  | 비동절기 | 9.0894 | 10.1987 | 11.507 | 9.4161
| SS | 1월 |  | 75.0613 | 91.8177 | 100.3645 |  |  | SS | 1월 |  | 6.3226 | 8.1581 | 7.471
|  | 2월 |  | 78.3036 | 161.2929 | 108.9966 |  |  |  | 2월 |  | 7.1393 | 8.8571 | 8.069
|  | 3월 | 47.3387 | 59.5484 | 165.2484 | 98.2581 |  |  |  | 3월 | 8.3452 | 6.2484 | 7.3161 | 7.5355
|  | 4월 | 47.0533 | 65.37 | 154.5367 | 97.8633 |  |  |  | 4월 | 6.9867 | 5.4233 | 5.5067 | 6.8
|  | 5월 | 63.5871 | 37.5258 | 170.4452 | 98.5935 |  |  |  | 5월 | 5.5194 | 5.2129 | 5.5226 | 6.4194
|  | 6월 | 91.86 | 61.5133 | 147.2733 |  |  |  |  | 6월 | 3.6233 | 4.2733 | 5
|  | 7월 | 54.9032 | 115.2696 | 131.6516 |  |  |  |  | 7월 | 4.2516 | 6.0662 | 5.6129
|  | 8월 | 75.0419 | 88.9677 | 108.1742 |  |  |  |  | 8월 | 7.1065 | 4.6258 | 5.0581
|  | 9월 | 51.9167 | 90.26 | 119.72 |  |  |  |  | 9월 | 6.4733 | 4.2467 | 5.64
|  | 10월 | 53.6129 | 107.0871 | 107.6903 |  |  |  |  | 10월 | 6.529 | 4.729 | 5.2
|  | 11월 | 93.1067 | 105.3933 | 115.33 |  |  |  |  | 11월 | 6.2067 | 7.0633 | 4.8533
|  | 12월 | 86.7387 | 71.9597 | 121.0032 |  |  |  |  | 12월 | 6.371 | 5.8968 | 5.0581
|  | 평균 | 66.5159 | 79.6883 | 132.8486 | 100.8152 |  |  |  | 평균 | 6.1413 | 5.604 | 5.9819 | 7.259
|  | 동절기 | 89.9227 | 82.6795 | 122.361 | 104.6805 |  |  |  | 동절기 | 6.2888 | 6.6055 | 6.7317 | 7.77
|  | 비동절기 | 60.6642 | 78.1927 | 138.0925 | 98.2383 |  |  |  | 비동절기 | 6.1044 | 5.1032 | 5.607 | 6.9183
| T-N | 1월 |  | 12.7935 | 22.9496 | 22.5087 |  |  | T-N | 1월 |  | 9.8681 | 14.8926 | 11.7655
|  | 2월 |  | 12.8063 | 25.1146 | 22.4357 |  |  |  | 2월 |  | 10.3651 | 9.8676 | 12.8613
|  | 3월 | 18.9034 | 13.4811 | 27.35 | 24.5535 |  |  |  | 3월 | 13.4045 | 10.8613 | 9.8055 | 11.7572
|  | 4월 | 15.694 | 14.7103 | 24.3725 | 24.2565 |  |  |  | 4월 | 9.6394 | 10.6486 | 9.9096 | 8.4752
|  | 5월 | 12.2849 | 12.7498 | 20.4815 | 28.7862 |  |  |  | 5월 | 10.1503 | 9.8266 | 10.0655 | 10.1712
|  | 6월 | 10.9881 | 12.9811 | 20.6135 |  |  |  |  | 6월 | 9.102 | 9.7125 | 10.0428
|  | 7월 | 12.9515 | 18.8731 | 18.4673 |  |  |  |  | 7월 | 8.0595 | 9.6317 | 8.5445
|  | 8월 | 9.2061 | 10.7855 | 16.9069 |  |  |  |  | 8월 | 8.0522 | 9.7533 | 7.9729
|  | 9월 | 9.0113 | 10.8284 | 16.5769 |  |  |  |  | 9월 | 8.3598 | 9.7467 | 6.8582
|  | 10월 | 8.9529 | 10.8159 | 17.5929 |  |  |  |  | 10월 | 7.9952 | 9.6377 | 6.7589
|  | 11월 | 10.8652 | 13.2367 | 14.5576 |  |  |  |  | 11월 | 8.2081 | 8.8691 | 7.303
|  | 12월 | 11.7397 | 16.3869 | 14.4577 |  |  |  |  | 12월 | 9.0823 | 8.5021 | 8.4758
|  | 평균 | 12.0597 | 13.3707 | 19.9534 | 24.5081 |  |  |  | 평균 | 9.2053 | 9.7852 | 9.2081 | 11.0061
|  | 동절기 | 11.3025 | 13.8059 | 19.2699 | 22.4722 |  |  |  | 동절기 | 8.6452 | 9.4011 | 10.1348 | 12.3134
|  | 비동절기 | 12.249 | 13.1532 | 20.2952 | 25.8654 |  |  |  | 비동절기 | 9.3454 | 9.9773 | 8.7448 | 10.1346
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고 | 구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고
성환공공하수처리시설 | T-P | 1월 |  | 1.6987 | 2.7466 | 3.3902 |  | 성환공공하수처리시설 | T-P | 1월 |  | 0.98206 | 1.5379 | 1.3668
|  | 2월 |  | 1.9281 | 3.0811 | 2.9428 |  |  |  | 2월 |  | 1.0442 | 1.1035 | 1.583
|  | 3월 | 1.6749 | 1.7707 | 4.357 | 2.9031 |  |  |  | 3월 | 0.85135 | 1.1424 | 0.96474 | 1.3562
|  | 4월 | 2.0007 | 1.8499 | 5.6932 | 2.4407 |  |  |  | 4월 | 1.0966 | 1.0636 | 1.0744 | 1.0027
|  | 5월 | 2.9065 | 1.8012 | 5.9966 | 3.0529 |  |  |  | 5월 | 2.059 | 1.0018 | 1.0548 | 1.1565
|  | 6월 | 2.5748 | 1.8674 | 5.392 |  |  |  |  | 6월 | 2.0419 | 0.985 | 1.0169
|  | 7월 | 1.8376 | 3.6168 | 5.3216 |  |  |  |  | 7월 | 1.4475 | 1.0177 | 0.69529
|  | 8월 | 1.8472 | 1.8499 | 5.9539 |  |  |  |  | 8월 | 1.6587 | 1.0324 | 0.63861
|  | 9월 | 1.7123 | 1.8428 | 5.361 |  |  |  |  | 9월 | 1.5619 | 0.9718 | 0.60947
|  | 10월 | 1.7018 | 1.751 | 5.1401 |  |  |  |  | 10월 | 1.3814 | 0.94361 | 0.61906
|  | 11월 | 1.8942 | 2.0806 | 3.9682 |  |  |  |  | 11월 | 0.95817 | 1.1858 | 0.6387
|  | 12월 | 1.7323 | 2.2342 | 3.7527 |  |  |  |  | 12월 | 1.0486 | 1.2017 | 0.686
|  | 평균 | 1.9882 | 2.0243 | 4.7303 | 2.946 |  |  |  | 평균 | 1.4105 | 1.0477 | 0.88662 | 1.293
|  | 동절기 | 1.8133 | 1.9854 | 3.3872 | 3.1665 |  |  |  | 동절기 | 1.0034 | 1.1035 | 0.99153 | 1.4749
|  | 비동절기 | 2.032 | 2.0437 | 5.4019 | 2.7989 |  |  |  | 비동절기 | 1.5123 | 1.0198 | 0.83417 | 1.1718
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고 | 구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고
병천공공하수처리시설 | BOD | 1월 |  |  | 76.4368 | 193.6194 |  | 병천공공하수처리시설 | BOD | 1월 |  |  | 3.9263 | 3.9452
|  | 2월 |  |  | 73.7571 | 242.7517 |  |  |  | 2월 |  |  | 5.3321 | 8.0586
|  | 3월 |  |  | 80.9387 | 237.5548 |  |  |  | 3월 |  |  | 4.6065 | 7.9677
|  | 4월 |  |  | 73.5167 | 247.91 |  |  |  | 4월 |  |  | 5.1067 | 8.3733
|  | 5월 |  |  | 57.2548 | 240.8903 |  |  |  | 5월 |  |  | 6.0032 | 8.3484
|  | 6월 |  |  | 67.1467 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 5.4367
|  | 7월 |  |  | 79.8387 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 4.4806
|  | 8월 |  |  | 80.8226 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 4.1161
|  | 9월 |  |  | 91.2 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 3.36
|  | 10월 |  |  | 99.7387 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 3.0452
|  | 11월 |  |  | 107.9067 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 3.3733
|  | 12월 |  |  | 199.6613 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 2.9129
|  | 평균 |  |  | 90.6849 | 232.5452 |  |  |  | 평균 |  |  | 4.3083 | 7.3386
|  | 동절기 |  |  | 114.4405 | 218.1855 |  |  |  | 동절기 |  |  | 3.8862 | 6.0019
|  | 비동절기 |  |  | 78.8071 | 242.1184 |  |  |  | 비동절기 |  |  | 4.5194 | 8.2298
| COD | 1월 |  |  | 48 | 97.1387 |  |  | COD | 1월 |  |  | 5.0524 | 10.329
|  | 2월 |  |  | 47.4429 | 137.1172 |  |  |  | 2월 |  |  | 5.3286 | 11.9759
|  | 3월 |  |  | 46.7581 | 119.5452 |  |  |  | 3월 |  |  | 6.229 | 11.0742
|  | 4월 |  |  | 43.31 | 119.39 |  |  |  | 4월 |  |  | 6.5267 | 10.72
|  | 5월 |  |  | 35.5032 | 118.0613 |  |  |  | 5월 |  |  | 7.271 | 10.8194
|  | 6월 |  |  | 38.2067 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 7.43
|  | 7월 |  |  | 36.5355 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 7.0419
|  | 8월 |  |  | 31.9419 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 6.0065
|  | 9월 |  |  | 38.1733 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 5.85
|  | 10월 |  |  | 51.6516 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 6.0355
|  | 11월 |  |  | 55.19 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 6.76
|  | 12월 |  |  | 95.6613 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 8.2903
|  | 평균 |  |  | 47.3645 | 118.2505 |  |  |  | 평균 |  |  | 6.4852 | 10.9837
|  | 동절기 |  |  | 61.5735 | 117.128 |  |  |  | 동절기 |  |  | 6.3578 | 11.1524
|  | 비동절기 |  |  | 40.26 | 118.9988 |  |  |  | 비동절기 |  |  | 6.5488 | 10.8712
| SS | 1월 |  |  | 121.8 | 175.4097 |  |  | SS | 1월 |  |  | 1.5952 | 4.9935
|  | 2월 |  |  | 78.7643 | 234.2379 |  |  |  | 2월 |  |  | 3.2571 | 8.4793
|  | 3월 |  |  | 82.0161 | 173.4226 |  |  |  | 3월 |  |  | 2.5871 | 7.9903
|  | 4월 |  |  | 132.6867 | 162.99 |  |  |  | 4월 |  |  | 2.8933 | 8.3533
|  | 5월 |  |  | 108.2677 | 187.6129 |  |  |  | 5월 |  |  | 2.6226 | 7.3226
|  | 6월 |  |  | 116.7833 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 3.4467
|  | 7월 |  |  | 122.5258 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 3.3258
|  | 8월 |  |  | 122.2581 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 2.5226
|  | 9월 |  |  | 117.0133 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 1.29
|  | 10월 |  |  | 217.6968 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 1.7806
|  | 11월 |  |  | 242.6567 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 2.2633
|  | 12월 |  |  | 270.8323 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 2.3484
|  | 평균 |  |  | 144.4418 | 186.7346 |  |  |  | 평균 |  |  | 2.4944 | 7.4278
|  | 동절기 |  |  | 178.5133 | 204.8238 |  |  |  | 동절기 |  |  | 2.366 | 6.7364
|  | 비동절기 |  |  | 127.406 | 174.6752 |  |  |  | 비동절기 |  |  | 2.5586 | 7.8887
| T-N | 1월 |  |  | 23.6524 | 50.2257 |  |  | T-N | 1월 |  |  | 8.8429 | 21.6859
|  | 2월 |  |  | 22.1747 | 56.0633 |  |  |  | 2월 |  |  | 7.6849 | 25.8021
|  | 3월 |  |  | 23.8747 | 46.5281 |  |  |  | 3월 |  |  | 6.8408 | 25.4315
|  | 4월 |  |  | 23.2786 | 42.9353 |  |  |  | 4월 |  |  | 6.7423 | 17.1345
|  | 5월 |  |  | 20.7176 | 42.6446 |  |  |  | 5월 |  |  | 7.9203 | 16.4711
|  | 6월 |  |  | 20.3569 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 8.7046
|  | 7월 |  |  | 18.6304 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 8.3383
|  | 8월 |  |  | 17.858 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 7.0177
|  | 9월 |  |  | 23.6127 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 7.6219
|  | 10월 |  |  | 36.8833 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 9.4667
|  | 11월 |  |  | 45.8542 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 9.0363
|  | 12월 |  |  | 51.8598 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 10.7046
|  | 평균 |  |  | 27.3961 | 47.6794 |  |  |  | 평균 |  |  | 8.2434 | 21.305
|  | 동절기 |  |  | 35.8853 | 53.1445 |  |  |  | 동절기 |  |  | 9.0672 | 23.744
|  | 비동절기 |  |  | 23.1515 | 44.036 |  |  |  | 비동절기 |  |  | 7.8316 | 19.679
구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고 | 구분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 비고
병천공공하수처리시설 | T-P | 1월 |  |  | 2.5524 | 5.3585 |  | 병천공공하수처리시설 | T-P | 1월 |  |  | 1.2086 | 0.238
|  | 2월 |  |  | 2.4786 | 6.4328 |  |  |  | 2월 |  |  | 0.97957 | 0.3629
|  | 3월 |  |  | 2.6693 | 4.5003 |  |  |  | 3월 |  |  | 0.7479 | 0.56952
|  | 4월 |  |  | 2.6297 | 4.5929 |  |  |  | 4월 |  |  | 0.68473 | 0.60923
|  | 5월 |  |  | 2.472 | 4.4509 |  |  |  | 5월 |  |  | 0.51261 | 0.53165
|  | 6월 |  |  | 2.6202 |  |  |  |  | 6월 |  |  | 0.30217
|  | 7월 |  |  | 2.6472 |  |  |  |  | 7월 |  |  | 0.31135
|  | 8월 |  |  | 2.1294 |  |  |  |  | 8월 |  |  | 0.36613
|  | 9월 |  |  | 2.8795 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 0.46427
|  | 10월 |  |  | 5.2614 |  |  |  |  | 10월 |  |  | 0.34129
|  | 11월 |  |  | 5.1354 |  |  |  |  | 11월 |  |  | 0.3139
|  | 12월 |  |  | 5.7351 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 0.30129
|  | 평균 |  |  | 3.2675 | 5.0671 |  |  |  | 평균 |  |  | 0.54448 | 0.46226
|  | 동절기 |  |  | 3.9754 | 5.8957 |  |  |  | 동절기 |  |  | 0.70083 | 0.30045
|  | 비동절기 |  |  | 2.9136 | 4.5147 |  |  |  | 비동절기 |  |  | 0.46631 | 0.57013

## 유량그래프-성환병천
24,000㎥/일