## 천안공공하수처리시설-침사지 운영현황
침사지 설계 및 운영현황
구분 |  | 1단계처리시설 |  |  |  |  | 2단계처리시설
형식 |  | 중력식장방형 |  |  |  |  | 중력식장방형
규격 |  | 1.9mW × 12.6mL × 0.87mH × 4지 |  |  |  |  | 2.0mW × 16.0mL × 1.35mH × 2지
용량 |  | 83.2 |  |  |  |  | 86.4
수면적 |  | 95.8 |  |  |  |  | 64
설계 수면적 부하량 | (우천시) | 3600 |  |  |  |  | 3600
| (청천시) | 1800 |  |  |  |  | 1800
운영현황 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
평균 |  | 58738.3403 | 63832.5967 | 65438.1049 | 62725.1818 | 64824.7166 | 75658.3756 | 77986.9213 | 76085.1001 | 77090.1242 | 64165.701
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 | 50227.4194 | 52012.3871 | 65702.2903 | 59284.2258 | 63394.0968 | 60949 | 55968.4516 | 66613.9032 | 63387.8065 | 62295.6129
| 2 | 47349.0345 | 64006.8214 | 66595.75 | 56192.6071 | 63358.4138 | 65417.4483 | 60737.7143 | 70377.3214 | 64168.4643 | 63356.4483
| 3 | 45250.1935 | 64093.9032 | 66691.0323 | 57871.3226 | 66069.3226 | 72678.4194 | 66743.8065 | 66571.0645 | 71854.6774 | 64855.7097
| 4 | 46287 | 64934.1667 | 63150.7667 | 62134.1333 | 66477.0333 | 75046.4667 | 69836 | 71247.9333 | 72703.2667 | 66155.0333
| 5 | 58199.2581 | 61883.4839 | 67308.1613 | 65332.8387 |  | 75234.4516 | 70409.6774 | 77185.8065 | 77104.3871
| 6 | 65567.6667 | 62081.8 | 65195.4333 | 66449.3667 |  | 75893.3333 | 77875.6333 | 81784.1 | 75175.2333
| 7 | 67950.6774 | 71030.6129 | 73749.5484 | 72768.6452 |  | 95304.5806 | 93055.8065 | 101715.9355 | 79899.129
| 8 | 68144.9032 | 77541.5806 | 65298.0968 | 54582.129 |  | 86171.6774 | 105692.3226 | 88812.9677 | 97082.4194
| 9 | 70785.5 | 66200.5333 | 62743.4333 | 67697.8667 |  | 90642.9 | 91223.1333 | 75795.9 | 104420.6333
| 10 | 62029.3871 | 60629.2581 | 58817.4839 | 68206.0968 |  | 76734.0323 | 90525.9355 | 72393.5161 | 78623.6452
| 11 | 63649.3667 | 56723 | 64298.1333 | 60478.4333 |  | 73415.1333 | 82550.8 | 74751.3333 | 72183.6667
| 12 | 59419.6774 | 64853.6129 | 65707.129 | 61704.5161 |  | 60413.0645 | 71223.7742 | 65771.4194 | 68478.1613
평균 |  | 81859.3333 | 80687.4167 | 82366.8333 | 80014.4167 | 73574 | 97771.8333 | 97166.5833 | 94491.8333 | 96726.4167 | 71579
유입하수량 ㎥/일(일최대) | 1 | 59871 | 59964 | 85180 | 70979 | 70022 | 71650 | 63898 | 81750 | 69279 | 68097
| 2 | 66038 | 79730 | 83343 | 62721 | 70084 | 81498 | 73008 | 93475 | 75263 | 69534
| 3 | 91310 | 86682 | 73002 | 70448 | 76253 | 81862 | 81744 | 72359 | 99910 | 73967
| 4 | 72668 | 85465 | 82533 | 89314 | 77937 | 102308 | 96240 | 90318 | 96331 | 74718
| 5 | 74503 | 73721 | 79078 | 86061 |  | 107604 | 90952 | 91848 | 100196
| 6 | 96135 | 85960 | 83124 | 93548 |  | 110416 | 102612 | 104828 | 108996
| 7 | 105042 | 85743 | 101466 | 102140 |  | 122528 | 115536 | 122474 | 108574
| 8 | 93084 | 106504 | 76869 | 76439 |  | 121498 | 117345 | 97807 | 122025
| 9 | 91418 | 78920 | 77770 | 80471 |  | 115852 | 122646 | 94832 | 123139
| 10 | 71570 | 75707 | 64573 | 79665 |  | 83234 | 121429 | 94797 | 96481
| 11 | 90297 | 77968 | 101765 | 71252 |  | 89296 | 98471 | 104350 | 77031
| 12 | 70376 | 71885 | 79699 | 77135 |  | 85516 | 82118 | 85064 | 83492
평균 |  | 613.1351 | 666.311 | 683.07 | 654.7514 | 676.6672 | 1182.1621 | 1218.5456 | 1188.8297 | 1204.5332 | 1002.5891
수면적부하 ㎥/㎡·일(일평균) | 1 | 524.2946 | 542.9268 | 685.8277 | 618.8333 | 661.7338 | 952.3281 | 874.5071 | 1040.8422 | 990.4345 | 973.369 | 1단계AVG | 656.0361
| 2 | 494.2488 | 668.1297 | 695.154 | 586.5617 | 661.3613 | 1022.1476 | 949.0268 | 1099.6456 | 1002.6323 | 989.9445 | 2단계AVG | 1183.4462
| 3 | 472.3402 | 669.0387 | 696.1486 | 604.0848 | 689.6589 | 1135.6003 | 1042.872 | 1040.1729 | 1122.7293 | 1013.3705
| 4 | 483.1628 | 677.8097 | 659.1938 | 648.5818 | 693.9148 | 1172.601 | 1091.1875 | 1113.249 | 1135.9885 | 1033.6724
| 5 | 607.5079 | 645.9654 | 702.5904 | 681.9712 |  | 1175.5383 | 1100.1512 | 1206.0282 | 1204.756
| 6 | 684.4224 | 648.0355 | 680.5369 | 693.626 |  | 1185.8333 | 1216.8068 | 1277.8766 | 1174.613
| 7 | 709.2973 | 741.4469 | 769.8283 | 759.5892 |  | 1489.1341 | 1453.997 | 1589.3115 | 1248.4239
| 8 | 711.3247 | 809.4111 | 681.6085 | 569.7508 |  | 1346.4325 | 1651.4425 | 1387.7026 | 1516.9128
| 9 | 738.8883 | 691.0285 | 654.9419 | 706.6583 |  | 1416.2953 | 1425.3615 | 1184.3109 | 1631.5724
| 10 | 647.4884 | 632.8733 | 613.9612 | 711.9634 |  | 1198.9693 | 1414.4677 | 1131.1487 | 1228.4945
| 11 | 664.3984 | 592.0981 | 671.1705 | 631.2989 |  | 1147.1115 | 1289.8563 | 1167.9896 | 1127.8698
| 12 | 620.2472 | 676.9688 | 685.8782 | 644.0972 |  | 943.9541 | 1112.8715 | 1027.6784 | 1069.9713
평균 |  | 854.4816 | 842.2486 | 859.7791 | 835.2236 | 767.9958 | 1527.6849 | 1518.2279 | 1476.4349 | 1511.3503 | 1118.4219
수면적부하 ㎥/㎡·일(일최대) | 1 | 624.9582 | 625.929 | 889.1441 | 740.9081 | 730.9186 | 1119.5312 | 998.4062 | 1277.3438 | 1082.4844 | 1064.0156 | 1단계MAX | 841.7842
| 2 | 689.3319 | 832.2547 | 869.9687 | 654.7077 | 731.5658 | 1273.4062 | 1140.75 | 1460.5469 | 1175.9844 | 1086.4688 | 2단계MAX | 1478.4243
| 3 | 953.1315 | 904.8225 | 762.0251 | 735.3653 | 795.9603 | 1279.0938 | 1277.25 | 1130.6094 | 1561.0938 | 1155.7344
| 4 | 758.5386 | 892.119 | 861.5136 | 932.2965 | 813.5386 | 1598.5625 | 1503.75 | 1411.2188 | 1505.1719 | 1167.4688
| 5 | 777.6931 | 769.5303 | 825.4489 | 898.3403 |  | 1681.3125 | 1421.125 | 1435.125 | 1565.5625
| 6 | 1003.4969 | 897.286 | 867.6827 | 976.4927 |  | 1725.25 | 1603.3125 | 1637.9375 | 1703.0625
| 7 | 1096.4718 | 895.0209 | 1059.1441 | 1066.1795 |  | 1914.5 | 1805.25 | 1913.6562 | 1696.4688
| 8 | 971.6493 | 1111.7328 | 802.3904 | 797.9019 |  | 1898.4062 | 1833.5156 | 1528.2344 | 1906.6406
| 9 | 954.2589 | 823.7996 | 811.7954 | 839.9896 |  | 1810.1875 | 1916.3438 | 1481.75 | 1924.0469
| 10 | 747.0772 | 790.261 | 674.0397 | 831.5762 |  | 1300.5312 | 1897.3281 | 1481.2031 | 1507.5156
| 11 | 942.5574 | 813.8622 | 1062.2651 | 743.7578 |  | 1395.25 | 1538.6094 | 1630.4688 | 1203.6094
| 12 | 734.6138 | 750.3653 | 831.9311 | 805.167 |  | 1336.1875 | 1283.0938 | 1329.125 | 1304.5625
평균 |  | 125.4072 | 113.663 | 110.1313 | 115.3933 | 110.9469 | 100.5168 | 98.9402 | 99.6203 | 98.8309 | 116.3994
체류시간 Sec(일평균) | 1 | 143.1186 | 138.2071 | 109.4099 | 121.2545 | 113.3935 | 122.4788 | 133.378 | 112.0631 | 117.7665 | 119.8312 | 1단계AVG | 115.7486
| 2 | 151.8189 | 112.308 | 107.942 | 127.9257 | 113.4574 | 114.1127 | 122.9049 | 106.0705 | 116.3338 | 117.8248 | 2단계AVG | 100.7787
| 3 | 158.8608 | 112.1554 | 107.7878 | 124.2149 | 108.8021 | 102.7122 | 111.845 | 112.1352 | 103.8897 | 115.101
| 4 | 155.3024 | 110.7041 | 113.8304 | 115.6929 | 108.1348 | 99.4712 | 106.8927 | 104.7744 | 102.6771 | 112.8404
| 5 | 123.515 | 116.1615 | 106.7995 | 110.0286 |  | 99.2226 | 106.0218 | 96.7142 | 96.8163
| 6 | 109.6345 | 115.7905 | 110.2605 | 108.1798 |  | 98.3612 | 95.8575 | 91.2764 | 99.3008
| 7 | 105.7897 | 101.2026 | 97.4715 | 98.7854 |  | 78.3274 | 80.2202 | 73.3903 | 93.4298
| 8 | 105.4882 | 92.7048 | 110.0871 | 131.7002 |  | 86.6289 | 70.6292 | 84.0526 | 76.893
| 9 | 101.553 | 108.5864 | 114.5694 | 106.1847 |  | 82.3557 | 81.8319 | 98.4876 | 71.4893
| 10 | 115.8883 | 118.5645 | 122.2167 | 105.3935 |  | 97.2836 | 82.4621 | 103.1164 | 94.9455
| 11 | 112.9388 | 126.7295 | 111.7992 | 118.8602 |  | 101.6815 | 90.4287 | 99.8639 | 103.4162
| 12 | 120.9781 | 110.8416 | 109.4018 | 116.4984 |  | 123.5653 | 104.8099 | 113.4985 | 109.0123
평균 |  | 90.3596 | 90.6485 | 88.5454 | 91.404 | 97.9339 | 78.6916 | 80.0058 | 80.2928 | 79.6984 | 104.4527
체류시간 Sec(일최대) | 1 | 120.0661 | 119.8799 | 84.3916 | 101.2762 | 102.6603 | 104.1865 | 116.8262 | 91.3145 | 107.7521 | 109.6225 | 1단계MAX | 90.8313
| 2 | 108.8537 | 90.1603 | 86.2518 | 114.6104 | 102.5695 | 91.5968 | 102.2485 | 79.8605 | 99.185 | 107.357 | 2단계MAX | 81.5783
| 3 | 78.7261 | 82.9293 | 98.4696 | 102.0395 | 94.2714 | 91.1896 | 91.3212 | 103.1656 | 74.7168 | 100.9228
| 4 | 98.9222 | 84.1102 | 87.0983 | 80.4855 | 92.2345 | 72.9656 | 77.5661 | 82.652 | 77.4928 | 99.9085
| 5 | 96.4858 | 97.5093 | 90.9037 | 83.5277 |  | 69.3744 | 82.0758 | 81.2752 | 74.5036
| 6 | 74.7748 | 83.6259 | 86.479 | 76.8427 |  | 67.6076 | 72.7494 | 71.2115 | 68.4884
| 7 | 68.4343 | 83.8375 | 70.8462 | 70.3787 |  | 60.9245 | 64.6115 | 60.9514 | 68.7546
| 8 | 77.2257 | 67.4949 | 93.516 | 94.042 |  | 61.441 | 63.6155 | 76.3234 | 61.1757
| 9 | 78.6331 | 91.0857 | 92.4326 | 89.3301 |  | 64.4353 | 60.8659 | 78.7177 | 60.6222
| 10 | 100.4398 | 94.9513 | 111.3233 | 90.2339 |  | 89.6864 | 61.4759 | 78.7468 | 77.3723
| 11 | 79.6093 | 92.1978 | 70.638 | 100.8881 |  | 83.5979 | 75.8087 | 71.5377 | 96.9085
| 12 | 102.1439 | 99.9997 | 90.1954 | 93.1935 |  | 87.2931 | 90.9053 | 87.757 | 89.4093
평균 |  | 0.10282 | 0.11174 | 0.11455 | 0.1098 | 0.11347 | 0.16216 | 0.16715 | 0.16308 | 0.16523 | 0.13753
침사지 내 평균유속 m/sec(일평균) | 1 | 0.087921 | 0.091046 | 0.11501 | 0.10377 | 0.11097 | 0.13063 | 0.11996 | 0.14278 | 0.13586 | 0.13352 | 1단계AVG | 0.11001
| 2 | 0.082883 | 0.11204 | 0.11657 | 0.098363 | 0.11091 | 0.14021 | 0.13018 | 0.15084 | 0.13754 | 0.13579 | 2단계AVG | 0.16234
| 3 | 0.079209 | 0.11219 | 0.11674 | 0.1013 | 0.11565 | 0.15578 | 0.14306 | 0.14268 | 0.15401 | 0.13901
| 4 | 0.081024 | 0.11366 | 0.11054 | 0.10876 | 0.11637 | 0.16085 | 0.14968 | 0.15271 | 0.15583 | 0.14179
| 5 | 0.10188 | 0.10832 | 0.11782 | 0.11436 |  | 0.16125 | 0.15091 | 0.16544 | 0.16526
| 6 | 0.11477 | 0.10867 | 0.11412 | 0.11632 |  | 0.16267 | 0.16691 | 0.17529 | 0.16113
| 7 | 0.11895 | 0.12434 | 0.1291 | 0.12738 |  | 0.20427 | 0.19945 | 0.21801 | 0.17125
| 8 | 0.11929 | 0.13573 | 0.1143 | 0.095544 |  | 0.1847 | 0.22654 | 0.19036 | 0.20808
| 9 | 0.12391 | 0.11588 | 0.10983 | 0.1185 |  | 0.19428 | 0.19552 | 0.16246 | 0.22381
| 10 | 0.10858 | 0.10613 | 0.10296 | 0.11939 |  | 0.16447 | 0.19403 | 0.15516 | 0.16852
| 11 | 0.11142 | 0.099292 | 0.11255 | 0.10587 |  | 0.15735 | 0.17694 | 0.16022 | 0.15471
| 12 | 0.10401 | 0.11352 | 0.11502 | 0.10801 |  | 0.12949 | 0.15266 | 0.14097 | 0.14677
평균 |  | 0.14329 | 0.14124 | 0.14418 | 0.14006 | 0.12879 | 0.20956 | 0.20826 | 0.20253 | 0.20732 | 0.15342
침사지 내 평균유속 m/sec(일최대) | 1 | 0.1048 | 0.10496 | 0.1491 | 0.12425 | 0.12257 | 0.15357 | 0.13696 | 0.17522 | 0.14849 | 0.14596 | 1단계MAX | 0.14116
| 2 | 0.1156 | 0.13956 | 0.14589 | 0.10979 | 0.12268 | 0.17468 | 0.15648 | 0.20035 | 0.16131 | 0.14904 | 2단계MAX | 0.2028
| 3 | 0.15983 | 0.15173 | 0.12779 | 0.12332 | 0.13348 | 0.17546 | 0.17521 | 0.15509 | 0.21414 | 0.15854
| 4 | 0.1272 | 0.1496 | 0.14447 | 0.15634 | 0.13643 | 0.21928 | 0.20628 | 0.19358 | 0.20647 | 0.16015
| 5 | 0.13041 | 0.12905 | 0.13842 | 0.15065 |  | 0.23063 | 0.19494 | 0.19686 | 0.21475
| 6 | 0.16828 | 0.15047 | 0.14551 | 0.16375 |  | 0.23666 | 0.21993 | 0.22468 | 0.23362
| 7 | 0.18387 | 0.15009 | 0.17761 | 0.17879 |  | 0.26262 | 0.24763 | 0.2625 | 0.23271
| 8 | 0.16294 | 0.18643 | 0.13456 | 0.1338 |  | 0.26041 | 0.25151 | 0.20963 | 0.26154
| 9 | 0.16002 | 0.13815 | 0.13613 | 0.14086 |  | 0.24831 | 0.26287 | 0.20326 | 0.26393
| 10 | 0.12528 | 0.13252 | 0.11303 | 0.13945 |  | 0.1784 | 0.26026 | 0.20318 | 0.20679
| 11 | 0.15806 | 0.13648 | 0.17814 | 0.12472 |  | 0.19139 | 0.21106 | 0.22366 | 0.1651
| 12 | 0.12319 | 0.12583 | 0.13951 | 0.13502 |  | 0.18329 | 0.17601 | 0.18232 | 0.17895

## 성환공공하수처리시설-침사지 운영현황
침사지 설계 및 운영현황
형식 |  | 중력식장방형
규격 |  | 1.4mW × 11.0mL × 1.0mH × 2지
용량 |  | 30.8
수면적 |  | 30.8
설계 수면적 부하량 | (우천시) | 3600
| (청천시) | 1800
운영현황 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
평균 |  | 14731.2925 | 14700.3472 | 14403.298 | 12428.7299
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 |  | 12780.9677 | 11525.4839 | 12603.3871
| 2 |  | 15610.3571 | 11926.7857 | 11988.5172
| 3 | 20281.5161 | 14500.3226 | 13037.6129 | 12000.4839
| 4 | 13301.3667 | 15532.8 | 13658.4333 | 12326.1
| 5 | 11653.1935 | 17210.6774 | 14374.4516 | 13225.1613
| 6 | 12988.3667 | 17586.6 | 14476.9
| 7 | 17958.2581 | 14243.806 | 16045.2903
| 8 | 18363.2258 | 15200.6774 | 17852.9032
| 9 | 16950.6667 | 14727.9667 | 18664.5
| 10 | 13061.871 | 14071.8387 | 14583.3871
| 11 | 11823.2667 | 13140.7333 | 13639.6667
| 12 | 10931.1935 | 11797.4194 | 13054.1613
평균 |  | 27148.5 | 25203.1667 | 21778.25 | 15419.8
유입하수량 ㎥/일(일최대) | 1 |  | 18226 | 12566 | 14361
| 2 |  | 22317 | 13658 | 12632
| 3 | 32774 | 15852 | 18825 | 13173
| 4 | 23112 | 24234 | 15060 | 15592
| 5 | 21393 | 29356 | 24812 | 21341
| 6 | 22899 | 35716 | 20356
| 7 | 45747 | 67625 | 32379
| 8 | 32984 | 22568 | 41232
| 9 | 40037 | 19464 | 34424
| 10 | 24280 | 16774 | 18180
| 11 | 15832 | 16941 | 15742
| 12 | 12427 | 13365 | 14105
평균 |  | 478.2887 | 477.284 | 467.6395 | 403.5302
수면적부하 ㎥/㎡·일(일평균) | 1 |  | 414.9665 | 374.204 | 409.2009
| 2 |  | 506.8298 | 387.2333 | 389.2376
| 3 | 658.4908 | 470.7897 | 423.2991 | 389.6261
| 4 | 431.8626 | 504.3117 | 443.4556 | 400.1981
| 5 | 378.3504 | 558.7882 | 466.703 | 429.3884
| 6 | 421.7002 | 570.9935 | 470.0292
| 7 | 583.0603 | 462.4612 | 520.951
| 8 | 596.2086 | 493.5285 | 579.6397
| 9 | 550.3463 | 478.1807 | 605.9903
| 10 | 424.0867 | 456.8779 | 473.4866
| 11 | 383.8723 | 426.6472 | 442.8463
| 12 | 354.9089 | 383.0331 | 423.8364
평균 |  | 881.4448 | 818.2846 | 707.086 | 500.6429
수면적부하 ㎥/㎡·일(일최대) | 1 |  | 591.7532 | 407.987 | 466.2662
| 2 |  | 724.5779 | 443.4416 | 410.1299
| 3 | 1064.0909 | 514.6753 | 611.2013 | 427.6948
| 4 | 750.3896 | 786.8182 | 488.961 | 506.2338
| 5 | 694.5779 | 953.1169 | 805.5844 | 692.8896
| 6 | 743.474 | 1159.6104 | 660.9091
| 7 | 1485.2922 | 2195.6169 | 1051.2662
| 8 | 1070.9091 | 732.7273 | 1338.7013
| 9 | 1299.9026 | 631.9481 | 1117.6623
| 10 | 788.3117 | 544.6104 | 590.2597
| 11 | 514.026 | 550.0325 | 511.1039
| 12 | 403.474 | 433.9286 | 457.9545
평균 |  | 188.6858 | 183.2687 | 188.4015 | 214.3953
체류시간 Sec(일평균) | 1 |  | 208.2096 | 230.8901 | 211.1432
| 2 |  | 170.4714 | 223.1213 | 221.9724
| 3 | 131.2091 | 183.5214 | 204.111 | 221.7511
| 4 | 200.0637 | 171.3226 | 194.8335 | 215.8931
| 5 | 228.3597 | 154.6203 | 185.1285 | 201.2164
| 6 | 204.8849 | 151.3152 | 183.8184
| 7 | 148.1836 | 186.8265 | 165.8505
| 8 | 144.9157 | 175.0659 | 149.0581
| 9 | 156.9921 | 180.6848 | 142.5765
| 10 | 203.7319 | 189.1096 | 182.4761
| 11 | 225.0749 | 202.5092 | 195.1015
| 12 | 243.4428 | 225.568 | 203.8522
평균 |  | 113.4082 | 126.4095 | 140.8976 | 178.6695
체류시간 Sec(일최대) | 1 |  | 146.0068 | 211.7714 | 185.3019
| 2 |  | 119.2418 | 194.8397 | 210.665
| 3 | 81.1961 | 167.8728 | 141.361 | 202.0132
| 4 | 115.1402 | 109.8094 | 176.7012 | 170.6721
| 5 | 124.3921 | 90.65 | 107.2513 | 124.6952
| 6 | 116.2112 | 74.5078 | 130.729
| 7 | 58.1704 | 39.3511 | 82.1866
| 8 | 80.6791 | 117.9156 | 64.5402
| 9 | 66.4665 | 136.7201 | 77.3042
| 10 | 109.6013 | 158.6455 | 146.3762
| 11 | 168.0849 | 157.0816 | 169.0459
| 12 | 214.1402 | 199.1111 | 188.665
평균 |  | 0.025787 | 0.025732 | 0.025212 | 0.021756
침사지 내 평균유속 m/sec(일평균) | 1 |  | 0.022373 | 0.020175 | 0.022062
| 2 |  | 0.027325 | 0.020877 | 0.020985
| 3 | 0.035502 | 0.025382 | 0.022822 | 0.021006
| 4 | 0.023284 | 0.02719 | 0.023909 | 0.021576
| 5 | 0.020399 | 0.030127 | 0.025162 | 0.02315
| 6 | 0.022736 | 0.030785 | 0.025341
| 7 | 0.031435 | 0.024933 | 0.028087
| 8 | 0.032144 | 0.026608 | 0.031251
| 9 | 0.029672 | 0.025781 | 0.032672
| 10 | 0.022864 | 0.024632 | 0.025528
| 11 | 0.020696 | 0.023002 | 0.023876
| 12 | 0.019135 | 0.020651 | 0.022851
평균 |  | 0.047522 | 0.044117 | 0.038122 | 0.026992
침사지 내 평균유속 m/sec(일최대) | 1 |  | 0.031904 | 0.021996 | 0.025138
| 2 |  | 0.039065 | 0.023908 | 0.022112
| 3 | 0.05737 | 0.027748 | 0.032953 | 0.023059
| 4 | 0.040457 | 0.042421 | 0.026362 | 0.027293
| 5 | 0.037448 | 0.051387 | 0.043433 | 0.037357
| 6 | 0.040084 | 0.06252 | 0.035632
| 7 | 0.080079 | 0.11838 | 0.056678
| 8 | 0.057737 | 0.039504 | 0.072175
| 9 | 0.070083 | 0.034071 | 0.060258
| 10 | 0.042501 | 0.029362 | 0.031823
| 11 | 0.027713 | 0.029655 | 0.027556
| 12 | 0.021753 | 0.023395 | 0.02469

## 병천공공하수처리시설-침사지 운영현황
침사지 설계 및 운영현황
형식 |  | 중력식장방형
규격 |  | Φ2.5m × 2.0mH × 2지
용량 |  | 19.635
수면적 |  | 9.8175
설계 수면적 부하량 | (우천시)
| (청천시) | 1800
운영현황 |  | 2007 | 2008
평균 |  | 5077.0075 | 5424.6126
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 | 4384.6129 | 5113.0323
| 2 | 3857.0714 | 5314.8276
| 3 | 4145.7419 | 5438.9355
| 4 | 4656.2667 | 5579.3
| 5 | 4718.5484 | 5676.9677
| 6 | 5053.5667
| 7 | 6277.9355
| 8 | 7281.3548
| 9 | 5641.8667
| 10 | 4816.2581
| 11 | 5107.8667
| 12 | 4983
평균 |  | 7349.5 | 5737.4
유입하수량 ㎥/일(일최대) | 1 | 9158 | 5377
| 2 | 4670 | 5518
| 3 | 5422 | 5761
| 4 | 5041 | 5773
| 5 | 6778 | 6258
| 6 | 5972
| 7 | 9926
| 8 | 15676
| 9 | 8721
| 10 | 5426
| 11 | 5859
| 12 | 5545
평균 |  | 517.1397 | 552.5465
수면적부하 ㎥/㎡·일(일평균) | 1 | 446.613 | 520.8092
| 2 | 392.8781 | 541.3639
| 3 | 422.2818 | 554.0054
| 4 | 474.2834 | 568.3028
| 5 | 480.6274 | 578.2512
| 6 | 514.7521
| 7 | 639.4653
| 8 | 741.6727
| 9 | 574.6758
| 10 | 490.58
| 11 | 520.283
| 12 | 507.5642
평균 |  | 748.6139 | 584.4068
수면적부하 ㎥/㎡·일(일최대) | 1 | 932.8262 | 547.6967
| 2 | 475.6823 | 562.0589
| 3 | 552.2804 | 586.8106
| 4 | 513.472 | 588.033
| 5 | 690.4014 | 637.4346
| 6 | 608.3029
| 7 | 1011.0541
| 8 | 1596.7442
| 9 | 888.3138
| 10 | 552.6878
| 11 | 596.7928
| 12 | 564.8091
평균 |  | 343.6858 | 313.1582
체류시간 Sec(일평균) | 1 | 386.9122 | 331.7914
| 2 | 439.8311 | 319.1938
| 3 | 409.2054 | 311.9103
| 4 | 364.3391 | 304.0632
| 5 | 359.5301 | 298.8321
| 6 | 335.6956
| 7 | 270.2258
| 8 | 232.9869
| 9 | 300.6913
| 10 | 352.2361
| 11 | 332.1269
| 12 | 340.4495
평균 |  | 259.5074 | 296.473
체류시간 Sec(일최대) | 1 | 185.2435 | 315.5031
| 2 | 363.2677 | 307.4411
| 3 | 312.8846 | 294.4732
| 4 | 336.5324 | 293.8611
| 5 | 250.2892 | 271.0866
| 6 | 284.069
| 7 | 170.9107
| 8 | 108.2202
| 9 | 194.5259
| 10 | 312.6539
| 11 | 289.5477
| 12 | 305.9441
평균 |  | 0.0088871 | 0.0094956
침사지 내 평균유속 m/sec(일평균) | 1 | 0.0076751 | 0.0089502
| 2 | 0.0067517 | 0.0093034
| 3 | 0.007257 | 0.0095207
| 4 | 0.0081506 | 0.0097664
| 5 | 0.0082597 | 0.0099373
| 6 | 0.0088461
| 7 | 0.010989
| 8 | 0.012746
| 9 | 0.0098759
| 10 | 0.0084307
| 11 | 0.0089411
| 12 | 0.0087226
평균 |  | 0.012865 | 0.010043
침사지 내 평균유속 m/sec(일최대) | 1 | 0.016031 | 0.0094122
| 2 | 0.0081747 | 0.0096591
| 3 | 0.009491 | 0.010084
| 4 | 0.0088241 | 0.010105
| 5 | 0.011865 | 0.010954
| 6 | 0.010454
| 7 | 0.017375
| 8 | 0.02744
| 9 | 0.015266
| 10 | 0.009498
| 11 | 0.010256
| 12 | 0.0097063