## 천안1,2단계(1)
1차침전지 설계 및 운영현황
구분 |  | 1단계처리시설 |  |  |  |  | 2단계처리시설
형식 |  | 중력식 원형 |  |  |  |  | 중력식 장방형
규격 |  | Φ26m × 3.5mH × 4지 |  |  |  |  | 7.5mW × 35mL × 3.5mH × 8지
용량 |  | 7433.0082 |  |  |  |  | 7350
수면적 |  | 2123.7166 |  |  |  |  | 2100
웨어 길이 |  | 326.6 |  |  |  |  | 320
표면부하량(㎥/㎡·일) |  | 32.98 |  |  |  |  | 38.09
침전시간 |  | 청천시 : 2.5 |  |  |  |  | 청천시 : 2.2
월류WEIR부하율(㎥/m·일) |  | 229.2 |  |  |  |  | 250(하수도시설기준)
슬러지농도(㎎/L)
운영현황 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
평균 |  | 58738.3403 | 63832.5967 | 65438.1049 | 62725.1818 | 64824.7166 | 75658.3756 | 77986.9213 | 76085.1001 | 77090.1242 | 64165.701
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 | 50227.4194 | 52012.3871 | 65702.2903 | 59284.2258 | 63394.0968 | 60949 | 55968.4516 | 66613.9032 | 63387.8065 | 62295.6129
| 2 | 47349.0345 | 64006.8214 | 66595.75 | 56192.6071 | 63358.4138 | 65417.4483 | 60737.7143 | 70377.3214 | 64168.4643 | 63356.4483
| 3 | 45250.1935 | 64093.9032 | 66691.0323 | 57871.3226 | 66069.3226 | 72678.4194 | 66743.8065 | 66571.0645 | 71854.6774 | 64855.7097
| 4 | 46287 | 64934.1667 | 63150.7667 | 62134.1333 | 66477.0333 | 75046.4667 | 69836 | 71247.9333 | 72703.2667 | 66155.0333
| 5 | 58199.2581 | 61883.4839 | 67308.1613 | 65332.8387 |  | 75234.4516 | 70409.6774 | 77185.8065 | 77104.3871
| 6 | 65567.6667 | 62081.8 | 65195.4333 | 66449.3667 |  | 75893.3333 | 77875.6333 | 81784.1 | 75175.2333
| 7 | 67950.6774 | 71030.6129 | 73749.5484 | 72768.6452 |  | 95304.5806 | 93055.8065 | 101715.9355 | 79899.129
| 8 | 68144.9032 | 77541.5806 | 65298.0968 | 54582.129 |  | 86171.6774 | 105692.3226 | 88812.9677 | 97082.4194
| 9 | 70785.5 | 66200.5333 | 62743.4333 | 67697.8667 |  | 90642.9 | 91223.1333 | 75795.9 | 104420.6333
| 10 | 62029.3871 | 60629.2581 | 58817.4839 | 68206.0968 |  | 76734.0323 | 90525.9355 | 72393.5161 | 78623.6452
| 11 | 63649.3667 | 56723 | 64298.1333 | 60478.4333 |  | 73415.1333 | 82550.8 | 74751.3333 | 72183.6667
| 12 | 59419.6774 | 64853.6129 | 65707.129 | 61704.5161 |  | 60413.0645 | 71223.7742 | 65771.4194 | 68478.1613
평균 |  | 27.6583 | 30.057 | 30.813 | 29.5356 | 30.5242 | 36.0278 | 37.1366 | 36.231 | 36.7096 | 30.5551
수면적부하 ㎥/㎡·일 | 1 | 23.6507 | 24.4912 | 30.9374 | 27.9153 | 29.8505 | 29.0233 | 26.6516 | 31.7209 | 30.1847 | 29.6646
| 2 | 22.2954 | 30.1391 | 31.3581 | 26.4596 | 29.8337 | 31.1512 | 28.9227 | 33.513 | 30.5564 | 30.1697
| 3 | 21.3071 | 30.1801 | 31.403 | 27.25 | 31.1102 | 34.6088 | 31.7828 | 31.7005 | 34.2165 | 30.8837
| 4 | 21.7953 | 30.5757 | 29.736 | 29.2573 | 31.3022 | 35.7364 | 33.2552 | 33.9276 | 34.6206 | 31.5024
| 5 | 27.4044 | 29.1392 | 31.6936 | 30.7634 |  | 35.8259 | 33.5284 | 36.7551 | 36.7164
| 6 | 30.874 | 29.2326 | 30.6987 | 31.2892 |  | 36.1397 | 37.0836 | 38.9448 | 35.7977
| 7 | 31.9961 | 33.4464 | 34.7266 | 34.2648 |  | 45.3831 | 44.3123 | 48.4362 | 38.0472
| 8 | 32.0876 | 36.5122 | 30.7471 | 25.7012 |  | 41.0341 | 50.3297 | 42.2919 | 46.2297
| 9 | 33.331 | 31.172 | 29.5442 | 31.8771 |  | 43.1633 | 43.4396 | 36.0933 | 49.7241
| 10 | 29.2079 | 28.5487 | 27.6955 | 32.1164 |  | 36.54 | 43.1076 | 34.4731 | 37.4398
| 11 | 29.9707 | 26.7093 | 30.2762 | 28.4776 |  | 34.9596 | 39.3099 | 35.5959 | 34.3732
| 12 | 27.9791 | 30.5378 | 30.9397 | 29.055 |  | 28.7681 | 33.9161 | 31.3197 | 32.6086
평균 |  | 179.8479 | 195.4458 | 200.3616 | 192.0551 | 198.4835 | 240.4026 | 245.4704 | 240.4518 | 243.1493 | 200.5178
월류부하 ㎥/m·일 | 1 | 153.7888 | 159.2541 | 201.1705 | 181.5194 | 194.1032 | 236.4324 | 243.7091 | 237.7659 | 240.9066 | 200.5178
| 2 | 144.9756 | 195.9792 | 203.9062 | 172.0533 | 193.9939 | 190.4656 | 174.9014 | 208.1684 | 198.0869 | 194.6738
| 3 | 138.5493 | 196.2459 | 204.1979 | 177.1933 | 202.2943 | 204.4295 | 189.8054 | 219.9291 | 200.5265 | 197.9889
| 4 | 141.7238 | 198.8186 | 193.3581 | 190.2454 | 203.5427 | 227.1201 | 208.5744 | 208.0346 | 224.5459 | 202.6741
| 5 | 178.1974 | 189.4779 | 206.0875 | 200.0393 |  | 234.5202 | 218.2375 | 222.6498 | 227.1977 | 206.7345
| 6 | 200.7583 | 190.0851 | 199.6186 | 203.458 |  | 235.1077 | 220.0302 | 241.2056 | 240.9512
| 7 | 208.0547 | 217.485 | 225.81 | 222.8066 |  | 237.1667 | 243.3614 | 255.5753 | 234.9226
| 8 | 208.6494 | 237.4206 | 199.9329 | 167.1223 |  | 297.8268 | 290.7994 | 317.8623 | 249.6848
| 9 | 216.7345 | 202.6961 | 192.1109 | 207.2807 |  | 269.2865 | 330.2885 | 277.5405 | 303.3826
| 10 | 189.9246 | 185.6377 | 180.0903 | 208.8368 |  | 283.2591 | 285.0723 | 236.8622 | 326.3145
| 11 | 194.8848 | 173.6773 | 196.8712 | 185.1759 |  | 239.7939 | 282.8935 | 226.2297 | 245.6989
| 12 | 181.9341 | 198.572 | 201.1853 | 188.9299 |  | 229.4223 | 257.9712 | 233.5979 | 225.574
평균 |  | 3.1122 | 2.8207 | 2.7331 | 2.8636 | 2.7533 | 2.3753 | 2.338 | 2.3541 | 2.3354 | 2.7506
체류시간 hr | 1 | 3.5517 | 3.4298 | 2.7152 | 3.0091 | 2.814 | 2.8942 | 3.1518 | 2.6481 | 2.7829 | 2.8317
| 2 | 3.7676 | 2.7871 | 2.6787 | 3.1747 | 2.8156 | 2.6965 | 2.9043 | 2.5065 | 2.749 | 2.7842
| 3 | 3.9424 | 2.7833 | 2.6749 | 3.0826 | 2.7001 | 2.4271 | 2.6429 | 2.6498 | 2.455 | 2.7199
| 4 | 3.854 | 2.7473 | 2.8249 | 2.8711 | 2.6835 | 2.3505 | 2.5259 | 2.4759 | 2.4263 | 2.6665
| 5 | 3.0652 | 2.8827 | 2.6504 | 2.7305 |  | 2.3447 | 2.5053 | 2.2854 | 2.2878
| 6 | 2.7207 | 2.8735 | 2.7363 | 2.6846 |  | 2.3243 | 2.2652 | 2.1569 | 2.3465
| 7 | 2.6253 | 2.5115 | 2.4189 | 2.4515 |  | 1.8509 | 1.8956 | 1.7342 | 2.2078
| 8 | 2.6178 | 2.3006 | 2.732 | 3.2683 |  | 2.0471 | 1.669 | 1.9862 | 1.817
| 9 | 2.5202 | 2.6947 | 2.8432 | 2.6351 |  | 1.9461 | 1.9337 | 2.3273 | 1.6893
| 10 | 2.8759 | 2.9423 | 3.033 | 2.6155 |  | 2.2988 | 1.9486 | 2.4367 | 2.2436
| 11 | 2.8027 | 3.145 | 2.7745 | 2.9497 |  | 2.4028 | 2.1369 | 2.3598 | 2.4438
| 12 | 3.0022 | 2.7507 | 2.715 | 2.8911 |  | 2.9199 | 2.4767 | 2.682 | 2.576
평균 |  | 175.7065 | 139.1021 | 136.0869 | 126.0222 | 169.5311 | 275.8992 | 386.5816 | 302.5232 | 207.9517 | 292.1706
슬러지 인발량 ㎥/일(일평균) | 1 | 35.8387 | 138.4194 | 98.8387 | 112.8968 | 112.8968 | 203.4645 | 246.9452 | 269.5613 | 448.7548 | 448.7548
| 2 | 56.7586 | 77.7143 | 141.4643 | 77.9286 | 77.9286 | 157.8655 | 361.9714 | 241.4929 | 162.6 | 162.6
| 3 | 153.9677 | 124.0968 | 151.5806 | 281.0323 | 281.0323 | 198.8516 | 576.3226 | 387.0548 | 194.1774 | 194.1774
| 4 | 131.1333 | 143.1 | 145.9 | 206.2667 | 206.2667 | 155.8133 | 483.4433 | 181.5767 | 363.15 | 363.15
| 5 | 120 | 173.6129 | 127.3226 | 109.0645 |  | 275.5548 | 667.5226 | 206.3677 | 281.4871
| 6 | 183.4333 | 301.6367 | 148.5333 | 200.8667 |  | 356.87 | 405.5 | 601.1133 | 305.82
| 7 | 306.5484 | 141.2903 | 154.3871 | 132.5161 |  | 397.171 | 381.3839 | 435.7897 | 191.5516
| 8 | 391.1613 | 94.2581 | 47 | 62.129 |  | 306.6903 | 253.8484 | 466.0774 | 20.0871
| 9 | 285.3333 | 133.8667 | 270.7667 | 29.2917 |  | 263.13 | 440.4867 | 371.2067 | 22.8933
| 10 | 104.9452 | 115.4516 | 146.4467 | 73.45 |  | 175.3387 | 264.2097 | 111.0516 | 107.4839
| 11 | 165.1 | 90.1333 | 118.5882 | 136.2857 |  | 547.5633 | 369.9167 | 117.8667 | 237.3533
| 12 | 174.2581 | 135.6452 | 82.2143 | 90.5385 |  | 272.4774 | 187.429 | 241.1194 | 160.0613
평균 |  | 2.7262 | 2.9611 | 3.0247 | 2.9581 | 2.9043 | 3.0535 | 2.9247 | 3.0745 | 3.0256 | 2.9028
생슬러지 TS농도 % | 1 | 2.73 | 2.5097 | 3.1032 | 2.9 | 2.9 | 2.4625 | 2.8226 | 2.9516 | 2.8194 | 2.8194
| 2 | 2.725 | 2.95 | 3.1214 | 3.025 | 3.025 | 2.825 | 2.925 | 3.05 | 2.975 | 2.975
| 3 | 2.42 | 2.871 | 2.7355 | 2.929 | 2.929 | 3.76 | 2.9677 | 3.129 | 2.9 | 2.9
| 4 | 3.225 | 3.0667 | 2.94 | 2.7633 | 2.7633 | 3.8 | 2.92 | 3.0533 | 2.9167 | 2.9167
| 5 | 2.45 | 2.9935 | 2.6774 | 3.0097 |  | 3.4 | 2.9677 | 2.9129 | 3.0226
| 6 | 2.5 | 2.88 | 2.68 | 3.0133 |  | 2.94 | 3.0267 | 2.38 | 3.04
| 7 | 2.9 | 2.9452 | 2.3839 | 3.0194 |  | 3.6 | 2.9097 | 2.9226 | 2.9613
| 8 | 2.9 | 2.8839 | 3.271 | 2.871 |  | 2.6 | 2.8968 | 3.3258 | 3.0903
| 9 | 2.5 | 2.9433 | 3.0333 | 3.0033 |  | 2.76 | 2.86 | 3.0567 | 3.3333
| 10 | 2.85 | 2.9903 | 3.3 | 3.171 |  | 2.55 | 2.9903 | 3.2161 | 3.0516
| 11 | 2.84 | 3.3767 | 4.06 | 3.0667 |  | 2.82 | 2.9167 | 3.3867 | 3.1933
| 12 | 2.675 | 3.1226 | 2.9903 | 2.7258 |  | 3.125 | 2.8935 | 3.5097 | 3.0032
평균 |  | 4809.5055 | 4096.0925 | 4070.4472 | 3711.5791 | 4890.6767 | 8390.8682 | 11335.2804 | 9075.3711 | 6186.6839 | 8428.0904
생슬러지고형물량 kg·DS/일 | 1 | 978.3968 | 3473.8793 | 3067.1883 | 3274.0065 | 3274.0065 | 5010.3137 | 6970.2263 | 7956.4058 | 12651.9913 | 12651.9913
| 2 | 1546.6724 | 2292.5714 | 4415.7066 | 2357.3393 | 2357.3393 | 4459.7009 | 10587.6643 | 7365.5321 | 4837.35 | 4837.35
| 3 | 3726.0194 | 3562.7784 | 4146.4641 | 8231.5255 | 8231.5255 | 7476.8206 | 17103.7669 | 12111.0708 | 5631.1452 | 5631.1452
| 4 | 4229.05 | 4388.4 | 4289.46 | 5699.8356 | 5699.8356 | 5920.9067 | 14116.5453 | 5544.1409 | 10591.875 | 10591.875
| 5 | 2940 | 5197.1863 | 3408.9594 | 3282.4901 |  | 9368.8645 | 19810.3476 | 6011.2926 | 8508.1745
| 6 | 4585.8333 | 8687.136 | 3980.6933 | 6052.7822 |  | 10491.978 | 12273.1333 | 14306.4973 | 9296.928
| 7 | 8889.9032 | 4161.2279 | 3680.3892 | 4001.1322 |  | 14298.1548 | 11097.0404 | 12736.3041 | 5672.3994
| 8 | 11343.6774 | 2718.281 | 1537.3548 | 1783.7045 |  | 7973.9484 | 7353.4146 | 15500.8329 | 620.7561
| 9 | 7133.3333 | 3940.1422 | 8213.2556 | 879.7264 |  | 7262.388 | 12597.9187 | 11346.5504 | 763.1111
| 10 | 2990.9371 | 3452.3757 | 4832.74 | 2329.0758 |  | 4471.1371 | 7900.7216 | 3571.5632 | 3279.9917
| 11 | 4688.84 | 3043.5022 | 4814.6824 | 4179.4286 |  | 15441.286 | 10789.2361 | 3991.7511 | 7579.4831
| 12 | 4661.4032 | 4235.6296 | 2458.4724 | 2467.9032 |  | 8514.9194 | 5423.3497 | 8462.5116 | 4807.002

## 천안1,2단계(2)
1차침전지 유입수 수질(1단계) | [6 empty] | 1차침전지 유입수 수질(2단계) | [6 empty] | 1차침전지 유출수 수질(1단계) | [6 empty] | 1차침전지 유출수 수질(2단계) | [6 empty] | 1차침전지 처리효율(1단계) | [6 empty] | 1차침전지 처리효율(2단계) | [6 empty] | 1차침전지 생슬러지농도와 인발량 검토(1단계) |  |  |  | 1차침전지 생슬러지농도와 인발량 검토(2단계)
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | 생슬러지농도 | 슬러지인발량 | 구분 |  | 생슬러지농도 | 슬러지인발량
2004 | 1월 | 166.671 | 86.5097 | 190.3548 |  |  | 2004 | 1월 | 164.2581 | 88.3484 | 202.0645 |  |  | 2004 | 1월 | 83.7387 | 52.3355 | 124.1935 |  |  | 2004 | 1월 | 85.5226 | 54.7677 | 132.3871 |  |  | 2004 | 1월 | 49.7581 | 39.5033 | 34.7568 |  |  | 2004 | 1월 | 47.934 | 38.0093 | 34.4828 |  |  | 2004 | 1월 | 2.73 | 35.8387 | 2004 | 1월 | 2.4625 | 203.4645
| 2월 | 179.5655 | 85.4621 | 198.3793 |  |  |  | 2월 | 180.569 | 87.0207 | 210.4138 |  |  |  | 2월 | 87.4069 | 53.7621 | 115.6897 |  |  |  | 2월 | 94.5655 | 58.1966 | 115.6207 |  |  |  | 2월 | 51.3231 | 37.0925 | 41.6826 |  |  |  | 2월 | 47.6291 | 33.1233 | 45.0508 |  |  |  | 2월 | 2.725 | 56.7586 |  | 2월 | 2.825 | 157.8655
| 3월 | 181.7903 | 85.7806 | 195.9355 |  |  |  | 3월 | 182.7194 | 86.2839 | 203.7097 |  |  |  | 3월 | 104.1129 | 57.1968 | 103.6774 |  |  |  | 3월 | 104.1742 | 57.9452 | 109.7097 |  |  |  | 3월 | 42.7291 | 33.3221 | 47.0859 |  |  |  | 3월 | 42.9868 | 32.8436 | 46.1441 |  |  |  | 3월 | 2.42 | 153.9677 |  | 3월 | 3.76 | 198.8516
| 4월 | 176.48 | 81.16 | 193.6667 |  |  |  | 4월 | 178.55 | 81.4 | 187.3333 |  |  |  | 4월 | 117.8367 | 55.11 | 108.6 |  |  |  | 4월 | 118.3233 | 54.5667 | 97.1333 |  |  |  | 4월 | 33.2294 | 32.0971 | 43.9243 |  |  |  | 4월 | 33.731 | 32.9648 | 48.1495 |  |  |  | 4월 | 3.225 | 131.1333 |  | 4월 | 3.8 | 155.8133
| 5월 | 167.7581 | 76.0194 | 199.6452 |  |  |  | 5월 | 166.5387 | 73.8065 | 185.5806 |  |  |  | 5월 | 118.271 | 51.4097 | 103.5806 |  |  |  | 5월 | 117.6194 | 50.5387 | 94.7419 |  |  |  | 5월 | 29.4991 | 32.3729 | 48.1176 |  |  |  | 5월 | 29.3742 | 31.5253 | 48.9484 |  |  |  | 5월 | 2.45 | 120 |  | 5월 | 3.4 | 275.5548
| 6월 | 173.21 | 74.52 | 208.7 |  |  |  | 6월 | 173.47 | 73.2333 | 202.9667 |  |  |  | 6월 | 120.06 | 50.8467 | 111.4 |  |  |  | 6월 | 121.7933 | 50.0467 | 109.9667 |  |  |  | 6월 | 30.6853 | 31.7678 | 46.6219 |  |  |  | 6월 | 29.79 | 31.6614 | 45.8203 |  |  |  | 6월 | 2.5 | 183.4333 |  | 6월 | 2.94 | 356.87
| 7월 | 176.1742 | 75.3742 | 212.4516 |  |  |  | 7월 | 172.7419 | 73.5806 | 199.7742 |  |  |  | 7월 | 122.7935 | 50.2484 | 110.8065 |  |  |  | 7월 | 120.0677 | 51.2355 | 102.5806 |  |  |  | 7월 | 30.2999 | 33.3348 | 47.8439 |  |  |  | 7월 | 30.493 | 30.3683 | 48.6517 |  |  |  | 7월 | 2.9 | 306.5484 |  | 7월 | 3.6 | 397.171
| 8월 | 181.0935 | 83.5355 | 235.1613 |  |  |  | 8월 | 176.8452 | 81.2452 | 207.1613 |  |  |  | 8월 | 125.8968 | 54.1677 | 95.871 |  |  |  | 8월 | 123.6968 | 53.229 | 84.7097 |  |  |  | 8월 | 30.4797 | 35.156 | 59.2318 |  |  |  | 8월 | 30.0536 | 34.4834 | 59.1093 |  |  |  | 8월 | 2.9 | 391.1613 |  | 8월 | 2.6 | 306.6903
| 9월 | 180.1467 | 85.5933 | 232 |  |  |  | 9월 | 177.1767 | 84.5333 | 204.6333 |  |  |  | 9월 | 130.0467 | 54.5833 | 96.7667 |  |  |  | 9월 | 125.0467 | 53.4867 | 83.8333 |  |  |  | 9월 | 27.8107 | 36.2295 | 58.2902 |  |  |  | 9월 | 29.4226 | 36.7271 | 59.0324 |  |  |  | 9월 | 2.5 | 285.3333 |  | 9월 | 2.76 | 263.13
| 10월 | 181.6065 | 86.4065 | 249.4194 |  |  |  | 10월 | 181.4903 | 85.0839 | 214.8065 |  |  |  | 10월 | 134.7613 | 55.2968 | 105.0645 |  |  |  | 10월 | 131.9419 | 54.8613 | 95.6452 |  |  |  | 10월 | 25.7949 | 36.0039 | 57.8764 |  |  |  | 10월 | 27.3008 | 35.5209 | 55.4738 |  |  |  | 10월 | 2.85 | 104.9452 |  | 10월 | 2.55 | 175.3387
| 11월 | 188.35 | 92.6667 | 251.9667 |  |  |  | 11월 | 187.02 | 91.74 | 211.6333 |  |  |  | 11월 | 137.0733 | 56.3667 | 106.1667 |  |  |  | 11월 | 134.5667 | 56 | 94.1667 |  |  |  | 11월 | 27.2241 | 39.1727 | 57.8648 |  |  |  | 11월 | 28.0469 | 38.9579 | 55.5048 |  |  |  | 11월 | 2.84 | 165.1 |  | 11월 | 2.82 | 547.5633
| 12월 | 194.071 | 98.7235 | 272.8 |  |  |  | 12월 | 192.3194 | 93.0452 | 216.6452 |  |  |  | 12월 | 147.9032 | 60.9742 | 119.9032 |  |  |  | 12월 | 147.7871 | 60.3355 | 102.4839 |  |  |  | 12월 | 23.7891 | 38.2374 | 56.0472 |  |  |  | 12월 | 23.1554 | 35.1546 | 52.6951 |  |  |  | 12월 | 2.675 | 174.2581 |  | 12월 | 3.125 | 272.4774
2005 | 1월 | 189.1065 | 107.0194 | 271.9677 |  |  | 2005 | 1월 | 192.4742 | 110.4968 | 251.6129 |  |  | 2005 | 1월 | 137.6903 | 60.1355 | 126.5806 |  |  | 2005 | 1월 | 139.0452 | 61.4935 | 113.9677 |  |  | 2005 | 1월 | 27.189 | 43.8088 | 53.4575 |  |  | 2005 | 1월 | 27.7591 | 44.3481 | 54.7051 |  |  | 2005 | 1월 | 2.5097 | 138.4194 | 2005 | 1월 | 2.8226 | 246.9452
| 2월 | 181.475 | 112.7214 | 204.5 |  |  |  | 2월 | 190.1357 | 117.1929 | 217.0714 |  |  |  | 2월 | 116.4143 | 65.3 | 125.2143 |  |  |  | 2월 | 123 | 67.7143 | 133.6071 |  |  |  | 2월 | 35.8511 | 42.0696 | 38.7705 |  |  |  | 2월 | 35.3094 | 42.2198 | 38.4501 |  |  |  | 2월 | 2.95 | 77.7143 |  | 2월 | 2.925 | 361.9714
| 3월 | 166.1548 | 101.4065 | 171.7742 |  |  |  | 3월 | 167.429 | 106.3677 | 193.0323 |  |  |  | 3월 | 110.4935 | 58.8516 | 117.0968 |  |  |  | 3월 | 110.4129 | 61.5742 | 139.9355 |  |  |  | 3월 | 33.4997 | 41.9646 | 31.831 |  |  |  | 3월 | 34.0539 | 42.112 | 27.5067 |  |  |  | 3월 | 2.871 | 124.0968 |  | 3월 | 2.9677 | 576.3226
| 4월 | 151.06 | 113.0533 | 196.1667 |  |  |  | 4월 | 151.57 | 112.154 | 208.5667 |  |  |  | 4월 | 101.9733 | 56.99 | 136.8 |  |  |  | 4월 | 102.72 | 58.6867 | 151.3 |  |  |  | 4월 | 32.4948 | 49.5902 | 30.2634 |  |  |  | 4월 | 32.2293 | 47.6732 | 27.4572 |  |  |  | 4월 | 3.0667 | 143.1 |  | 4월 | 2.92 | 483.4433
| 5월 | 152.5516 | 101.3484 | 200.9032 |  |  |  | 5월 | 147.029 | 101.2903 | 187.2903 |  |  |  | 5월 | 109.1548 | 47.8387 | 140.3548 |  |  |  | 5월 | 106.5548 | 47.4677 | 145.871 |  |  |  | 5월 | 28.4473 | 52.7978 | 30.1381 |  |  |  | 5월 | 27.528 | 53.1369 | 22.1151 |  |  |  | 5월 | 2.9935 | 173.6129 |  | 5월 | 2.9677 | 667.5226
| 6월 | 148.48 | 102.2733 | 207.0333 |  |  |  | 6월 | 144.28 | 104.2133 | 195.7667 |  |  |  | 6월 | 107.2533 | 53.6833 | 120.3667 |  |  |  | 6월 | 103.7667 | 55.08 | 116.5 |  |  |  | 6월 | 27.7658 | 47.5099 | 41.8612 |  |  |  | 6월 | 28.0797 | 47.1469 | 40.4904 |  |  |  | 6월 | 2.88 | 301.6367 |  | 6월 | 3.0267 | 405.5
| 7월 | 152.5355 | 96.9677 | 205.9032 |  |  |  | 7월 | 151.9484 | 100.4065 | 196.7097 |  |  |  | 7월 | 112.2645 | 55.1903 | 112.3548 |  |  |  | 7월 | 111.7097 | 56.2194 | 107.0645 |  |  |  | 7월 | 26.401 | 43.0838 | 45.4332 |  |  |  | 7월 | 26.4818 | 44.0082 | 45.5723 |  |  |  | 7월 | 2.9452 | 141.2903 |  | 7월 | 2.9097 | 381.3839
| 8월 | 138.8226 | 77.8 | 155.7742 |  |  |  | 8월 | 141.029 | 78.6839 | 162.9355 |  |  |  | 8월 | 97.4516 | 50.3516 | 101.129 |  |  |  | 8월 | 98.8065 | 50.8065 | 109.4516 |  |  |  | 8월 | 29.8013 | 35.2807 | 35.0797 |  |  |  | 8월 | 29.9389 | 35.4296 | 32.8252 |  |  |  | 8월 | 2.8839 | 94.2581 |  | 8월 | 2.8968 | 253.8484
| 9월 | 139.19 | 80.2867 | 161.9 |  |  |  | 9월 | 143.5933 | 81.5333 | 167.4 |  |  |  | 9월 | 78.2967 | 50.17 | 115.3 |  |  |  | 9월 | 79.95 | 50.6933 | 122.5 |  |  |  | 9월 | 43.7484 | 37.5114 | 28.7832 |  |  |  | 9월 | 44.3219 | 37.825 | 26.822 |  |  |  | 9월 | 2.9433 | 133.8667 |  | 9월 | 2.86 | 440.4867
| 10월 | 140.2065 | 85.1968 | 168.871 |  |  |  | 10월 | 142.3742 | 86.8516 | 175.4839 |  |  |  | 10월 | 82.9161 | 51.4806 | 111.8065 |  |  |  | 10월 | 84.0452 | 53.5 | 117.9355 |  |  |  | 10월 | 40.8614 | 39.5744 | 33.7918 |  |  |  | 10월 | 40.9688 | 38.4007 | 32.7941 |  |  |  | 10월 | 2.9903 | 115.4516 |  | 10월 | 2.9903 | 264.2097
| 11월 | 148.41 | 88.1733 | 204.2 |  |  |  | 11월 | 148.5933 | 89.18 | 205.5667 |  |  |  | 11월 | 88.2667 | 53.2767 | 143 |  |  |  | 11월 | 88.2833 | 53.8467 | 144.8 |  |  |  | 11월 | 40.5251 | 39.5773 | 29.9706 |  |  |  | 11월 | 40.5873 | 39.6202 | 29.5606 |  |  |  | 11월 | 3.3767 | 90.1333 |  | 11월 | 2.9167 | 369.9167
| 12월 | 154.6645 | 97.5935 | 211.5161 |  |  |  | 12월 | 152.9645 | 98.1419 | 213.1935 |  |  |  | 12월 | 93.0323 | 57.2097 | 156.0645 |  |  |  | 12월 | 93.3355 | 57.7581 | 158.0645 |  |  |  | 12월 | 39.849 | 41.3797 | 26.2163 |  |  |  | 12월 | 38.9823 | 41.1484 | 25.8587 |  |  |  | 12월 | 3.1226 | 135.6452 |  | 12월 | 2.8935 | 187.429
2006 | 1월 | 160.529 | 101.4935 | 206.7742 |  |  | 2006 | 1월 | 161.6677 | 102.7419 | 214.3226 |  |  | 2006 | 1월 | 96.8258 | 56.9548 | 156.9032 |  |  | 2006 | 1월 | 98.0323 | 57.8516 | 162.5484 |  |  | 2006 | 1월 | 39.6833 | 43.8833 | 24.1186 |  |  | 2006 | 1월 | 39.3619 | 43.6923 | 24.1571 |  |  | 2006 | 1월 | 3.1032 | 98.8387 | 2006 | 1월 | 2.9516 | 269.5613
| 2월 | 162.1286 | 105.425 | 203.7857 |  |  |  | 2월 | 163.05 | 106.65 | 212.25 |  |  |  | 2월 | 99.2643 | 57.425 | 158.9643 |  |  |  | 2월 | 100.3143 | 58.1143 | 164.75 |  |  |  | 2월 | 38.7743 | 45.53 | 21.9944 |  |  |  | 2월 | 38.4764 | 45.5093 | 22.3793 |  |  |  | 2월 | 3.1214 | 141.4643 |  | 2월 | 3.05 | 241.4929
| 3월 | 159.7161 | 109.8677 | 199.6774 |  |  |  | 3월 | 160.7806 | 111.1065 | 206.4194 |  |  |  | 3월 | 99.8258 | 60.5613 | 127.4968 |  |  |  | 3월 | 101.2323 | 61.929 | 136.9032 |  |  |  | 3월 | 37.498 | 44.878 | 36.1486 |  |  |  | 3월 | 37.037 | 44.2615 | 33.6771 |  |  |  | 3월 | 2.7355 | 151.5806 |  | 3월 | 3.129 | 387.0548
| 4월 | 154.5367 | 111.3433 | 187.0667 |  |  |  | 4월 | 155.7 | 111.8567 | 188.6333 |  |  |  | 4월 | 99.28 | 61.4867 | 101.7333 |  |  |  | 4월 | 99.74 | 61.67 | 102.0333 |  |  |  | 4월 | 35.7563 | 44.7774 | 45.6165 |  |  |  | 4월 | 35.9409 | 44.8669 | 45.9092 |  |  |  | 4월 | 2.94 | 145.9 |  | 4월 | 3.0533 | 181.5767
| 5월 | 155.3323 | 102.9194 | 190.2581 |  |  |  | 5월 | 155.7097 | 104.129 | 192.6129 |  |  |  | 5월 | 98.6903 | 64.4645 | 103 |  |  |  | 5월 | 99.6452 | 65.0839 | 108.6452 |  |  |  | 5월 | 36.465 | 37.364 | 45.863 |  |  |  | 5월 | 36.0058 | 37.4969 | 43.594 |  |  |  | 5월 | 2.6774 | 127.3226 |  | 5월 | 2.9129 | 206.3677
| 6월 | 151.65 | 99.24 | 188.4667 |  |  |  | 6월 | 152.75 | 100.32 | 193.1 |  |  |  | 6월 | 99.78 | 62.9 | 106.6833 |  |  |  | 6월 | 100.4133 | 63.2 | 110.6333 |  |  |  | 6월 | 34.2038 | 36.6183 | 43.3941 |  |  |  | 6월 | 34.263 | 37.0016 | 42.7067 |  |  |  | 6월 | 2.68 | 148.5333 |  | 6월 | 2.38 | 601.1133
| 7월 | 146.1968 | 85.8774 | 176.2581 |  |  |  | 7월 | 146.7581 | 87.2968 | 182.1613 |  |  |  | 7월 | 97.9032 | 59.171 | 98.8387 |  |  |  | 7월 | 98.9355 | 60.3548 | 100.3226 |  |  |  | 7월 | 33.0333 | 31.0983 | 43.9239 |  |  |  | 7월 | 32.586 | 30.8625 | 44.9265 |  |  |  | 7월 | 2.3839 | 154.3871 |  | 7월 | 2.9226 | 435.7897
| 8월 | 142.4806 | 85.6484 | 170.9032 |  |  |  | 8월 | 142.9452 | 87.4419 | 175.7097 |  |  |  | 8월 | 97.0968 | 59.3065 | 97.2903 |  |  |  | 8월 | 97.4581 | 59.629 | 99.5484 |  |  |  | 8월 | 31.8527 | 30.7559 | 43.0729 |  |  |  | 8월 | 31.8214 | 31.8073 | 43.345 |  |  |  | 8월 | 3.271 | 47 |  | 8월 | 3.3258 | 466.0774
| 9월 | 139.93 | 81.4 | 150.7667 |  |  |  | 9월 | 140.57 | 82.7067 | 154.8333 |  |  |  | 9월 | 96.84 | 58.9233 | 96.9667 |  |  |  | 9월 | 97.64 | 59.1767 | 97.7 |  |  |  | 9월 | 30.794 | 27.6126 | 35.6843 |  |  |  | 9월 | 30.5399 | 28.4499 | 36.8999 |  |  |  | 9월 | 3.0333 | 270.7667 |  | 9월 | 3.0567 | 371.2067
| 10월 | 140.9323 | 79.7065 | 150.6774 |  |  |  | 10월 | 141.1742 | 80.9129 | 155.4839 |  |  |  | 10월 | 97.9355 | 59.6613 | 95.7742 |  |  |  | 10월 | 97.9871 | 60.5355 | 95.6774 |  |  |  | 10월 | 30.5088 | 25.1487 | 36.4376 |  |  |  | 10월 | 30.5914 | 25.1844 | 38.4647 |  |  |  | 10월 | 3.3 | 146.4467 |  | 10월 | 3.2161 | 111.0516
| 11월 | 142.45 | 82.9 | 152.7 |  |  |  | 11월 | 141.4 | 84.2 | 159.9 |  |  |  | 11월 | 97.2267 | 59.3233 | 95.7 |  |  |  | 11월 | 99.8433 | 61.47 | 108.4333 |  |  |  | 11월 | 31.7468 | 28.4399 | 37.3281 |  |  |  | 11월 | 29.3894 | 26.9952 | 32.1868 |  |  |  | 11월 | 4.06 | 118.5882 |  | 11월 | 3.3867 | 117.8667
| 12월 | 143.8 | 81.7161 | 154.7097 |  |  |  | 12월 | 144.929 | 83.1419 | 162.6677 |  |  |  | 12월 | 96.5065 | 63.8419 | 96.9677 |  |  |  | 12월 | 106.3548 | 69.0032 | 114.2258 |  |  |  | 12월 | 32.8884 | 21.8735 | 37.3228 |  |  |  | 12월 | 26.6159 | 17.0055 | 29.7797 |  |  |  | 12월 | 2.9903 | 82.2143 |  | 12월 | 3.5097 | 241.1194
2007 | 1월 | 148.7226 | 89.8484 | 152.6774 |  |  | 2007 | 1월 | 149.8323 | 89.8968 | 163.2581 |  |  | 2007 | 1월 | 98.3677 | 67.4677 | 98.9677 |  |  | 2007 | 1월 | 105.9871 | 72.2226 | 110.9032 |  |  | 2007 | 1월 | 33.8582 | 24.9093 | 35.1785 |  |  | 2007 | 1월 | 29.2628 | 19.6605 | 32.0688 |  |  | 2007 | 1월 | 2.9 | 112.8968 | 2007 | 1월 | 2.8194 | 448.7548
| 2월 | 154.2964 | 94.1786 | 160.2143 |  |  |  | 2월 | 155.3393 | 95.6286 | 166 |  |  |  | 2월 | 98.5071 | 66.0607 | 100.8214 |  |  |  | 2월 | 99.7429 | 67.15 | 105.5 |  |  |  | 2월 | 36.1572 | 29.8559 | 37.0709 |  |  |  | 2월 | 35.7903 | 29.7804 | 36.4458 |  |  |  | 2월 | 3.025 | 77.9286 |  | 2월 | 2.975 | 162.6
| 3월 | 153.3871 | 97.8387 | 162.6774 |  |  |  | 3월 | 153.4645 | 98.0645 | 164.7419 |  |  |  | 3월 | 99.7742 | 65.0419 | 105.8387 |  |  |  | 3월 | 98.9742 | 65.0903 | 105.4194 |  |  |  | 3월 | 34.9527 | 33.5213 | 34.9395 |  |  |  | 3월 | 35.5068 | 33.625 | 36.0094 |  |  |  | 3월 | 2.929 | 281.0323 |  | 3월 | 2.9 | 194.1774
| 4월 | 156.31 | 98.4033 | 163.8 |  |  |  | 4월 | 156.9 | 99.8067 | 168.4667 |  |  |  | 4월 | 98.7133 | 65.51 | 101.8333 |  |  |  | 4월 | 101.3 | 65.064 | 106.4333 |  |  |  | 4월 | 36.8477 | 33.4271 | 37.8307 |  |  |  | 4월 | 35.4366 | 34.81 | 36.8223 |  |  |  | 4월 | 2.7633 | 206.2667 |  | 4월 | 2.9167 | 363.15
| 5월 | 157.8194 | 88.271 | 155.5161 |  |  |  | 5월 | 158.8355 | 89.6968 | 162.1613 |  |  |  | 5월 | 98.5677 | 60.7323 | 96.7742 |  |  |  | 5월 | 100.7419 | 61.6387 | 100.4839 |  |  |  | 5월 | 37.5439 | 31.1979 | 37.7722 |  |  |  | 5월 | 36.5747 | 31.281 | 38.0346 |  |  |  | 5월 | 3.0097 | 109.0645 |  | 5월 | 3.0226 | 281.4871
| 6월 | 155.84 | 89.7667 | 152.6333 |  |  |  | 6월 | 155.7767 | 91.0467 | 158.5333 |  |  |  | 6월 | 98.4733 | 60.6767 | 96.4 |  |  |  | 6월 | 99.2767 | 61.4167 | 100.2667 |  |  |  | 6월 | 36.8113 | 32.4062 | 36.8421 |  |  |  | 6월 | 36.2699 | 32.5438 | 36.7536 |  |  |  | 6월 | 3.0133 | 200.8667 |  | 6월 | 3.04 | 305.82
| 7월 | 153.8452 | 85.0968 | 145.129 |  |  |  | 7월 | 154.7733 | 86.4258 | 151.8065 |  |  |  | 7월 | 97.4903 | 59.3097 | 92.3968 |  |  |  | 7월 | 98.1567 | 60.271 | 99.5161 |  |  |  | 7월 | 36.6309 | 30.3033 | 36.3347 |  |  |  | 7월 | 36.5804 | 30.2628 | 34.4454 |  |  |  | 7월 | 3.0194 | 132.5161 |  | 7월 | 2.9613 | 191.5516
| 8월 | 140.4065 | 80.1419 | 145 |  |  |  | 8월 | 141.7387 | 81.6516 | 150.1613 |  |  |  | 8월 | 94.4258 | 58.4613 | 94.0968 |  |  |  | 8월 | 96.0129 | 59.5419 | 97.5161 |  |  |  | 8월 | 32.7482 | 27.0528 | 35.1057 |  |  |  | 8월 | 32.2606 | 27.0781 | 35.0591 |  |  |  | 8월 | 2.871 | 62.129 |  | 8월 | 3.0903 | 20.0871
| 9월 | 140.9933 | 77.9667 | 142.9333 |  |  |  | 9월 | 142.0467 | 79.6367 | 148.8667 |  |  |  | 9월 | 97.79 | 56.8367 | 92.6333 |  |  |  | 9월 | 96.6567 | 58.14 | 96.9667 |  |  |  | 9월 | 30.6421 | 27.1013 | 35.1912 |  |  |  | 9월 | 31.9543 | 26.9934 | 34.8634 |  |  |  | 9월 | 3.0033 | 29.2917 |  | 9월 | 3.3333 | 22.8933
| 10월 | 131.1806 | 81.1 | 157.3226 |  |  |  | 10월 | 138.2968 | 82.4839 | 163.0645 |  |  |  | 10월 | 98.1161 | 58.571 | 94.4839 |  |  |  | 10월 | 109.2903 | 59.7323 | 98.9032 |  |  |  | 10월 | 25.2053 | 27.7793 | 39.9426 |  |  |  | 10월 | 20.9741 | 27.5831 | 39.3472 |  |  |  | 10월 | 3.171 | 73.45 |  | 10월 | 3.0516 | 107.4839
| 11월 | 199.3167 | 83.0133 | 154.0333 |  |  |  | 11월 | 162.3267 | 84.6467 | 160.6667 |  |  |  | 11월 | 148.5067 | 58.9267 | 94.8667 |  |  |  | 11월 | 137.5133 | 61.1767 | 103.3667 |  |  |  | 11월 | 25.4921 | 29.0154 | 38.4116 |  |  |  | 11월 | 15.286 | 27.727 | 35.6639 |  |  |  | 11월 | 3.0667 | 136.2857 |  | 11월 | 3.1933 | 237.3533
| 12월 | 161.9871 | 83.0581 | 155.1806 |  |  |  | 12월 | 149.0774 | 84.6387 | 163.2581 |  |  |  | 12월 | 147.0935 | 62.8194 | 97.6387 |  |  |  | 12월 | 136.8161 | 67.6161 | 105.9355 |  |  |  | 12월 | 9.1943 | 24.3669 | 37.0806 |  |  |  | 12월 | 8.2248 | 20.1121 | 35.1116 |  |  |  | 12월 | 2.7258 | 90.5385 |  | 12월 | 3.0032 | 160.0613
2008 | 1월 | 148.7226 | 89.8484 | 152.6774 |  |  | 2008 | 1월 | 149.8323 | 89.8968 | 163.2581 |  |  | 2008 | 1월 | 98.3677 | 67.4677 | 98.9677 |  |  | 2008 | 1월 | 105.9871 | 72.2226 | 110.9032 |  |  | 2008 | 1월 | 33.8582 | 24.9093 | 35.1785 |  |  | 2008 | 1월 | 29.2628 | 19.6605 | 32.0688 |  |  | 2008 | 1월 | 2.9 | 112.8968 | 2008 | 1월 | 2.8194 | 448.7548
| 2월 | 154.2964 | 94.1786 | 160.2143 |  |  |  | 2월 | 155.3393 | 95.6286 | 166 |  |  |  | 2월 | 98.5071 | 66.0607 | 100.8214 |  |  |  | 2월 | 99.7429 | 67.15 | 105.5 |  |  |  | 2월 | 36.1572 | 29.8559 | 37.0709 |  |  |  | 2월 | 35.7903 | 29.7804 | 36.4458 |  |  |  | 2월 | 3.025 | 77.9286 |  | 2월 | 2.975 | 162.6
| 3월 | 153.3871 | 97.8387 | 162.6774 |  |  |  | 3월 | 153.4645 | 98.0645 | 164.7419 |  |  |  | 3월 | 99.7742 | 65.0419 | 105.8387 |  |  |  | 3월 | 98.9742 | 65.0903 | 105.4194 |  |  |  | 3월 | 34.9527 | 33.5213 | 34.9395 |  |  |  | 3월 | 35.5068 | 33.625 | 36.0094 |  |  |  | 3월 | 2.929 | 281.0323 |  | 3월 | 2.9 | 194.1774
| 4월 | 156.31 | 98.4033 | 163.8 |  |  |  | 4월 | 156.9 | 99.8067 | 168.4667 |  |  |  | 4월 | 98.7133 | 65.51 | 101.8333 |  |  |  | 4월 | 101.3 | 65.064 | 106.4333 |  |  |  | 4월 | 36.8477 | 33.4271 | 37.8307 |  |  |  | 4월 | 35.4366 | 34.81 | 36.8223 |  |  |  | 4월 | 2.7633 | 206.2667 |  | 4월 | 2.9167 | 363.15
| 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 |  |  |  | 5월
| 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 |  |  |  | 6월
| 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월 |  |  |  | 7월
| 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 | [6 empty] | 8월 |  |  |  | 8월
| 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 |  |  |  | 9월
| 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월 |  |  |  | 10월
| 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월 |  |  |  | 11월
| 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 |  |  |  | 12월

## 성환,병천(1)
1차침전지 설계 및 운영현황
구분 |  | 성환공공하수처리시설 |  |  |  | 병천공공하수처리시설
형식 |  | 중력식 장방형 |  |  |  | 중력식 장방형
규격 |  | 5.0mW × 20mL × 3.0mH × 8지 |  |  |  | 9.0mW × 13.5mL × 3.0mH × 6지
용량 |  | 2400 |  |  |  | 2187
수면적 |  | 800 |  |  |  | 729
웨어 길이 |  | 96 |  |  |  | 96
표면부하량(㎥/㎡·일) |  | 38 |  |  |  | 25 ~ 40
침전시간 |  | 청천시 : 2.2hr, 우천시 : 0.86hr이상 |  |  |  | 청천시 : 2 ~ 4hr, 우천시 : 0.5hr이상
월류WEIR부하율(㎥/m·일) |  | 250이하 |  |  |  | 250이하
슬러지농도(㎎/L) | [5 empty] | 20000
운영현황 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008
평균 |  | 14731.2925 | 14700.3472 | 14403.298 | 12428.7299 | 5077.0075 | 5424.6126
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 |  | 12780.9677 | 11525.4839 | 12603.3871 | 4384.6129 | 5113.0323
| 2 |  | 15610.3571 | 11926.7857 | 11988.5172 | 3857.0714 | 5314.8276
| 3 | 20281.5161 | 14500.3226 | 13037.6129 | 12000.4839 | 4145.7419 | 5438.9355
| 4 | 13301.3667 | 15532.8 | 13658.4333 | 12326.1 | 4656.2667 | 5579.3
| 5 | 11653.1935 | 17210.6774 | 14374.4516 | 13225.1613 | 4718.5484 | 5676.9677
| 6 | 12988.3667 | 17586.6 | 14476.9 |  | 5053.5667
| 7 | 17958.2581 | 14243.806 | 16045.2903 |  | 6277.9355
| 8 | 18363.2258 | 15200.6774 | 17852.9032 |  | 7281.3548
| 9 | 16950.6667 | 14727.9667 | 18664.5 |  | 5641.8667
| 10 | 13061.871 | 14071.8387 | 14583.3871 |  | 4816.2581
| 11 | 11823.2667 | 13140.7333 | 13639.6667 |  | 5107.8667
| 12 | 10931.1935 | 11797.4194 | 13054.1613 |  | 4983
평균 |  | 18.4141 | 18.3754 | 18.0041 | 15.5359 | 6.9643 | 7.4412
수면적부하 ㎥/㎡·일 | 1 |  | 15.9762 | 14.4069 | 15.7542 | 6.0146 | 7.0138
| 2 |  | 19.5129 | 14.9085 | 14.9856 | 5.2909 | 7.2906
| 3 | 25.3519 | 18.1254 | 16.297 | 15.0006 | 5.6869 | 7.4608
| 4 | 16.6267 | 19.416 | 17.073 | 15.4076 | 6.3872 | 7.6534
| 5 | 14.5665 | 21.5133 | 17.9681 | 16.5315 | 6.4726 | 7.7873
| 6 | 16.2355 | 21.9833 | 18.0961 |  | 6.9322
| 7 | 22.4478 | 17.8048 | 20.0566 |  | 8.6117
| 8 | 22.954 | 19.0008 | 22.3161 |  | 9.9881
| 9 | 21.1883 | 18.41 | 23.3306 |  | 7.7392
| 10 | 16.3273 | 17.5898 | 18.2292 |  | 6.6067
| 11 | 14.7791 | 16.4259 | 17.0496 |  | 7.0067
| 12 | 13.664 | 14.7468 | 16.3177 |  | 6.8354
평균 |  | 153.451 | 153.1286 | 150.0344 | 129.4659 | 52.9671 | 56.5064
월류부하 ㎥/m·일 | 1 |  | 133.1351 | 120.0571 | 131.2853 | 52.8855 | 56.5064
| 2 |  | 162.6079 | 124.2374 | 124.8804 | 45.6731 | 53.2608
| 3 | 211.2658 | 151.045 | 135.8085 | 125.005 | 40.1778 | 55.3628
| 4 | 138.5559 | 161.8 | 142.2753 | 128.3969 | 43.1848 | 56.6556
| 5 | 121.3874 | 179.2779 | 149.7339 | 137.7621 | 48.5028 | 58.1177
| 6 | 135.2955 | 183.1937 | 150.801 |  | 49.1515 | 59.1351
| 7 | 187.0652 | 148.373 | 167.1384 |  | 52.6413
| 8 | 191.2836 | 158.3404 | 185.9677 |  | 65.3952
| 9 | 176.5694 | 153.4163 | 194.4219 |  | 75.8474
| 10 | 136.0612 | 146.5817 | 151.9103 |  | 58.7694
| 11 | 123.159 | 136.8826 | 142.0799 |  | 50.1694
| 12 | 113.8666 | 122.8898 | 135.9808 |  | 53.2069
평균 |  | 4.0841 | 3.9669 | 4.078 | 4.6406 | 10.6335 | 9.689
체류시간 hr | 1 |  | 4.5067 | 4.9976 | 4.5702 | 11.971 | 10.2655
| 2 |  | 3.6899 | 4.8295 | 4.8046 | 13.6083 | 9.8758
| 3 | 2.84 | 3.9723 | 4.418 | 4.7998 | 12.6607 | 9.6504
| 4 | 4.3304 | 3.7083 | 4.2172 | 4.673 | 11.2726 | 9.4076
| 5 | 4.9429 | 3.3468 | 4.0071 | 4.3553 | 11.1238 | 9.2458
| 6 | 4.4347 | 3.2752 | 3.9788 |  | 10.3863
| 7 | 3.2074 | 4.0439 | 3.5898 |  | 8.3607
| 8 | 3.1367 | 3.7893 | 3.2264 |  | 7.2085
| 9 | 3.3981 | 3.9109 | 3.0861 |  | 9.3033
| 10 | 4.4098 | 4.0933 | 3.9497 |  | 10.8981
| 11 | 4.8718 | 4.3833 | 4.223 |  | 10.2759
| 12 | 5.2693 | 4.8824 | 4.4124 |  | 10.5334
평균 |  | 78.1266 | 66.2684 | 49.3936 | 43.6773 | 39.3636 | 22.6
슬러지 인발량 ㎥/일(일평균) | 1 |  | 48.0625 | 75.5833 | 26.6957 |  | 31
| 2 |  | 56.1111 | 50.0952 | 32.5 | 67 | 33
| 3 | 107.7586 | 43.5 | 50.9259 | 40 | 63 | 9
| 4 | 128.7778 | 84.3846 | 63.7407 | 66.037 | 40 | 26
| 5 | 102.4828 | 124.3571 | 56.8148 | 53.1538 | 39 | 14
| 6 | 72.5769 | 107.6897 | 60.0769 |  | 26
| 7 | 105.6296 | 50.9049 | 55.6538 |  | 17
| 8 | 39.3684 | 40.8 | 40.1304 |  | 27
| 9 | 44.4 | 65.4211 | 37.2174 |  | 25
| 10 | 33.2 | 83.0556 | 40.25 |  | 94
| 11 | 59.6875 | 46.25 | 36.4348 |  | 18
| 12 | 87.3846 | 44.6842 | 25.8 |  | 17
평균 |  | 4.8082 | 11.015 | 10.2782 | 2.8375 | 3.2505 | 3.3128
생슬러지 TS농도 % | 1 |  | 11.6154 | 14.5667 | 3.0957 |  | 3.1258
| 2 |  | 12.4118 | 11.0909 | 3.0889 | 4.2217 | 3.2069
| 3 | 3.5258 | 11.3125 | 9.663 | 2.8913 | 3.2724 | 3.1839
| 4 | 3.4338 | 13.44 | 9.7593 | 2.5926 | 3.0133 | 3.6822
| 5 | 3.4303 | 13.75 | 11.0778 | 2.5192 | 3.0828 | 3.3652
| 6 | 3.5654 | 2.5138 | 12.3154 |  | 3.1276
| 7 | 3.6276 | 8.6347 | 2.8423 |  | 3.1548
| 8 | 3.4824 | 2.6591 | 13.2 |  | 3.1935
| 9 | 3.45 | 12.2211 | 13.4522 |  | 3.1667
| 10 | 3.4 | 14.4278 | 13.0958 |  | 3.1903
| 11 | 10 | 14.6208 | 9.2 |  | 3.2067
| 12 | 10.1667 | 14.5737 | 3.075 |  | 3.1258
평균 |  | 3704.0664 | 7279.0263 | 5225.1777 | 1207.5909 | 1309.8823 | 748.4671
생슬러지고형물량 kg·DS/일 | 1 |  | 5582.6442 | 11009.9722 | 826.4045 |  | 969
| 2 |  | 6964.3791 | 5556.0173 | 1003.8889 | 2828.5652 | 1058.2759
| 3 | 3799.3604 | 4920.9375 | 4920.9534 | 1156.5217 | 2061.6207 | 286.5484
| 4 | 4421.9625 | 11341.2923 | 6220.6241 | 1712.0713 | 1205.3333 | 957.3807
| 5 | 3515.4892 | 17099.1071 | 6293.8189 | 1339.068 | 1202.2759 | 471.1304
| 6 | 2587.6464 | 2707.0951 | 7398.7041 |  | 813.1724
| 7 | 3831.8059 | 4395.4683 | 1581.8536 |  | 536.3226
| 8 | 1370.9474 | 1084.9091 | 5297.2174 |  | 862.2581
| 9 | 1531.8 | 7995.1413 | 5006.5482 |  | 791.6667
| 10 | 1128.8 | 11983.071 | 5271.0729 |  | 2998.9032
| 11 | 5968.75 | 6762.1354 | 3352 |  | 577.2
| 12 | 8884.1026 | 6512.1357 | 793.35 |  | 531.3871

## 성환,병천(2)
1차침전지 유입수 수질(성환) | [6 empty] | 1차침전지 유입수 수질(병천) | [6 empty] | 1차침전지 유출수 수질(성환) | [6 empty] | 1차침전지 유출수 수질(병천) | [6 empty] | 1차침전지 처리효율(성환) | [6 empty] | 1차침전지 처리효율(병천) | [6 empty] | 1차침전지 생슬러지농도와 인발량 검토(성환) |  |  |  | 1차침전지 생슬러지농도와 인발량 검토(병천)
구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 구분 |  | 생슬러지농도 | 슬러지인발량 | 구분 |  | 생슬러지농도 | 슬러지인발량
2005 | 1월 | [5 empty] | 2007 | 1월 | 74.4286 | 45.9269 | 90.7423 |  |  | 2005 | 1월 | [5 empty] | 2007 | 1월 | 55.7333 | 40.9269 | 59.4308 | 23.1183 | 2.5673 | 2005 | 1월 | [5 empty] | 2007 | 1월 | 25.1184 | 10.8869 | 34.506 |  |  | 2005 | 1월 |  |  | 2007 | 1월
| 2월 | [6 empty] | 2월 | 81.8643 | 46.5643 | 91.225 |  |  |  | 2월 | [6 empty] | 2월 | 58.5107 | 41.15 | 59.2929 | 23.189 | 2.5916 |  | 2월 | [6 empty] | 2월 | 28.5272 | 11.6276 | 35.0037 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 2월 | 4.2217 | 67
| 3월 | 49.0903 | 35.6613 | 46.4032 |  |  |  | 3월 | 91.2129 | 56.6677 | 104.7097 |  |  |  | 3월 | 40.3874 | 25.5387 | 28.5419 | 16.7751 | 1.5439 |  | 3월 | 69.7548 | 40.8226 | 71.9355 | 25.0801 | 2.802 |  | 3월 | 17.7283 | 28.3853 | 38.4915 |  |  |  | 3월 | 23.5253 | 27.9615 | 31.3001 |  |  |  | 3월 | 3.5258 | 107.7586 |  | 3월 | 3.2724 | 63
| 4월 | 70.1037 | 48.5467 | 183.3733 |  |  |  | 4월 | 81.7533 | 50.8133 | 145.2467 |  |  |  | 4월 | 50.5933 | 32.55 | 44.1833 | 17.3556 | 2.6274 |  | 4월 | 65.24 | 38.5533 | 74.4167 | 24.3959 | 2.7641 |  | 4월 | 27.8308 | 32.9511 | 75.9053 |  |  |  | 4월 | 20.199 | 24.1275 | 48.7653 |  |  |  | 4월 | 3.4338 | 128.7778 |  | 4월 | 3.0133 | 40
| 5월 | 89.3097 | 52.9187 | 193.1774 |  |  |  | 5월 | 64.6613 | 40.4839 | 126.5774 |  |  |  | 5월 | 40.9816 | 29.6247 | 41.6387 | 14.3999 | 4.1527 |  | 5월 | 61.6839 | 39.871 | 86.8161 | 21.5216 | 2.6965 |  | 5월 | 54.1129 | 44.0185 | 78.4454 |  |  |  | 5월 | 4.6046 | 1.5139 | 31.4126 |  |  |  | 5월 | 3.4303 | 102.4828 |  | 5월 | 3.0828 | 39
| 6월 | 47.5477 | 34.1313 | 142.6333 |  |  |  | 6월 | 68.0133 | 39.9833 | 138.8667 |  |  |  | 6월 | 29.4583 | 26.359 | 38.2267 | 13.2253 | 3.29 |  | 6월 | 63.7533 | 40.2667 | 100.15 | 21.4407 | 2.708 |  | 6월 | 38.0446 | 22.7718 | 73.1993 |  |  |  | 6월 | 6.2635 |  | 27.8805 |  |  |  | 6월 | 3.5654 | 72.5769 |  | 6월 | 3.1276 | 26
| 7월 | 32.3226 | 27.5258 | 107.0419 |  |  |  | 7월 | 82.9516 | 38.0129 | 133.6129 |  |  |  | 7월 | 25.1839 | 21.8613 | 34.9806 | 12.7812 | 1.9005 |  | 7월 | 83.471 | 37.7935 | 102.6452 | 19.4046 | 2.7374 |  | 7월 | 22.0858 | 20.5789 | 67.3206 |  |  |  | 7월 |  | 0.57705 | 23.1772 |  |  |  | 7월 | 3.6276 | 105.6296 |  | 7월 | 3.1548 | 17
| 8월 | 24.9226 | 24.9935 | 98.1355 |  |  |  | 8월 | 83.7548 | 33.8194 | 136.9677 |  |  |  | 8월 | 23.1323 | 22.6935 | 40.5548 | 10.0343 | 2.0141 |  | 8월 | 79.2323 | 33.1 | 97.2484 | 18.3892 | 2.2423 |  | 8월 | 7.1835 | 9.2024 | 58.6746 |  |  |  | 8월 | 5.3998 | 2.1271 | 28.9991 |  |  |  | 8월 | 3.4824 | 39.3684 |  | 8월 | 3.1935 | 27
| 9월 | 24.83 | 24.63 | 62.4 |  |  |  | 9월 | 93.4414 | 37.2567 | 124.1267 |  |  |  | 9월 | 23.7633 | 22.83 | 39.0933 | 9.7503 | 1.9531 |  | 9월 | 80.0633 | 33.4967 | 88.0233 | 23.7618 | 2.8758 |  | 9월 | 4.2959 | 7.3082 | 37.3504 |  |  |  | 9월 | 14.317 | 10.0922 | 29.0859 |  |  |  | 9월 | 3.45 | 44.4 |  | 9월 | 3.1667 | 25
| 10월 | 24.5452 | 24.0871 | 61.6774 |  |  |  | 10월 | 98.9935 | 45.0645 | 178.9903 |  |  |  | 10월 | 23.371 | 22.6097 | 44.9032 | 9.8895 | 1.849 |  | 10월 | 81.2129 | 35.9323 | 88.4194 | 37.8523 | 5.4265 |  | 10월 | 4.7838 | 6.1337 | 27.1967 |  |  |  | 10월 | 17.9614 | 20.2649 | 50.601 |  |  |  | 10월 | 3.4 | 33.2 |  | 10월 | 3.1903 | 94
| 11월 | 28.67 | 27.9667 | 129.6467 |  |  |  | 11월 | 101.9733 | 48.4633 | 183.65 |  |  |  | 11월 | 25.5133 | 25.6033 | 68.3733 | 11.6303 | 2.1889 |  | 11월 | 83.6367 | 40.2767 | 118.3433 | 46.3969 | 5.2169 |  | 11월 | 11.0103 | 8.4505 | 47.2618 |  |  |  | 11월 | 17.9818 | 16.8925 | 35.5604 |  |  |  | 11월 | 10 | 59.6875 |  | 11월 | 3.2067 | 18
| 12월 | 40.4258 | 36.2871 | 138.3161 |  |  |  | 12월 | 153.0484 | 82.5097 | 205.0484 |  |  |  | 12월 | 28.6065 | 30.5581 | 52.1387 | 12.0901 | 1.9865 |  | 12월 | 84.5 | 53.7 | 104.3645 | 43.2704 | 5.2569 |  | 12월 | 29.2372 | 15.7881 | 62.3047 |  |  |  | 12월 | 44.7887 | 34.9167 | 49.1025 |  |  |  | 12월 | 10.1667 | 87.3846 |  | 12월 | 3.1258 | 17
2006 | 1월 | 43.3161 | 43.2806 | 125.5839 |  |  | 2008 | 1월 | 167.2065 | 86.271 | 130.4839 |  |  | 2006 | 1월 | 32.4516 | 36.1258 | 40.0968 | 13.2282 | 1.8601 | 2008 | 1월 | 56.829 | 55.4452 | 89.3548 | 32.4301 | 3.6019 | 2006 | 1월 | 25.0819 | 16.5313 | 68.0717 |  |  | 2008 | 1월 | 66.0127 | 35.7314 | 31.5204 |  |  | 2006 | 1월 | 11.6154 | 48.0625 | 2008 | 1월 | 3.1258 | 31
| 2월 | 43.6821 | 43.3071 | 132.9036 |  |  |  | 2월 | 241.2276 | 119.5241 | 192.7724 |  |  |  | 2월 | 33.1036 | 33.5571 | 43.2964 | 13.8744 | 2.2126 |  | 2월 | 57.3276 | 63.7621 | 101.4483 | 36.7507 | 3.5437 |  | 2월 | 24.2172 | 22.5136 | 67.4227 |  |  |  | 2월 | 76.2351 | 46.6534 | 47.3741 |  |  |  | 2월 | 12.4118 | 56.1111 |  | 2월 | 3.2069 | 33
| 3월 | 41.5035 | 41.0774 | 75.2419 |  |  |  | 3월 | 192.2613 | 100.5935 | 129.6581 |  |  |  | 3월 | 33.3355 | 32.4548 | 39.8326 | 14.2681 | 2.0086 |  | 3월 | 76.9484 | 65.4968 | 89.5645 | 37.9318 | 3.5388 |  | 3월 | 19.6804 | 20.991 | 47.0607 |  |  |  | 3월 | 59.9772 | 34.8897 | 30.9225 |  |  |  | 3월 | 11.3125 | 43.5 |  | 3월 | 3.1839 | 9
| 4월 | 43.5967 | 42.7233 | 114.9733 |  |  |  | 4월 | 201.4967 | 103.7333 | 123.4667 |  |  |  | 4월 | 32.2033 | 32.6467 | 49.7767 | 15.0311 | 2.0152 |  | 4월 | 109.13 | 71.91 | 92.0633 | 36.7308 | 3.4844 |  | 4월 | 26.1335 | 23.5859 | 56.7059 |  |  |  | 4월 | 45.8403 | 30.678 | 25.4347 |  |  |  | 4월 | 13.44 | 84.3846 |  | 4월 | 3.6822 | 26
| 5월 | 39.4516 | 36.9839 | 112.3581 |  |  |  | 5월 | 199.9903 | 100.4903 | 134.9161 |  |  |  | 5월 | 32.5645 | 33.1194 | 49 | 13.6146 | 1.9393 |  | 5월 | 133.8806 | 70.7323 | 98.2129 | 33.5692 | 3.2748 |  | 5월 | 17.4571 | 10.4492 | 56.3894 |  |  |  | 5월 | 33.0564 | 29.6129 | 27.2045 |  |  |  | 5월 | 13.75 | 124.3571 |  | 5월 | 3.3652 | 14
| 6월 | 36.0733 | 32.51 | 113.7667 |  |  |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | 30.7567 | 28.76 | 59.82 | 14.0383 | 1.9545 |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | 14.7385 | 11.5349 | 47.4187 |  |  |  | 6월 | [6 empty] | 6월 | 2.5138 | 107.6897 |  | 6월
| 7월 | 96.574 | 81.6583 | 188.217 |  |  |  | 7월 | [6 empty] | 7월 | 61.7802 | 50.022 | 73.4508 | 19.9941 | 4.6084 |  | 7월 | [6 empty] | 7월 | 36.0281 | 38.7423 | 60.9754 |  |  |  | 7월 | [6 empty] | 7월 | 8.6347 | 50.9049 |  | 7월
| 8월 | 39.2032 | 32.6516 | 129.5839 |  |  |  | 8월 | [6 empty] | 8월 | 33.7226 | 30.3935 | 77.9161 | 11.6517 | 1.9674 |  | 8월 | [6 empty] | 8월 | 13.9801 | 6.9156 | 39.872 |  |  |  | 8월 | [6 empty] | 8월 | 2.6591 | 40.8 |  | 8월
| 9월 | 34.3067 | 34.8067 | 130.3733 |  |  |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | 33.0067 | 32.85 | 65.1497 | 11.6155 | 1.9756 |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | 3.7894 | 5.6215 | 50.0284 |  |  |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | 12.2211 | 65.4211 |  | 9월
| 10월 | 37.3871 | 35.4645 | 144 |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | 35 | 33.7065 | 97.129 | 11.509 | 1.875 |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | 6.3848 | 4.9572 | 32.5493 |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | 14.4278 | 83.0556 |  | 10월
| 11월 | 59.29 | 46.25 | 201.5333 |  |  |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | 45.6367 | 36.7133 | 61.9 | 13.9906 | 2.2273 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | 23.0281 | 20.6198 | 69.2855 |  |  |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | 14.6208 | 46.25 |  | 11월
| 12월 | 105.2387 | 47.629 | 189.3742 |  |  |  | 12월 | [6 empty] | 12월 | 84.4629 | 39.1581 | 67.9694 | 16.0958 | 2.8097 |  | 12월 | [6 empty] | 12월 | 19.7416 | 17.7853 | 64.1084 |  |  |  | 12월 | [6 empty] | 12월 | 14.5737 | 44.6842 |  | 12월
2007 | 1월 | 86.8065 | 50.9065 | 228.8129 | [9 empty] | 2007 | 1월 | 71.8742 | 39.1952 | 72.1194 | 28.0929 | 3.496 | [7 empty] | 2007 | 1월 | 17.2018 | 23.0055 | 68.4811 | [9 empty] | 2007 | 1월 | 14.5667 | 75.5833
| 2월 | 83.3786 | 72.1429 | 252.5536 | [10 empty] | 2월 | 62.6 | 50.5536 | 93.6786 | 26.6947 | 3.842 | [8 empty] | 2월 | 24.9208 | 29.9257 | 62.9074 | [10 empty] | 2월 | 11.0909 | 50.0952
| 3월 | 96.2161 | 94.4839 | 243.4129 | [10 empty] | 3월 | 65.8871 | 59.9194 | 84.1839 | 31.1937 | 5.5878 | [8 empty] | 3월 | 31.5218 | 36.5825 | 65.4152 | [10 empty] | 3월 | 9.663 | 50.9259
| 4월 | 123.01 | 106.8033 | 270.9967 | [10 empty] | 4월 | 68.5733 | 56.9467 | 79.48 | 28.1709 | 7.1692 | [8 empty] | 4월 | 44.2539 | 46.6808 | 70.6712 | [10 empty] | 4월 | 9.7593 | 63.7407
| 5월 | 119.9032 | 105.3581 | 262.0419 | [10 empty] | 5월 | 71.1839 | 53.8516 | 86.0581 | 24.1482 | 8.771 | [8 empty] | 5월 | 40.6322 | 48.8871 | 67.1587 | [10 empty] | 5월 | 11.0778 | 56.8148
| 6월 | 119.82 | 102.1033 | 231.2767 | [10 empty] | 6월 | 75.6467 | 62.35 | 89.0067 | 23.1492 | 8.5272 | [8 empty] | 6월 | 36.8664 | 38.9344 | 61.5151 | [10 empty] | 6월 | 12.3154 | 60.0769
| 7월 | 116.4677 | 107.0355 | 218.8742 | [10 empty] | 7월 | 71.8258 | 69.3581 | 85.2355 | 20.6779 | 8.667 | [8 empty] | 7월 | 38.3299 | 35.2009 | 61.0573 | [10 empty] | 7월 | 2.8423 | 55.6538
| 8월 | 113.2129 | 106.6935 | 180.6452 | [10 empty] | 8월 | 71.3839 | 61.6323 | 82.8645 | 19.515 | 8.4505 | [8 empty] | 8월 | 36.9472 | 42.2343 | 54.1286 | [10 empty] | 8월 | 13.2 | 40.1304
| 9월 | 116.79 | 105.4867 | 190.3333 | [10 empty] | 9월 | 71.2367 | 65.29 | 73.6733 | 19.0625 | 7.9533 | [8 empty] | 9월 | 39.0045 | 38.1059 | 61.2925 | [10 empty] | 9월 | 13.4522 | 37.2174
| 10월 | 116.2968 | 108.8323 | 190.5903 | [10 empty] | 10월 | 69.5419 | 63.7839 | 70.7032 | 19.4004 | 7.5706 | [8 empty] | 10월 | 40.203 | 41.3925 | 62.903 | [10 empty] | 10월 | 13.0958 | 40.25
| 11월 | 112.8 | 99.8167 | 188.8333 | [10 empty] | 11월 | 74.7467 | 62.13 | 68.4767 | 16.0644 | 5.0489 | [8 empty] | 11월 | 33.7352 | 37.7559 | 63.737 | [10 empty] | 11월 | 9.2 | 36.4348
| 12월 | 120.0097 | 90.2419 | 175.0871 | [10 empty] | 12월 | 64.3839 | 55.3484 | 66.4161 | 16.0629 | 4.3191 | [8 empty] | 12월 | 46.3511 | 38.6667 | 62.0668 | [10 empty] | 12월 | 3.075 | 25.8
2008 | 1월 | 118.9065 | 96.7548 | 155.6839 | [9 empty] | 2008 | 1월 | 64.4935 | 53.3516 | 57.1323 | 20.8462 | 3.1311 | [7 empty] | 2008 | 1월 | 45.7611 | 44.859 | 63.3024 | [9 empty] | 2008 | 1월 | 3.0957 | 26.6957
| 2월 | 120.8897 | 103.7034 | 155.1759 | [10 empty] | 2월 | 61.831 | 54.0345 | 62.0517 | 20.376 | 2.9263 | [8 empty] | 2월 | 48.8533 | 47.8952 | 60.012 | [10 empty] | 2월 | 3.0889 | 32.5
| 3월 | 112.3355 | 98.5742 | 142.6065 | [10 empty] | 3월 | 57.3065 | 50.271 | 56.3935 | 23.1245 | 2.6609 | [8 empty] | 3월 | 48.9863 | 49.0019 | 60.4551 | [10 empty] | 3월 | 2.8913 | 40
| 4월 | 122.36 | 103.2867 | 160.3033 | [10 empty] | 4월 | 67.44 | 43.3067 | 50.09 | 21.5538 | 2.146 | [8 empty] | 4월 | 44.8839 | 58.0714 | 68.753 | [10 empty] | 4월 | 2.5926 | 66.037
| 5월 | 113.4871 | 98.0548 | 152.8645 | [10 empty] | 5월 | 66.9677 | 46.1 | 59.4484 | 25.5775 | 2.7045 | [8 empty] | 5월 | 40.9909 | 52.9855 | 61.1104 | [10 empty] | 5월 | 2.5192 | 53.1538
| 6월 | [13 empty] | 6월 | [13 empty] | 6월 | [13 empty] | 6월
| 7월 | [13 empty] | 7월 | [13 empty] | 7월 | [13 empty] | 7월
| 8월 | [13 empty] | 8월 | [13 empty] | 8월 | [13 empty] | 8월
| 9월 | [13 empty] | 9월 | [13 empty] | 9월 | [13 empty] | 9월
| 10월 | [13 empty] | 10월 | [13 empty] | 10월 | [13 empty] | 10월
| 11월 | [13 empty] | 11월 | [13 empty] | 11월 | [13 empty] | 11월
| 12월 | [13 empty] | 12월 | [13 empty] | 12월 | [13 empty] | 12월