## 반응조일반현황
천안공공하수처리시설 반응조 설계 및 운영현황 | [11 empty] | 성환 및 병천공공하수처리시설 반응조 설계 및 운영현황
구분 |  | 1단계처리시설 |  |  |  |  | 2단계처리시설 |  |  |  |  | 구분 |  | 성환공공하수처리시설 |  |  |  | 병천공공하수처리시설
처리방식 |  | DNR공법 |  |  |  |  | DNR공법 |  |  |  |  | 처리방식 |  | DNR공법 |  |  |  | DeNiPho공법
규격 |  | 11.2~13.8mH×54.6mL×4.5mH×7조 |  |  |  |  | 7.5mH×78.4mL×5.5mH×8조 |  |  |  |  | 규격 |  | 5.0mH×43mL×4.5mH×8조 |  |  |  | 9.5mH×30.8mL×5.0mH×12조
용량 |  | 23096.2 |  |  |  |  | 25872 |  |  |  |  | 용량 |  | 7740 |  |  |  | 17556
유입하수량 |  | 70000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 유입하수량 |  | 24000 |  |  |  | 9500
HRT(hr) |  | 7.9 |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  |  | HRT(hr) |  | 8 |  |  |  | 8 ~ 12
SRT(일) |  | 5 ~ 12 |  |  |  |  | 5 ~ 12 |  |  |  |  | SRT(일) | [5 empty] | 9.3 ~ 17.6
F/M비 |  | 0.1 ~ 0.3 |  |  |  |  | 0.1 ~ 0.3 |  |  |  |  | F/M비 |  | 0.15 |  |  |  | 0.05 ~ 0.2
MLSS(㎎/L) |  | 2,000 ~ 3,000 |  |  |  |  | 2,000 ~ 3,000 |  |  |  |  | MLSS(㎎/L) |  | 2542.5 |  |  |  | 2,000 ~ 4,000
BOD용적부하(㎏-BOD/㎥·일) | [11 empty] | BOD용적부하(㎏-BOD/㎥·일) | [5 empty] | 0.3 ~ 0.8
슬러지 반송율(%) |  | 20 ~ 50 |  |  |  |  | 20 ~ 50 |  |  |  |  | 슬러지 반송율(%) |  | 25 ~ 50 |  |  |  | 20 ~ 50
반송슬러지 농도(㎎/L) |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 반송슬러지 농도(㎎/L) |  | 8000 |  |  |  | 8000
운영현황 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 운영현황 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008
평균 |  | 58738.3403 | 63832.5967 | 65438.1049 | 62725.1818 | 64824.7166 | 75658.3756 | 77986.9213 | 76085.1001 | 77090.1242 | 64165.701 | 평균 |  | 14731.2925 | 14700.3472 | 14403.298 | 12428.7299 | 5077.0075 | 5424.6126
유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 | 50227.4194 | 52012.3871 | 65702.2903 | 59284.2258 | 63394.0968 | 60949 | 55968.4516 | 66613.9032 | 63387.8065 | 62295.6129 | 유입하수량 ㎥/일(일평균) | 1 |  | 12780.9677 | 11525.4839 | 12603.3871 | 4384.6129 | 5113.0323
| 2 | 47349.0345 | 64006.8214 | 66595.75 | 56192.6071 | 63358.4138 | 65417.4483 | 60737.7143 | 70377.3214 | 64168.4643 | 63356.4483 |  | 2 |  | 15610.3571 | 11926.7857 | 11988.5172 | 3857.0714 | 5314.8276
| 3 | 45250.1935 | 64093.9032 | 66691.0323 | 57871.3226 | 66069.3226 | 72678.4194 | 66743.8065 | 66571.0645 | 71854.6774 | 64855.7097 |  | 3 | 20281.5161 | 14500.3226 | 13037.6129 | 12000.4839 | 4145.7419 | 5438.9355
| 4 | 46287 | 64934.1667 | 63150.7667 | 62134.1333 | 66477.0333 | 75046.4667 | 69836 | 71247.9333 | 72703.2667 | 66155.0333 |  | 4 | 13301.3667 | 15532.8 | 13658.4333 | 12326.1 | 4656.2667 | 5579.3
| 5 | 58199.2581 | 61883.4839 | 67308.1613 | 65332.8387 |  | 75234.4516 | 70409.6774 | 77185.8065 | 77104.3871 |  |  | 5 | 11653.1935 | 17210.6774 | 14374.4516 | 13225.1613 | 4718.5484 | 5676.9677
| 6 | 65567.6667 | 62081.8 | 65195.4333 | 66449.3667 |  | 75893.3333 | 77875.6333 | 81784.1 | 75175.2333 |  |  | 6 | 12988.3667 | 17586.6 | 14476.9 |  | 5053.5667
| 7 | 67950.6774 | 71030.6129 | 73749.5484 | 72768.6452 |  | 95304.5806 | 93055.8065 | 101715.9355 | 79899.129 |  |  | 7 | 17958.2581 | 14243.806 | 16045.2903 |  | 6277.9355
| 8 | 68144.9032 | 77541.5806 | 65298.0968 | 54582.129 |  | 86171.6774 | 105692.3226 | 88812.9677 | 97082.4194 |  |  | 8 | 18363.2258 | 15200.6774 | 17852.9032 |  | 7281.3548
| 9 | 70785.5 | 66200.5333 | 62743.4333 | 67697.8667 |  | 90642.9 | 91223.1333 | 75795.9 | 104420.6333 |  |  | 9 | 16950.6667 | 14727.9667 | 18664.5 |  | 5641.8667
| 10 | 62029.3871 | 60629.2581 | 58817.4839 | 68206.0968 |  | 76734.0323 | 90525.9355 | 72393.5161 | 78623.6452 |  |  | 10 | 13061.871 | 14071.8387 | 14583.3871 |  | 4816.2581
| 11 | 63649.3667 | 56723 | 64298.1333 | 60478.4333 |  | 73415.1333 | 82550.8 | 74751.3333 | 72183.6667 |  |  | 11 | 11823.2667 | 13140.7333 | 13639.6667 |  | 5107.8667
| 12 | 59419.6774 | 64853.6129 | 65707.129 | 61704.5161 |  | 60413.0645 | 71223.7742 | 65771.4194 | 68478.1613 |  |  | 12 | 10931.1935 | 11797.4194 | 13054.1613 |  | 4983
평균 |  | 9.8305 | 8.8527 | 8.5795 | 8.9951 | 8.5732 | 8.4713 | 8.3057 | 8.3583 | 8.3041 | 9.7216 | 평균 |  | 5.8794 | 5.2489 | 7.1755 | 8.6133 | 9.531 | 7.0956
HRT (HR) | 1 | 11.1087 | 10.7192 | 8.5214 | 9.3947 | 8.7604 | 10.2495 | 11.1644 | 9.3645 | 9.8391 | 9.989 | HRT (HR) | 1 |  | 5.4747 | 8.4393 | 9.0932 | 23.3146 | 7.5372
| 2 | 11.8115 | 8.729 | 8.3655 | 9.9208 | 8.7796 | 9.5249 | 10.3069 | 8.9116 | 9.7518 | 9.858 |  | 2 |  | 4.5483 | 6.3375 | 8.6722 | 10.1798 | 7.2319
| 3 | 12.5672 | 8.7174 | 8.3304 | 9.6399 | 8.4002 | 8.5676 | 9.363 | 9.3528 | 8.7571 | 9.588 |  | 3 | 6.3381 | 6.9233 | 7.8016 | 8.5769 | 9.5973 | 7.0745
| 4 | 12.2507 | 8.5931 | 8.926 | 9.0365 | 8.3527 | 8.3228 | 8.9457 | 8.816 | 8.6377 | 9.4513 |  | 4 | 6.4968 | 6.6604 | 5.7409 | 8.5637 | 8.551 | 6.8638
| 5 | 9.6255 | 9.0025 | 8.3781 | 8.5567 |  | 8.3817 | 8.875 | 8.0996 | 8.1356 |  |  | 5 | 7.8408 | 4.1401 | 7.264 | 8.1606 | 8.6318 | 6.7708
| 6 | 8.6759 | 9.0648 | 8.5755 | 8.4509 |  | 8.4744 | 8.0933 | 7.6593 | 8.3572 |  |  | 6 | 5.6208 | 4.032 | 7.1117 |  | 8.0678
| 7 | 8.5408 | 7.8679 | 7.71 | 7.7293 |  | 6.6546 | 6.7592 | 6.1892 | 7.9044 |  |  | 7 | 5.117 | 6.8385 | 6.6833 |  | 7.1877
| 8 | 8.2222 | 7.2143 | 8.554 | 10.5203 |  | 7.4019 | 5.905 | 7.0226 | 6.5183 |  |  | 8 | 5.5253 | 4.6124 | 6.3142 |  | 7.3794
| 9 | 7.9807 | 8.4549 | 8.8903 | 8.3078 |  | 6.9705 | 6.9319 | 8.2282 | 6.0395 |  |  | 9 | 4.542 | 4.5522 | 6.0727 |  | 7.6255
| 10 | 9.0043 | 9.2752 | 9.4947 | 8.1487 |  | 8.1034 | 6.9665 | 8.6495 | 7.9733 |  |  | 10 | 5.3679 | 4.755 | 7.0537 |  | 8.3129
| 11 | 8.8027 | 10.0136 | 8.7003 | 9.1879 |  | 8.5891 | 7.5982 | 8.378 | 8.6134 |  |  | 11 | 5.8455 | 5.0067 | 8.4158 |  | 7.7332
| 12 | 9.3754 | 8.5805 | 8.5076 | 9.0477 |  | 10.415 | 8.7594 | 9.6286 | 9.1214 |  |  | 12 | 6.1003 | 5.4427 | 8.8712 |  | 7.7906
평균 |  | 13.4233 | 10.9482 | 9.1525 | 22.3282 | 13.6932 | 7.9076 | 7.3026 | 7.1175 | 7.3409 | 6.4812 | 평균 |  | 72.047 | 15.8603 | 17.5836 | 22.8735 | 27.2125 | 15.1351
SRT (일) | 1 | 12.2721 | 9.991 | 7.5746 | 18.5923 | 19.3276 | 9.4766 | 10.6236 | 4.9286 | 7.0467 | 7.0985 | SRT (일) | 1 |  | 10.4878 | 16.1343 | 36.6482 |  | 28.7909
| 2 | 12.9646 | 6.3244 | 6.386 | 12.0998 | 12.5909 | 9.6891 | 6.3943 | 4.5845 | 6.9474 | 7.0498 |  | 2 |  | 71.7415 | 11.2095 | 25.0601 | 42.8603 | 11.3164
| 3 | 12.4118 | 8.0979 | 6.0315 | 11.6776 | 10.6584 | 8.2682 | 4.8439 | 7.2445 | 5.6977 | 5.7301 |  | 3 | 41.6873 | 13.5626 | 10.7009 | 21.7816 | 31.8681 | 10.1747
| 4 | 33.6158 | 10.4816 | 10.2337 | 12.7824 | 12.1959 | 8.0051 | 9.6318 | 7.4907 | 5.9471 | 6.0463 |  | 4 | 67.8808 | 10.9906 | 9.4146 | 15.5846 | 18.6002 | 12.4206
| 5 | 20.4166 | 10.2162 | 11.348 | 15.7845 |  | 8.4234 | 8.1366 | 6.6941 | 5.5301 |  |  | 5 | 29.6737 | 6.4558 | 9.6526 | 15.2929 | 13.1245 | 12.9727
| 6 | 11.4902 | 11.3771 | 9.4336 | 12.7874 |  | 6.3669 | 8.6042 | 5.8167 | 6.2637 |  |  | 6 | 26.2582 | 6.6978 | 8.27 |  | 13.8698
| 7 | 9.4198 | 13.9819 | 9.313 | 13.1406 |  | 8.1936 | 6.9234 | 6.8428 | 8.7428 |  |  | 7 | 33.1336 | 18.2777 | 11.6425 |  | 8.6408
| 8 | 8.9571 | 15.7347 | 12.8992 | 79.9347 |  | 9.0331 | 7.6472 | 8.1457 | 10.6374 |  |  | 8 | 456.9088 | 11.2455 | 14.5998 |  | 6.3167
| 9 | 8.7277 | 12.9779 |  | 47.4446 |  | 8.0208 | 6.468 | 8.2296 | 8.6949 |  |  | 9 | 22.2857 | 11.3338 | 23.2498 |  | 31.2237
| 10 | 12.7481 | 11.6999 |  | 20.5541 |  | 6.5552 | 6.2924 | 8.5915 | 6.401 |  |  | 10 | 11.6973 | 8.4688 | 24.9929 |  | 73.7622
| 11 | 8.8491 | 9.933 |  | 11.4707 |  | 3.9133 | 6.2761 | 7.595 | 8.5588 |  |  | 11 | 10.099 | 10.9272 | 37.0444 |  | 23.1196
| 12 | 9.2066 | 10.5624 |  | 11.6696 |  | 8.9454 | 5.7893 | 9.247 | 7.6237 |  |  | 12 | 20.8456 | 10.1347 | 34.0919 |  | 35.9515
평균 |  | 0.11409 | 0.099181 | 0.1147 | 0.12702 | 0.10792 | 0.11355 | 0.097978 | 0.11092 | 0.1236 | 0.097777 | 평균 |  | 0.060527 | 0.07651 | 0.10068 | 0.064622 | 0.051033 | 0.048202
F/M비 | 1 | 0.056922 | 0.10891 | 0.089476 | 0.095878 | 0.10061 | 0.05866 | 0.10301 | 0.092549 | 0.09678 | 0.095063 | F/M비 | 1 |  | 0.063282 | 0.072076 | 0.061187 |  | 0.027827
| 2 | 0.054963 | 0.11558 | 0.10485 | 0.093166 | 0.10229 | 0.069326 | 0.09163 | 0.10281 | 0.093593 | 0.092408 |  | 2 |  | 0.074464 | 0.08781 | 0.055633 | 0.023361 | 0.035089
| 3 | 0.062173 | 0.1324 | 0.13034 | 0.10541 | 0.11411 | 0.087422 | 0.090691 | 0.094507 | 0.10986 | 0.099112 |  | 3 | 0.085654 | 0.054644 | 0.10937 | 0.052855 | 0.03435 | 0.045266
| 4 | 0.095954 | 0.087351 | 0.099451 | 0.09942 | 0.11467 | 0.10303 | 0.077217 | 0.098858 | 0.1149 | 0.10453 |  | 4 | 0.06668 | 0.05076 | 0.12068 | 0.074669 | 0.029234 | 0.056311
| 5 | 0.11157 | 0.084484 | 0.10218 | 0.10436 |  | 0.10318 | 0.078746 | 0.10829 | 0.12141 |  |  | 5 | 0.064199 | 0.073564 | 0.097036 | 0.078767 | 0.028976 | 0.076518
| 6 | 0.12838 | 0.096029 | 0.098106 | 0.11501 |  | 0.10403 | 0.10024 | 0.11148 | 0.11871 |  |  | 6 | 0.072658 | 0.066823 | 0.10346 |  | 0.037797
| 7 | 0.13802 | 0.11334 | 0.13323 | 0.12994 |  | 0.13785 | 0.13485 | 0.15556 | 0.1223 |  |  | 7 | 0.073989 | 0.09068 | 0.10856 |  | 0.072244
| 8 | 0.13606 | 0.10608 | 0.10324 | 0.095254 |  | 0.14125 | 0.13475 | 0.1248 | 0.13965 |  |  | 8 | 0.061495 | 0.073369 | 0.11931 |  | 0.083354
| 9 | 0.17015 | 0.084502 | 0.11482 | 0.18363 |  | 0.17936 | 0.092683 | 0.11462 | 0.15541 |  |  | 9 | 0.048584 | 0.069519 | 0.12475 |  | 0.096583
| 10 | 0.14607 | 0.081708 | 0.11691 | 0.13486 |  | 0.14012 | 0.096455 | 0.12726 | 0.13625 |  |  | 10 | 0.043561 | 0.072619 | 0.095218 |  | 0.053953
| 11 | 0.14491 | 0.081281 | 0.14621 | 0.19734 |  | 0.11582 | 0.08942 | 0.11608 | 0.15198 |  |  | 11 | 0.039682 | 0.089184 | 0.094839 |  | 0.056776
| 12 | 0.12389 | 0.098506 | 0.13755 | 0.16994 |  | 0.12257 | 0.086048 | 0.084188 | 0.12239 |  |  | 12 | 0.048765 | 0.13921 | 0.075086 |  | 0.044732
평균 |  | 3110.3255 | 3071.2751 | 2641.7337 | 2532.6094 | 2586.0219 | 3171.1838 | 3166.3329 | 2683.2432 | 2561.5799 | 2586.0219 | 평균 |  | 1640.5762 | 1826.6437 | 1870.9285 | 2140.1308 | 2856.7111 | 3357.1456
MLSS (㎎/L) | 1 | 3200 | 2841.9355 | 3094.5161 | 2656.129 | 2706.4516 | 3432.9032 | 2992.9032 | 2736.4516 | 2706.4516 | 2706.4516 | MLSS (㎎/L) | 1 |  | 1708.4677 | 1992.0242 | 2288.7944 | 3318.4231 | 3539.1306
| 2 | 3286.5517 | 2807.8571 | 2731.4286 | 2578.5714 | 2648.5714 | 3450.6897 | 3158.5714 | 2660.7143 | 2648.5714 | 2648.5714 |  | 2 |  | 1772.5893 | 2011.3795 | 2291.7672 | 3302.1071 | 2976.0638
| 3 | 3307.4194 | 2739.6774 | 2600.9677 | 2787.7419 | 2508.0645 | 3360 | 3153.871 | 2776.7742 | 2508.0645 | 2508.0645 |  | 3 | 1368.7285 | 1656.6129 | 1853.7263 | 2245.252 | 2925.6452 | 3179.2419
| 4 | 2946.3333 | 3333.6667 | 2767 | 2680 | 2481 | 3352 | 3645.6667 | 2783.3333 | 2481 | 2481 |  | 4 | 1799.8778 | 1879.7 | 1838.0225 | 1942.5821 | 3549 | 3684.0333
| 5 | 3159.0323 | 3469.3548 | 2830.9677 | 2677.4194 |  | 3320.3226 | 3685.4839 | 2752 | 2473.871 |  |  | 5 | 1763.8172 | 1980.8065 | 1830.0024 | 1932.2581 | 3437.2581 | 3407.2581
| 6 | 3159.6667 | 3017 | 2877 | 2462.3333 |  | 3465.6667 | 3123.6667 | 2853.6667 | 2435.3333 |  |  | 6 | 1355.5 | 2077.9167 | 1822.0792 |  | 3035.3333
| 7 | 3105.1613 | 3055.8065 | 2394.1935 | 2365.8065 |  | 3209.6774 | 2990 | 2514.8387 | 2455.4839 |  |  | 7 | 1281.4516 | 1908.5317 | 1828.1653 |  | 2471.8065
| 8 | 3226.4516 | 3076.129 | 2669.3548 | 2356.129 |  | 2932.2581 | 3000 | 2700.3226 | 2591.6129 |  |  | 8 | 1202.8172 | 1850.9677 | 1829.9266 |  | 2260.9677
| 9 | 2790.6667 | 3125.3333 | 2706.6667 | 2255.3333 |  | 2475.3333 | 3044.6667 | 2535 | 2513.6667 |  |  | 9 | 2143.8333 | 1813.5833 | 1826.025 |  | 1637.8333
| 10 | 2944.5161 | 3126.4516 | 2506.129 | 2524.5161 |  | 2872.2581 | 3040.5484 | 2165.1613 | 2430.3226 |  |  | 10 | 1822.2581 | 1759.1129 | 1835.5774 |  | 2493.0645
| 11 | 3071.3333 | 3147.7667 | 2180 | 2327.3333 |  | 3326 | 3149.1333 | 2500.3333 | 2522 |  |  | 11 | 1971.8333 | 1662.5725 | 1852.56 |  | 2617.6667
| 12 | 3126.7742 | 3114.3226 | 2342.5806 | 2720 |  | 2857.0968 | 3011.4839 | 3220.3226 | 2972.5806 |  |  | 12 | 1695.6452 | 1848.8629 | 1931.6532 |  | 3231.4274
평균 |  | 22554.713 | 19989.1559 | 24482.7437 | 24495.9187 | 23623.4339 | 35012.4568 | 35444.6504 | 38165.7502 | 31540.1312 | 32578.4839 | 평균 |  | 6006.5653 | 5454.2478 | 4809.867 | 3819.7989 | 3527.9906 | 4495.3478
반송슬러지량 (㎥/일) | 1 | 25394.1935 | 20697.6452 | 22610.0645 | 26290.5806 | 26290.5806 | 34691.6452 | 31136.1935 | 45362.871 | 34786.0645 | 34786.0645 | 반송슬러지량 (㎥/일) | 1 |  | 4464.6452 | 5003.7419 | 2747.4839 | 3077.3077 | 4209.2258
| 2 | 30311.5172 | 24894 | 26529.6786 | 22061.3214 | 22061.3214 | 35365.8966 | 37817.3571 | 42638.4643 | 34016.6786 | 34016.6786 |  | 2 |  | 5803.8929 | 4901.2143 | 4098.3793 | 3105 | 4409.5517
| 3 | 28724.9677 | 24128.7742 | 26601.129 | 24174.8667 | 24174.8667 | 35281.4194 | 37483.3548 | 38956.3871 | 29830.2258 | 29830.2258 |  | 3 | 8380.9677 | 5656.2258 | 4918.6452 | 4271.129 | 3204.1935 | 4495.5806
| 4 | 26735.7667 | 22783.0333 | 26675.4 | 21966.9667 | 21966.9667 | 40529.8 | 36258.8 | 43513.5 | 31680.9667 | 31680.9667 |  | 4 | 9042.2333 | 5651.1 | 5179.2 | 4008.0667 | 3590.5667 | 4657.8
| 5 | 25152.2258 | 19413.5806 | 26167.0323 | 24840.129 |  | 37352.6452 | 32869.9032 | 42172.7419 | 34515.0968 |  |  | 5 | 6703.7097 | 5860.5484 | 5053.9032 | 3973.9355 | 3444.9677 | 4704.5806
| 6 | 17858.6667 | 18158.8667 | 23102.6333 | 24608.4333 |  | 32688.2333 | 33207.7333 | 38699.0333 | 33786.4 |  |  | 6 | 4128.4667 | 5937.5667 | 5231.3667 |  | 3713.3333
| 7 | 18048.4839 | 17939.129 | 20741.6129 | 20006.9355 |  | 35037.7419 | 31715.2903 | 35192.5161 | 30872.0968 |  |  | 7 | 5376.1935 | 4755.3623 | 5430.129 |  | 3622.7097
| 8 | 19946.7097 | 16404.7097 | 24642.6452 | 25639.2581 |  | 34496.7419 | 35566.6452 | 34111.3871 | 33348.3871 |  |  | 8 | 8081.4194 | 5226.871 | 5532.1613 |  | 3238.129
| 9 | 20063.8667 | 17343.8 | 20637.8667 | 26361.9333 |  | 34676.2 | 38090.2667 | 31242.6333 | 29783.0667 |  |  | 9 | 5218.9 | 5769.1 | 5497.6667 |  | 3659.5333
| 10 | 19740.3226 | 18147.7097 | 24380.5806 | 26519.6774 |  | 35448.2903 | 36789.9677 | 36505.7419 | 29270.3548 |  |  | 10 | 4606.5484 | 5526.5484 | 5285.7419 |  | 3640.5484
| 11 | 19187.9 | 19270.3 | 25690.7333 | 25473.6 |  | 33992.9 | 36886.0667 | 34935.5 | 28467.3333 |  |  | 11 | 4159.6333 | 5499.5 | 3012.6333 |  | 3997.5333
| 12 | 19491.9355 | 20688.3226 | 26013.5484 | 26007.3226 |  | 30587.9677 | 37514.2258 | 34658.2258 | 28124.9032 |  |  | 12 | 4367.5806 | 5299.6129 | 2672 |  | 4042.0645
평균 |  | 40.435 | 31.705 | 37.5375 | 39.3608 | 36.48 | 47.0358 | 46.8975 | 51.1942 | 41.8275 | 50.8525 | 평균 |  | 41.377 | 37.3583 | 33.7117 | 30.83 | 71.1317 | 82.86
반송율 (%) | 1 | 50.56 | 39.79 | 34.41 | 44.35 | 41.47 | 56.92 | 55.63 | 68.1 | 54.88 | 55.84 | 반송율 (%) | 1 |  | 34.93 | 43.41 | 21.8 | 70.18 | 82.32
| 2 | 64.02 | 38.89 | 39.84 | 39.26 | 34.82 | 54.06 | 62.26 | 60.59 | 53.01 | 53.69 |  | 2 |  | 37.18 | 41.09 | 34.19 | 80.5 | 82.97
| 3 | 63.48 | 37.65 | 39.89 | 41.77 | 36.59 | 48.54 | 56.16 | 58.52 | 41.51 | 45.99 |  | 3 | 41.32 | 39.01 | 37.73 | 35.59 | 77.29 | 82.66
| 4 | 57.76 | 35.09 | 42.24 | 35.35 | 33.04 | 54.01 | 51.92 | 61.07 | 43.58 | 47.89 |  | 4 | 67.98 | 36.38 | 37.92 | 32.52 | 77.11 | 83.48
| 5 | 43.22 | 31.37 | 38.88 | 38.02 |  | 49.65 | 46.68 | 54.64 | 44.76 |  |  | 5 | 57.53 | 34.05 | 35.16 | 30.05 | 73.01 | 82.87
| 6 | 27.24 | 29.25 | 35.44 | 37.03 |  | 43.07 | 42.64 | 47.32 | 44.94 |  |  | 6 | 31.79 | 33.76 | 36.14 |  | 73.48
| 7 | 26.56 | 25.26 | 28.12 | 27.49 |  | 36.76 | 34.08 | 34.6 | 38.64 |  |  | 7 | 29.94 | 33.39 | 33.84 |  | 57.71
| 8 | 29.27 | 21.16 | 37.74 | 46.97 |  | 40.03 | 33.65 | 38.41 | 34.35 |  |  | 8 | 44.01 | 34.39 | 30.99 |  | 44.47
| 9 | 28.34 | 26.2 | 32.89 | 38.94 |  | 38.26 | 41.76 | 41.22 | 28.52 |  |  | 9 | 30.79 | 39.17 | 29.46 |  | 64.86
| 10 | 31.82 | 29.93 | 41.45 | 38.88 |  | 46.2 | 40.64 | 50.43 | 37.23 |  |  | 10 | 35.27 | 39.27 | 36.24 |  | 75.59
| 11 | 30.15 | 33.97 | 39.96 | 42.12 |  | 46.3 | 44.68 | 46.74 | 39.44 |  |  | 11 | 35.18 | 41.85 | 22.09 |  | 78.26
| 12 | 32.8 | 31.9 | 39.59 | 42.15 |  | 50.63 | 52.67 | 52.69 | 41.07 |  |  | 12 | 39.96 | 44.92 | 20.47 |  | 81.12

## MLSS와 반송량
년도 |  | 천안(1단계처리시설) |  | 천안(2단계처리시설) |  | 성환공공하수처리시설 |  | 병천공공하수처리시설
|  | MLSS(㎎/L) | 반송율(%) | MLSS(㎎/L) | 반송율(%) | MLSS(㎎/L) | 반송율(%) | MLSS(㎎/L) | 반송율(%)
2004년 | 1월 | 3200 | 50.56 | 3432.9032 | 56.92
| 2월 | 3286.5517 | 64.02 | 3450.6897 | 54.06
| 3월 | 3307.4194 | 63.48 | 3360 | 48.54
| 4월 | 2946.3333 | 57.76 | 3352 | 54.01
| 5월 | 3159.0323 | 43.22 | 3320.3226 | 49.65
| 6월 | 3159.6667 | 27.24 | 3465.6667 | 43.07
| 7월 | 3105.1613 | 26.56 | 3209.6774 | 36.76
| 8월 | 3226.4516 | 29.27 | 2932.2581 | 40.03
| 9월 | 2790.6667 | 28.34 | 2475.3333 | 38.26
| 10월 | 2944.5161 | 31.82 | 2872.2581 | 46.2
| 11월 | 3071.3333 | 30.15 | 3326 | 46.3
| 12월 | 3126.7742 | 32.8 | 2857.0968 | 50.63
2005년 | 1월 | 2841.9355 | 39.79 | 2992.9032 | 55.63
| 2월 | 2807.8571 | 38.89 | 3158.5714 | 62.26
| 3월 | 2739.6774 | 37.65 | 3153.871 | 56.16 | 1368.7285 | 41.32
| 4월 | 3333.6667 | 35.09 | 3645.6667 | 51.92 | 1799.8778 | 67.98
| 5월 | 3469.3548 | 31.37 | 3685.4839 | 46.68 | 1763.8172 | 57.53
| 6월 | 3017 | 29.25 | 3123.6667 | 42.64 | 1355.5 | 31.79
| 7월 | 3055.8065 | 25.26 | 2990 | 34.08 | 1281.4516 | 29.94
| 8월 | 3076.129 | 21.16 | 3000 | 33.65 | 1202.8172 | 44.01
| 9월 | 3125.3333 | 26.2 | 3044.6667 | 41.76 | 2143.8333 | 30.79
| 10월 | 3126.4516 | 29.93 | 3040.5484 | 40.64 | 1822.2581 | 35.27
| 11월 | 3147.7667 | 33.97 | 3149.1333 | 44.68 | 1971.8333 | 35.18
| 12월 | 3114.3226 | 31.9 | 3011.4839 | 52.67 | 1695.6452 | 39.96
2006년 | 1월 | 3094.5161 | 34.41 | 2736.4516 | 68.1 | 1708.4677 | 34.93
| 2월 | 2731.4286 | 39.84 | 2660.7143 | 60.59 | 1772.5893 | 37.18
| 3월 | 2600.9677 | 39.89 | 2776.7742 | 58.52 | 1656.6129 | 39.01
| 4월 | 2767 | 42.24 | 2783.3333 | 61.07 | 1879.7 | 36.38
| 5월 | 2830.9677 | 38.88 | 2752 | 54.64 | 1980.8065 | 34.05
| 6월 | 2877 | 35.44 | 2853.6667 | 47.32 | 2077.9167 | 33.76
| 7월 | 2394.1935 | 28.12 | 2514.8387 | 34.6 | 1908.5317 | 33.39
| 8월 | 2669.3548 | 37.74 | 2700.3226 | 38.41 | 1850.9677 | 34.39
| 9월 | 2706.6667 | 32.89 | 2535 | 41.22 | 1813.5833 | 39.17
| 10월 | 2506.129 | 41.45 | 2165.1613 | 50.43 | 1759.1129 | 39.27
| 11월 | 2180 | 39.96 | 2500.3333 | 46.74 | 1662.5725 | 41.85
| 12월 | 2342.5806 | 39.59 | 3220.3226 | 52.69 | 1848.8629 | 44.92
2007년 | 1월 | 2656.129 | 44.35 | 2706.4516 | 54.88 | 1992.0242 | 43.41 | 3318.4231 | 70.18
| 2월 | 2578.5714 | 39.26 | 2648.5714 | 53.01 | 2011.3795 | 41.09 | 3302.1071 | 80.5
| 3월 | 2787.7419 | 41.77 | 2508.0645 | 41.51 | 1853.7263 | 37.73 | 2925.6452 | 77.29
| 4월 | 2680 | 35.35 | 2481 | 43.58 | 1838.0225 | 37.92 | 3549 | 77.11
| 5월 | 2677.4194 | 38.02 | 2473.871 | 44.76 | 1830.0024 | 35.16 | 3437.2581 | 73.01
| 6월 | 2462.3333 | 37.03 | 2435.3333 | 44.94 | 1822.0792 | 36.14 | 3035.3333 | 73.48
| 7월 | 2365.8065 | 27.49 | 2455.4839 | 38.64 | 1828.1653 | 33.84 | 2471.8065 | 57.71
| 8월 | 2356.129 | 46.97 | 2591.6129 | 34.35 | 1829.9266 | 30.99 | 2260.9677 | 44.47
| 9월 | 2255.3333 | 38.94 | 2513.6667 | 28.52 | 1826.025 | 29.46 | 1637.8333 | 64.86
| 10월 | 2524.5161 | 38.88 | 2430.3226 | 37.23 | 1835.5774 | 36.24 | 2493.0645 | 75.59
| 11월 | 2327.3333 | 42.12 | 2522 | 39.44 | 1852.56 | 22.09 | 2617.6667 | 78.26
| 12월 | 2720 | 42.15 | 2972.5806 | 41.07 | 1931.6532 | 20.47 | 3231.4274 | 81.12
2008년 | 1월 | 2706.4516 | 41.47 | 2706.4516 | 55.84 | 2288.7944 | 21.8 | 3539.1306 | 82.32
| 2월 | 2648.5714 | 34.82 | 2648.5714 | 53.69 | 2291.7672 | 34.19 | 2976.0638 | 82.97
| 3월 | 2508.0645 | 36.59 | 2508.0645 | 45.99 | 2245.252 | 35.59 | 3179.2419 | 82.66
| 4월 | 2481 | 33.04 | 2481 | 47.89 | 1942.5821 | 32.52 | 3684.0333 | 83.48
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## FM비
년도 |  | 천안(1단계처리시설) |  |  | 천안(2단계처리시설) |  |  | 성환공공하수처리시설 |  |  | 병천공공하수처리시설
|  | F/M비 | 처리효율(%) |  | F/M비 | 처리효율(%) |  | F/M비 | 처리효율(%) |  | F/M비 | 처리효율(%)
|  |  | BOD | SS |  | BOD | SS |  | BOD | SS |  | BOD | SS
2004년 | 1월 | 0.056922 | 93.2742 | 96.2613 | 0.05866 | 93.0387 | 95.6677
| 2월 | 0.054963 | 92.3483 | 96.3793 | 0.069326 | 92.3103 | 95.6828
| 3월 | 0.062173 | 92.2613 | 96.3032 | 0.087422 | 92.5742 | 96.0419
| 4월 | 0.095954 | 92.47 | 95.7333 | 0.10303 | 92.6067 | 96.1867
| 5월 | 0.11157 | 93.4226 | 96.2194 | 0.10318 | 93.2452 | 96.4935
| 6월 | 0.12838 | 95.2667 | 96.6867 | 0.10403 | 94.9933 | 96.4467
| 7월 | 0.13802 | 96.5387 | 97.2323 | 0.13785 | 96.7258 | 97.5097
| 8월 | 0.13606 | 98.0129 | 97.8968 | 0.14125 | 98.0032 | 98.2742
| 9월 | 0.17015 | 96.9733 | 98.57 | 0.17936 | 97.2167 | 98.7767
| 10월 | 0.14607 | 96.9194 | 98.5065 | 0.14012 | 96.8258 | 98.3226
| 11월 | 0.14491 | 93.4033 | 98.06 | 0.11582 | 93.7033 | 97.83
| 12월 | 0.12389 | 93.3677 | 97.5806 | 0.12257 | 92.9387 | 97.4355
2005년 | 1월 | 0.10891 | 92.0355 | 96.9419 | 0.10301 | 91.1839 | 96.4419
| 2월 | 0.11558 | 91.5 | 97.3357 | 0.09163 | 90.5464 | 96.3464
| 3월 | 0.1324 | 91.8548 | 97.1226 | 0.090691 | 91.2226 | 95.6581 | 0.085654 | 78.3548 | 81.0903
| 4월 | 0.087351 | 92.86 | 95.1533 | 0.077217 | 92.8367 | 94.02 | 0.06668 | 68.3167 | 82.7467
| 5월 | 0.084484 | 92.9419 | 95.5742 | 0.078746 | 93.1742 | 95.1323 | 0.064199 | 71.2161 | 88.871
| 6월 | 0.096029 | 92.9833 | 96.3333 | 0.10024 | 93.7667 | 96.3833 | 0.072658 | 67.2167 | 94.0433
| 7월 | 0.11334 | 93.4581 | 97.0548 | 0.13485 | 94.0516 | 97.4258 | 0.073989 | 63.3645 | 90.6645
| 8월 | 0.10608 | 96.6387 | 97.7903 | 0.13475 | 96.6355 | 97.5806 | 0.061495 | 59.4452 | 87.4774
| 9월 | 0.084502 | 97.8933 | 98.0867 | 0.092683 | 97.7767 | 97.91 | 0.048584 | 62.65 | 85.11
| 10월 | 0.081708 | 97.8129 | 98.4935 | 0.096455 | 97.7903 | 98.3 | 0.043561 | 62.8613 | 83.6452
| 11월 | 0.081281 | 97.3133 | 98.28 | 0.08942 | 97.2867 | 98.2333 | 0.039682 | 64.8 | 90.4467
| 12월 | 0.098506 | 94.7968 | 97.7677 | 0.086048 | 94.7484 | 97.771 | 0.048765 | 71.4871 | 89.4258
2006년 | 1월 | 0.089476 | 93.8194 | 97.7032 | 0.092549 | 93.5935 | 97.5968 | 0.063282 | 71.8355 | 87.7355
| 2월 | 0.10485 | 92.1393 | 97.6179 | 0.10281 | 91.7714 | 97.4821 | 0.074464 | 69.675 | 87.5679
| 3월 | 0.13034 | 91.0065 | 97.0774 | 0.094507 | 90.2871 | 96.871 | 0.054644 | 71.9839 | 86.7452
| 4월 | 0.099451 | 92.7533 | 97.1433 | 0.098858 | 92.5933 | 97.3 | 0.05076 | 69.76 | 87.53
| 5월 | 0.10218 | 93.9871 | 97.5516 | 0.10829 | 93.6774 | 97.5355 | 0.073564 | 60.8 | 84.1806
| 6월 | 0.098106 | 95.6 | 97.7467 | 0.11148 | 95.4967 | 97.62 | 0.066823 | 64.6667 | 90.9467
| 7월 | 0.13323 | 97.1355 | 97.9935 | 0.15556 | 97.0419 | 97.9194 | 0.09068 | 83.721 | 93.8589
| 8월 | 0.10324 | 97.0323 | 97.6226 | 0.1248 | 97.029 | 97.3613 | 0.073369 | 70.9032 | 94.2419
| 9월 | 0.11482 | 96.37 | 96.5067 | 0.11462 | 96.3433 | 96.68 | 0.069519 | 69.8367 | 94.8533
| 10월 | 0.11691 | 96.4645 | 96.8323 | 0.12726 | 96.4355 | 97.0323 | 0.072619 | 74.1903 | 95.4645
| 11월 | 0.14621 | 96.69 | 97.11 | 0.11608 | 95.5967 | 96.6133 | 0.089184 | 75.6167 | 91.6467
| 12월 | 0.13755 | 96.2935 | 96.1806 | 0.084188 | 95.4452 | 96.2742 | 0.13921 | 73.9839 | 91.0774
2007년 | 1월 | 0.095878 | 96.0065 | 96.771 | 0.09678 | 95.8452 | 96.4419 | 0.072076 | 72.1968 | 87.7645
| 2월 | 0.093166 | 96.5429 | 96.6143 | 0.093593 | 96.3464 | 96.4143 | 0.08781 | 81.6036 | 92.575 | 0.023361 | 91.5536 | 95.4643
| 3월 | 0.10541 | 95.7097 | 95.8161 | 0.10986 | 95.8581 | 96.4839 | 0.10937 | 84.0484 | 94.4452 | 0.03435 | 94.2774 | 96.6839
| 4월 | 0.09942 | 95.9133 | 95.25 | 0.1149 | 95.0933 | 94.9967 | 0.12068 | 86.36 | 96.1267 | 0.029234 | 92.49 | 97.1567
| 5월 | 0.10436 | 95.8516 | 96.9516 | 0.12141 | 95.1323 | 96.2677 | 0.097036 | 88.1677 | 96.2742 | 0.028976 | 89.2484 | 97.1226
| 6월 | 0.11501 | 96.7067 | 97.3367 | 0.11871 | 96.3933 | 96.9167 | 0.10346 | 89.7567 | 96.3967 | 0.037797 | 91.71 | 96.7767
| 7월 | 0.12994 | 97.529 | 97.3548 | 0.1223 | 97.1742 | 96.8355 | 0.10856 | 89.6161 | 95.4968 | 0.072244 | 94.3032 | 96.3806
| 8월 | 0.095254 | 96.5806 | 96.9452 | 0.13965 | 96.5871 | 96.7484 | 0.11931 | 89.2323 | 95.2194 | 0.083354 | 94.5903 | 97.729
| 9월 | 0.18363 | 95.7833 | 96.6267 | 0.15541 | 95.69 | 96.7133 | 0.12475 | 89.36 | 95.14 | 0.096583 | 96.27 | 98.3567
| 10월 | 0.13486 | 94.1032 | 97.3323 | 0.13625 | 93.9387 | 96.9 | 0.095218 | 89.5839 | 95.0355 | 0.053953 | 96.8903 | 99.0419
| 11월 | 0.19734 | 94.5367 | 97.6733 | 0.15198 | 93.7067 | 96.8133 | 0.094839 | 89.54 | 95.5833 | 0.056776 | 96.85 | 98.8533
| 12월 | 0.16994 | 94.6097 | 97.2129 | 0.12239 | 93.2903 | 96.4355 | 0.075086 | 89.3581 | 95.4774 | 0.044732 | 97.7387 | 98.9839
2008년 | 1월 | 0.10061 | 94.0258 | 97.5161 | 0.095063 | 94.0194 | 97.4129 | 0.061187 | 90.2968 | 91.9065 | 0.027827 | 97.3581 | 96.0677
| 2월 | 0.10229 | 94.1655 | 97.5517 | 0.092408 | 94.1345 | 97.869 | 0.055633 | 90.2655 | 92.369 | 0.035089 | 96.5207 | 95.7828
| 3월 | 0.11411 | 94.3 | 96.4484 | 0.099112 | 94.1839 | 96.6419 | 0.052855 | 90.2677 | 92.1129 | 0.045266 | 96.6 | 95.0129
| 4월 | 0.11467 | 94.54 | 96.53 | 0.10453 | 94.1567 | 96.2967 | 0.074669 | 91.1367 | 92.8533 | 0.056311 | 96.5633 | 94.6733
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## HRT
년도 |  | 천안(1단계처리시설) | 천안(2단계처리시설) | 성환공공하수처리시설 | 병천공공하수처리시설
|  | HRT(hr) | HRT(hr) | HRT(hr) | HRT(hr)
2004년 | 1월 | 11.1087 | 10.2495
| 2월 | 11.8115 | 9.5249
| 3월 | 12.5672 | 8.5676
| 4월 | 12.2507 | 8.3228
| 5월 | 9.6255 | 8.3817
| 6월 | 8.6759 | 8.4744
| 7월 | 8.5408 | 6.6546
| 8월 | 8.2222 | 7.4019
| 9월 | 7.9807 | 6.9705
| 10월 | 9.0043 | 8.1034
| 11월 | 8.8027 | 8.5891
| 12월 | 9.3754 | 10.415
2005년 | 1월 | 10.7192 | 11.1644
| 2월 | 8.729 | 10.3069
| 3월 | 8.7174 | 9.363 | 6.3381
| 4월 | 8.5931 | 8.9457 | 6.4968
| 5월 | 9.0025 | 8.875 | 7.8408
| 6월 | 9.0648 | 8.0933 | 5.6208
| 7월 | 7.8679 | 6.7592 | 5.117
| 8월 | 7.2143 | 5.905 | 5.5253
| 9월 | 8.4549 | 6.9319 | 4.542
| 10월 | 9.2752 | 6.9665 | 5.3679
| 11월 | 10.0136 | 7.5982 | 5.8455
| 12월 | 8.5805 | 8.7594 | 6.1003
2006년 | 1월 | 8.5214 | 9.3645 | 5.4747
| 2월 | 8.3655 | 8.9116 | 4.5483
| 3월 | 8.3304 | 9.3528 | 6.9233
| 4월 | 8.926 | 8.816 | 6.6604
| 5월 | 8.3781 | 8.0996 | 4.1401
| 6월 | 8.5755 | 7.6593 | 4.032
| 7월 | 7.71 | 6.1892 | 6.8385
| 8월 | 8.554 | 7.0226 | 4.6124
| 9월 | 8.8903 | 8.2282 | 4.5522
| 10월 | 9.4947 | 8.6495 | 4.755
| 11월 | 8.7003 | 8.378 | 5.0067
| 12월 | 8.5076 | 9.6286 | 5.4427
2007년 | 1월 | 9.3947 | 9.8391 | 8.4393
| 2월 | 9.9208 | 9.7518 | 6.3375 | 10.1798
| 3월 | 9.6399 | 8.7571 | 7.8016 | 9.5973
| 4월 | 9.0365 | 8.6377 | 5.7409 | 8.551
| 5월 | 8.5567 | 8.1356 | 7.264 | 8.6318
| 6월 | 8.4509 | 8.3572 | 7.1117 | 8.0678
| 7월 | 7.7293 | 7.9044 | 6.6833 | 7.1877
| 8월 | 10.5203 | 6.5183 | 6.3142 | 7.3794
| 9월 | 8.3078 | 6.0395 | 6.0727 | 7.6255
| 10월 | 8.1487 | 7.9733 | 7.0537 | 8.3129
| 11월 | 9.1879 | 8.6134 | 8.4158 | 7.7332
| 12월 | 9.0477 | 9.1214 | 8.8712 | 7.7906
2008년 | 1월 | 8.7604 | 9.989 | 9.0932 | 7.5372
| 2월 | 8.7796 | 9.858 | 8.6722 | 7.2319
| 3월 | 8.4002 | 9.588 | 8.5769 | 7.0745
| 4월 | 8.3527 | 9.4513 | 8.5637 | 6.8638
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## SRT
년도 |  | 천안(1단계처리시설) |  |  | 천안(2단계처리시설) |  |  | 성환공공하수처리시설 |  |  | 병천공공하수처리시설
|  | SRT | 처리효율(%) |  | SRT | 처리효율(%) |  | SRT | 처리효율(%) |  | SRT | 처리효율(%)
|  |  | BOD | SS |  | BOD | SS |  | BOD | SS |  | BOD | SS
2004년 | 1월 | 12.2721 | 93.2742 | 96.2613 | 9.4766 | 93.0387 | 95.6677
| 2월 | 12.9646 | 92.3483 | 96.3793 | 9.6891 | 92.3103 | 95.6828
| 3월 | 12.4118 | 92.2613 | 96.3032 | 8.2682 | 92.5742 | 96.0419
| 4월 | 33.6158 | 92.47 | 95.7333 | 8.0051 | 92.6067 | 96.1867
| 5월 | 20.4166 | 93.4226 | 96.2194 | 8.4234 | 93.2452 | 96.4935
| 6월 | 11.4902 | 95.2667 | 96.6867 | 6.3669 | 94.9933 | 96.4467
| 7월 | 9.4198 | 96.5387 | 97.2323 | 8.1936 | 96.7258 | 97.5097
| 8월 | 8.9571 | 98.0129 | 97.8968 | 9.0331 | 98.0032 | 98.2742
| 9월 | 8.7277 | 96.9733 | 98.57 | 8.0208 | 97.2167 | 98.7767
| 10월 | 12.7481 | 96.9194 | 98.5065 | 6.5552 | 96.8258 | 98.3226
| 11월 | 8.8491 | 93.4033 | 98.06 | 3.9133 | 93.7033 | 97.83
| 12월 | 9.2066 | 93.3677 | 97.5806 | 8.9454 | 92.9387 | 97.4355
2005년 | 1월 | 9.991 | 92.0355 | 96.9419 | 10.6236 | 91.1839 | 96.4419
| 2월 | 6.3244 | 91.5 | 97.3357 | 6.3943 | 90.5464 | 96.3464
| 3월 | 8.0979 | 91.8548 | 97.1226 | 4.8439 | 91.2226 | 95.6581 | 41.6873 | 78.3548 | 81.0903
| 4월 | 10.4816 | 92.86 | 95.1533 | 9.6318 | 92.8367 | 94.02 | 67.8808 | 68.3167 | 82.7467
| 5월 | 10.2162 | 92.9419 | 95.5742 | 8.1366 | 93.1742 | 95.1323 | 29.6737 | 71.2161 | 88.871
| 6월 | 11.3771 | 92.9833 | 96.3333 | 8.6042 | 93.7667 | 96.3833 | 26.2582 | 67.2167 | 94.0433
| 7월 | 13.9819 | 93.4581 | 97.0548 | 6.9234 | 94.0516 | 97.4258 | 33.1336 | 63.3645 | 90.6645
| 8월 | 15.7347 | 96.6387 | 97.7903 | 7.6472 | 96.6355 | 97.5806 |  | 59.4452 | 87.4774
| 9월 | 12.9779 | 97.8933 | 98.0867 | 6.468 | 97.7767 | 97.91 | 22.2857 | 62.65 | 85.11
| 10월 | 11.6999 | 97.8129 | 98.4935 | 6.2924 | 97.7903 | 98.3 | 11.6973 | 62.8613 | 83.6452
| 11월 | 9.933 | 97.3133 | 98.28 | 6.2761 | 97.2867 | 98.2333 | 10.099 | 64.8 | 90.4467
| 12월 | 10.5624 | 94.7968 | 97.7677 | 5.7893 | 94.7484 | 97.771 | 20.8456 | 71.4871 | 89.4258
2006년 | 1월 | 7.5746 | 93.8194 | 97.7032 | 4.9286 | 93.5935 | 97.5968 | 10.4878 | 71.8355 | 87.7355
| 2월 | 6.386 | 92.1393 | 97.6179 | 4.5845 | 91.7714 | 97.4821 | 71.7415 | 69.675 | 87.5679
| 3월 | 6.0315 | 91.0065 | 97.0774 | 7.2445 | 90.2871 | 96.871 | 13.5626 | 71.9839 | 86.7452
| 4월 | 10.2337 | 92.7533 | 97.1433 | 7.4907 | 92.5933 | 97.3 | 10.9906 | 69.76 | 87.53
| 5월 | 11.348 | 93.9871 | 97.5516 | 6.6941 | 93.6774 | 97.5355 | 6.4558 | 60.8 | 84.1806
| 6월 | 9.4336 | 95.6 | 97.7467 | 5.8167 | 95.4967 | 97.62 | 6.6978 | 64.6667 | 90.9467
| 7월 | 9.313 | 97.1355 | 97.9935 | 6.8428 | 97.0419 | 97.9194 | 18.2777 | 83.721 | 93.8589
| 8월 | 12.8992 | 97.0323 | 97.6226 | 8.1457 | 97.029 | 97.3613 | 11.2455 | 70.9032 | 94.2419
| 9월 |  | 96.37 | 96.5067 | 8.2296 | 96.3433 | 96.68 | 11.3338 | 69.8367 | 94.8533
| 10월 |  | 96.4645 | 96.8323 | 8.5915 | 96.4355 | 97.0323 | 8.4688 | 74.1903 | 95.4645
| 11월 |  | 96.69 | 97.11 | 7.595 | 95.5967 | 96.6133 | 10.9272 | 75.6167 | 91.6467
| 12월 |  | 96.2935 | 96.1806 | 9.247 | 95.4452 | 96.2742 | 10.1347 | 73.9839 | 91.0774
2007년 | 1월 | 18.5923 | 96.0065 | 96.771 | 7.0467 | 95.8452 | 96.4419 | 16.1343 | 72.1968 | 87.7645
| 2월 | 12.0998 | 96.5429 | 96.6143 | 6.9474 | 96.3464 | 96.4143 | 11.2095 | 81.6036 | 92.575 | 42.8603 | 91.5536 | 95.4643
| 3월 | 11.6776 | 95.7097 | 95.8161 | 5.6977 | 95.8581 | 96.4839 | 10.7009 | 84.0484 | 94.4452 | 31.8681 | 94.2774 | 96.6839
| 4월 | 12.7824 | 95.9133 | 95.25 | 5.9471 | 95.0933 | 94.9967 | 9.4146 | 86.36 | 96.1267 | 18.6002 | 92.49 | 97.1567
| 5월 | 15.7845 | 95.8516 | 96.9516 | 5.5301 | 95.1323 | 96.2677 | 9.6526 | 88.1677 | 96.2742 | 13.1245 | 89.2484 | 97.1226
| 6월 | 12.7874 | 96.7067 | 97.3367 | 6.2637 | 96.3933 | 96.9167 | 8.27 | 89.7567 | 96.3967 | 13.8698 | 91.71 | 96.7767
| 7월 | 13.1406 | 97.529 | 97.3548 | 8.7428 | 97.1742 | 96.8355 | 11.6425 | 89.6161 | 95.4968 | 8.6408 | 94.3032 | 96.3806
| 8월 | 79.9347 | 96.5806 | 96.9452 | 10.6374 | 96.5871 | 96.7484 | 14.5998 | 89.2323 | 95.2194 | 6.3167 | 94.5903 | 97.729
| 9월 | 47.4446 | 95.7833 | 96.6267 | 8.6949 | 95.69 | 96.7133 | 23.2498 | 89.36 | 95.14 | 31.2237 | 96.27 | 98.3567
| 10월 | 20.5541 | 94.1032 | 97.3323 | 6.401 | 93.9387 | 96.9 | 24.9929 | 89.5839 | 95.0355 | 73.7622 | 96.8903 | 99.0419
| 11월 | 11.4707 | 94.5367 | 97.6733 | 8.5588 | 93.7067 | 96.8133 | 37.0444 | 89.54 | 95.5833 | 23.1196 | 96.85 | 98.8533
| 12월 | 11.6696 | 94.6097 | 97.2129 | 7.6237 | 93.2903 | 96.4355 | 34.0919 | 89.3581 | 95.4774 | 35.9515 | 97.7387 | 98.9839
2008년 | 1월 | 19.3276 | 94.0258 | 97.5161 | 7.0985 | 94.0194 | 97.4129 | 36.6482 | 90.2968 | 91.9065 | 28.7909 | 97.3581 | 96.0677
| 2월 | 12.5909 | 94.1655 | 97.5517 | 7.0498 | 94.1345 | 97.869 | 25.0601 | 90.2655 | 92.369 | 11.3164 | 96.5207 | 95.7828
| 3월 | 10.6584 | 94.3 | 96.4484 | 5.7301 | 94.1839 | 96.6419 | 21.7816 | 90.2677 | 92.1129 | 10.1747 | 96.6 | 95.0129
| 4월 | 12.1959 | 94.54 | 96.53 | 6.0463 | 94.1567 | 96.2967 | 15.5846 | 91.1367 | 92.8533 | 12.4206 | 96.5633 | 94.6733
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월