## 슬러지처리시설현황
하수찌꺼기(슬러지)처리시설 현황
시설명 | 구분 | 천안공공하수처리시설 |  | 성환공공 하수처리시설 | 병천공공 하수처리시설
|  | 1단계처리시설 | 2단계처리시설
농축조 | 형식 | 원형 중력침강식
| 규격 | Φ11.5m×3.0mH
| 지수 | 2
슬러지발효조 | 형식 |  |  |  | 장방형 중력침강식
| 규격 |  |  |  | 5.4mW×5mL×5mH
| 지수 |  |  |  | 2
농축기 | 형식 |  | 원심분리식 | 원심분리식
| 규격 |  | 55.0㎾(30~50㎥/hr) | 45.0㎾(30~35㎥/hr)
| 수량 |  | 2 | 2
소화조 (슬러지저류 조로 활용) | 형식 | 원형 중력침강식 | 원형 중력침강식
| 규격 | Φ15.0m×10.0mH | Φ16.0m×8.5mH
| 조수 | 4 | 4
탈수시설 | 형식 | 벨트 프레스 | 벨트 프레스 | 벨트 프레스 | 스크류 프레스
| 규격 | 2mW×150㎏/m·hr | 3mW×160㎏/m·hr | 2mW×150㎏/m·hr | 10.5~12㎏DS/hr
| 수량 | 1 | 3 | 1 | 6
| 형식 |  | 원심분리식
| 규격 |  | 55.0㎾(50㎥/hr)
| 수량 |  | 3

## 천안
농축처리시설 설계 및 운영현황 | [11 empty] | 탈수처리시설 설계 및 운영현황
구분 |  | 1단계처리시설 |  |  |  |  | 2단계처리시설 |  |  |  |  | 구분 |  | 1단계처리시설 |  |  |  |  | 2단계처리시설
형식 |  | 원형 중력침강식 |  |  |  |  | 원심분리식 |  |  |  |  | 형식 |  | 벨트 프레스(2mW×150㎏/m·hr×1) |  |  |  |  | 벨트 프레스(3mW×160㎏/m·hr×3)
규격 |  | Φ11.5m×3.0mH × 2지 |  |  |  |  | 55.0㎾(30~50㎥/hr) × 2기 | [11 empty] | 원심분리식(55.0㎾(50㎥/hr)×3)
용량 |  | 623.2134 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 용량 | [6 empty] | 50
수면적 |  | 207.7378 | [9 empty] | 탈수시간(hr) | [6 empty] | 8
고형물 부하(㎏/㎡·일) |  | 100 ~ 150 |  |  |  |  | 100 ~ 150 |  |  |  |  | 운영현황 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
체류시간(hr) |  | 18 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 평균 |  | 587.3791 | 517.7544 | 526.0048 | 632.4125 | 859.8841 | 778.8965 | 1062.3865 | 1004.5063 | 698.2771 | 799.8375
운영현황 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 농축슬러지인발량 (㎥/일) | 1 | 504.6129 | 500.0968 | 503.871 | 718.4 | 718.4 | 591 | 627.8065 | 1076.0323 | 1081.3871 | 1081.3871
평균 |  | 587.3791 | 517.7544 | 526.0048 | 632.4125 | 859.8841 | 778.8965 | 1062.3865 | 1004.5063 | 698.2771 | 799.8375 |  | 2 | 531.5172 | 515.8571 | 564.9286 | 583.6429 | 583.6429 | 542.2069 | 988.25 | 1001.5357 | 668.0714 | 668.0714
농축슬러지인발량 (㎥/일) | 1 | 504.6129 | 500.0968 | 503.871 | 718.4 | 718.4 | 591 | 627.8065 | 1076.0323 | 1081.3871 | 1081.3871 |  | 3 | 600.8387 | 502.9355 | 772.7097 | 1148.1935 | 1148.1935 | 615.0323 | 1190.6129 | 1117.6129 | 604.2581 | 604.2581
| 2 | 531.5172 | 515.8571 | 564.9286 | 583.6429 | 583.6429 | 542.2069 | 988.25 | 1001.5357 | 668.0714 | 668.0714 |  | 4 | 518.2667 | 511.7333 | 470.1667 | 989.3 | 989.3 | 702.7 | 873.6333 | 1092.8667 | 845.6333 | 845.6333
| 3 | 600.8387 | 502.9355 | 772.7097 | 1148.1935 | 1148.1935 | 615.0323 | 1190.6129 | 1117.6129 | 604.2581 | 604.2581 |  | 5 | 390.5161 | 643.3871 | 464.1613 | 689.2667 |  | 905.0323 | 1181.6129 | 1209.0645 | 548.5333
| 4 | 518.2667 | 511.7333 | 470.1667 | 989.3 | 989.3 | 702.7 | 873.6333 | 1092.8667 | 845.6333 | 845.6333 |  | 6 | 488.3 | 635.2333 | 590.0667 | 908.6667 |  | 945.8333 | 1003.9 | 1542.3333 | 916.4333
| 5 | 390.5161 | 643.3871 | 464.1613 | 689.2667 |  | 905.0323 | 1181.6129 | 1209.0645 | 548.5333 |  |  | 7 | 685.8065 | 418.1935 | 514.5484 | 731.129 |  | 857.8065 | 1379.5484 | 994.3548 | 662.129
| 6 | 488.3 | 635.2333 | 590.0667 | 908.6667 |  | 945.8333 | 1003.9 | 1542.3333 | 916.4333 |  |  | 8 | 776.5484 | 577.129 | 327.5862 | 310.6129 |  | 648.7742 | 1468.6129 | 948.129 | 509.2581
| 7 | 685.8065 | 418.1935 | 514.5484 | 731.129 |  | 857.8065 | 1379.5484 | 994.3548 | 662.129 |  |  | 9 | 810.5333 | 532.1667 |  | 281.619 |  | 739.8667 | 1284.9 | 967.1667 | 405
| 8 | 776.5484 | 577.129 | 327.5862 | 310.6129 |  | 648.7742 | 1468.6129 | 948.129 | 509.2581 |  |  | 10 | 475.3226 | 559.0968 |  | 349.4194 |  | 697.6452 | 876.5484 | 608 | 612
| 9 | 810.5333 | 532.1667 |  | 281.619 |  | 739.8667 | 1284.9 | 967.1667 | 405 |  |  | 11 | 663.9 | 426.9333 |  | 450.2333 |  | 1243.6667 | 1073.6 | 672.3667 | 757.2667
| 10 | 475.3226 | 559.0968 |  | 349.4194 |  | 697.6452 | 876.5484 | 608 | 612 |  |  | 12 | 602.3871 | 390.2903 |  | 428.4667 |  | 857.1935 | 799.6129 | 824.6129 | 769.3548
| 11 | 663.9 | 426.9333 |  | 450.2333 |  | 1243.6667 | 1073.6 | 672.3667 | 757.2667 |  | 평균 |  | 8 2004: 5.1926; 8 2005: 7.0826; 8 2006: 6.6967; 8 2007: 4.6552; 8 2008: 5.3322
| 12 | 602.3871 | 390.2903 |  | 428.4667 |  | 857.1935 | 799.6129 | 824.6129 | 769.3548 |  | 탈수시간 (원심탈수기) (hr) | 1 | 8 2004: 3.94; 8 2005: 4.1854; 8 2006: 7.1735; 8 2007: 7.2092; 8 2008: 7.2092
평균 |  | 22.62 | 19.9388 | 20.2565 | 24.3543 | 33.1142 | 2.7045 | 3.6888 | 3.4879 | 2.4246 | 2.7772 |  | 2 | 8 2004: 3.6147; 8 2005: 6.5883; 8 2006: 6.6769; 8 2007: 4.4538; 8 2008: 4.4538
운전시간 (hr) | 1 | 19.4327 | 19.2588 | 19.4041 | 27.6656 | 27.6656 | 2.0521 | 2.1799 | 3.7362 | 3.7548 | 3.7548 |  | 3 | 8 2004: 4.1002; 8 2005: 7.9374; 8 2006: 7.4508; 8 2007: 4.0284; 8 2008: 4.0284
| 2 | 20.4688 | 19.8657 | 21.7554 | 22.4761 | 22.4761 | 1.8827 | 3.4314 | 3.4776 | 2.3197 | 2.3197 |  | 4 | 8 2004: 4.6847; 8 2005: 5.8242; 8 2006: 7.2858; 8 2007: 5.6376; 8 2008: 5.6376
| 3 | 23.1383 | 19.3681 | 29.7571 | 44.217 | 44.217 | 2.1355 | 4.1341 | 3.8806 | 2.0981 | 2.0981 |  | 5 | 8 2004: 6.0335; 8 2005: 7.8774; 8 2006: 8.0604; 8 2007: 3.6569
| 4 | 19.9585 | 19.7069 | 18.1062 | 38.098 | 38.098 | 2.4399 | 3.0334 | 3.7947 | 2.9362 | 2.9362 |  | 6 | 8 2004: 6.3056; 8 2005: 6.6927; 8 2006: 10.2822; 8 2007: 6.1096
| 5 | 15.0388 | 24.7769 | 17.8749 | 26.5437 |  | 3.1425 | 4.1028 | 4.1981 | 1.9046 |  |  | 7 | 8 2004: 5.7187; 8 2005: 9.197; 8 2006: 6.629; 8 2007: 4.4142
| 6 | 18.8045 | 24.4629 | 22.7235 | 34.9928 |  | 3.2841 | 3.4858 | 5.3553 | 3.1821 |  |  | 8 | 8 2004: 4.3252; 8 2005: 9.7908; 8 2006: 6.3209; 8 2007: 3.3951
| 7 | 26.4105 | 16.1047 | 19.8153 | 28.1558 |  | 2.9785 | 4.7901 | 3.4526 | 2.2991 |  |  | 9 | 8 2004: 4.9324; 8 2005: 8.566; 8 2006: 6.4478; 8 2007: 2.7
| 8 | 29.9049 | 22.2253 | 12.6154 | 11.9617 |  | 2.2527 | 5.0994 | 3.2921 | 1.7683 |  |  | 10 | 8 2004: 4.651; 8 2005: 5.8437; 8 2006: 4.0533; 8 2007: 4.08
| 9 | 31.2137 | 20.4938 |  | 10.8452 |  | 2.569 | 4.4615 | 3.3582 | 1.4062 |  |  | 11 | 8 2004: 8.2911; 8 2005: 7.1573; 8 2006: 4.4824; 8 2007: 5.0484
| 10 | 18.3047 | 21.5309 |  | 13.4562 |  | 2.4224 | 3.0436 | 2.1111 | 2.125 |  |  | 12 | 8 2004: 5.7146; 8 2005: 5.3308; 8 2006: 5.4974; 8 2007: 5.129
| 11 | 25.5668 | 16.4412 |  | 17.3385 |  | 4.3183 | 3.7278 | 2.3346 | 2.6294 |  | 평균 |  | 8 2004: 1.9309; 8 2005: 2.7107; 8 2006: 2.5487; 8 2007: 1.7309; 8 2008: 1.9996
| 12 | 23.198 | 15.0301 |  | 16.5003 |  | 2.9764 | 2.7764 | 2.8632 | 2.6714 |  | 필요대수 (대) | 1 | 8 2004: 1.9472; 8 2005: 2.656; 8 2006: 2.5113; 8 2007: 1.7457; 8 2008: 1.9996
평균 |  | 28.275 | 24.9235 | 25.3206 | 30.4428 | 41.3928 | [6 empty] | 2 | 8 2004: 1.4775; 8 2005: 1.5695; 8 2006: 2.6901; 8 2007: 2.7035; 8 2008: 2.7035
고형물부하 (㎏/㎡·일) | 1 | 24.2909 | 24.0735 | 24.2551 | 34.5821 | 34.5821 | [6 empty] | 3 | 8 2004: 1.3555; 8 2005: 2.4706; 8 2006: 2.5038; 8 2007: 1.6702; 8 2008: 1.6702
| 2 | 25.586 | 24.8321 | 27.1943 | 28.0952 | 28.0952 | [6 empty] | 4 | 8 2004: 1.5376; 8 2005: 2.9765; 8 2006: 2.794; 8 2007: 1.5106; 8 2008: 1.5106
| 3 | 28.9229 | 24.2101 | 37.1964 | 55.2713 | 55.2713 | [6 empty] | 5 | 8 2004: 1.7568; 8 2005: 2.1841; 8 2006: 2.7322; 8 2007: 2.1141; 8 2008: 2.1141
| 4 | 24.9481 | 24.6336 | 22.6327 | 47.6225 | 47.6225 | [6 empty] | 6 | 8 2004: 2.2626; 8 2005: 2.954; 8 2006: 3.0227; 8 2007: 1.3713
| 5 | 18.7985 | 30.9711 | 22.3436 | 33.1796 | [7 empty] | 7 | 8 2004: 2.3646; 8 2005: 2.5097; 8 2006: 3.8558; 8 2007: 2.2911
| 6 | 23.5056 | 30.5786 | 28.4044 | 43.741 | [7 empty] | 8 | 8 2004: 2.1445; 8 2005: 3.4489; 8 2006: 2.4859; 8 2007: 1.6553
| 7 | 33.0131 | 20.1308 | 24.7691 | 35.1948 | [7 empty] | 9 | 8 2004: 1.6219; 8 2005: 3.6715; 8 2006: 2.3703; 8 2007: 1.2731
| 8 | 37.3812 | 27.7816 | 15.7692 | 14.9522 | [7 empty] | 10 | 8 2004: 1.8497; 8 2005: 3.2123; 8 2006: 2.4179; 8 2007: 1.0125
| 9 | 39.0171 | 25.6172 |  | 13.5565 | [7 empty] | 11 | 8 2004: 1.7441; 8 2005: 2.1914; 8 2006: 1.52; 8 2007: 1.53
| 10 | 22.8809 | 26.9136 |  | 16.8202 | [7 empty] | 12 | 8 2004: 3.1092; 8 2005: 2.684; 8 2006: 1.6809; 8 2007: 1.8932
| 11 | 31.9586 | 20.5515 |  | 21.6732
| 12 | 28.9975 | 18.7876 |  | 20.6254

## 성환
농축처리시설 설계 및 운영현황 | [6 empty] | 탈수처리시설 설계 및 운영현황
구분 |  |  | 농축처리시설(성환공공하수처리시설) |  |  |  | 구분 |  | 탈수처리시설(성환공공하수처리시설)
형식 |  |  | 원심분리식 |  |  |  | 형식 |  | 벨트 프레스(2mW×150㎏/m·hr×1)
규격 |  |  | 45.0㎾(30~35㎥/hr) × 2기 |  |  |  | 용량 |  | 150
용량 |  |  | 30 |  |  |  | 탈수시간(hr) |  | 8
농축시간(hr) |  |  | 8 |  |  |  | 유입슬러지량 |  | 3,637.2㎏/일(103.9㎥/일)
슬러지량(㎥/일) |  |  | 270.2 |  |  |  | 운영현황 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
운영현황 |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 평균 |  | 93.3238 | 101.6173 | 88.6485 | 92.0934
슬러지 인발량 (㎥/일) | 평균 |  | 78.1266 | 66.2684 | 49.3936 | 43.6773 | 탈수슬러지량 (㎥/일) | 1 |  | 91.5455 | 133.4583 | 75.5652
| 생슬러지 | 1 |  | 48.0625 | 75.5833 | 26.6957 |  | 2 |  | 101.0526 | 92.4286 | 82.1111
|  | 2 |  | 56.1111 | 50.0952 | 32.5 |  | 3 | 89.4483 | 86.0625 | 83.3704 | 91.913
|  | 3 | 107.7586 | 43.5 | 50.9259 | 40 |  | 4 | 87.6071 | 125.4167 | 107.4444 | 116.1852
|  | 4 | 128.7778 | 84.3846 | 63.7407 | 66.037 |  | 5 | 150.6429 | 146.0345 | 93.7407 | 94.6923
|  | 5 | 102.4828 | 124.3571 | 56.8148 | 53.1538 |  | 6 | 106.5 | 158.1429 | 100.0769
|  | 6 | 72.5769 | 107.6897 | 60.0769 |  |  | 7 | 98.5185 | 89.858 | 91.7308
|  | 7 | 105.6296 | 50.9049 | 55.6538 |  |  | 8 | 56.3684 | 72.9524 | 66.3043
|  | 8 | 39.3684 | 40.8 | 40.1304 |  |  | 9 | 70.7857 | 80.8947 | 60.6957
|  | 9 | 44.4 | 65.4211 | 37.2174 |  |  | 10 | 74 | 113.3158 | 69.9167
|  | 10 | 33.2 | 83.0556 | 40.25 |  |  | 11 | 108.0625 | 78.5 | 91.5652
|  | 11 | 59.6875 | 46.25 | 36.4348 |  |  | 12 | 91.3043 | 75.6316 | 73.05
|  | 12 | 87.3846 | 44.6842 | 25.8 |  | 평균 |  | 3.1108 | 3.3872 | 2.955 | 3.0698
| 평균 |  | 119.7477 | 183.699 | 170.8544 | 104.1632 | 탈수시간 (벨트프레스) (hr) | 1 |  | 3.0515 | 4.4486 | 2.5188
| 잉여 슬러지 | 1 |  | 146.3548 | 164.5161 | 44.1613 |  | 2 |  | 3.3684 | 3.081 | 2.737
|  | 2 |  | 142.8519 | 188.0714 | 81.0345 |  | 3 | 2.9816 | 2.8687 | 2.779 | 3.0638
|  | 3 | 205.2857 | 196.0323 | 224.3871 | 111.9677 |  | 4 | 2.9202 | 4.1806 | 3.5815 | 3.8728
|  | 4 | 139.2692 | 209.4 | 257.6667 | 152.2333 |  | 5 | 5.0214 | 4.8678 | 3.1247 | 3.1564
|  | 5 | 129.2903 | 230.4194 | 257.0323 | 131.4194 |  | 6 | 3.55 | 5.2714 | 3.3359
|  | 6 | 113.2 | 231.6 | 282.8667 |  |  | 7 | 3.284 | 2.9953 | 3.0577
|  | 7 | 68.08 | 157.8784 | 205.0968 |  |  | 8 | 1.8789 | 2.4317 | 2.2101
|  | 8 | 44.8333 | 176.0968 | 162.0323 |  |  | 9 | 2.3595 | 2.6965 | 2.0232
|  | 9 | 103.3 | 166.7333 | 106.5333 |  |  | 10 | 2.4667 | 3.7772 | 2.3306
|  | 10 | 133.6129 | 199.8387 | 97.3226 |  |  | 11 | 3.6021 | 2.6167 | 3.0522
|  | 11 | 158.5667 | 172.7 | 60.5667 |  |  | 12 | 3.0435 | 2.5211 | 2.435
|  | 12 | 102.0385 | 174.4828 | 44.1613 |  | 평균 |  | 0.38885 | 0.42341 | 0.36937 | 0.38372
평균 |  |  | 1.9958 | 3.0617 | 2.8476 | 1.7361 | 필요대수 (대) | 1 |  | 0.38144 | 0.55608 | 0.31486
농축시간 (hr) |  | 1 |  | 2.4392 | 2.7419 | 0.73602 |  | 2 |  | 0.42105 | 0.38512 | 0.34213
|  | 2 |  | 2.3809 | 3.1345 | 1.3506 |  | 3 | 0.3727 | 0.35859 | 0.34738 | 0.38297
|  | 3 | 3.4214 | 3.2672 | 3.7398 | 1.8661 |  | 4 | 0.36503 | 0.52257 | 0.44769 | 0.4841
|  | 4 | 2.3212 | 3.49 | 4.2944 | 2.5372 |  | 5 | 0.62768 | 0.60848 | 0.39059 | 0.39455
|  | 5 | 2.1548 | 3.8403 | 4.2839 | 2.1903 |  | 6 | 0.44375 | 0.65893 | 0.41699
|  | 6 | 1.8867 | 3.86 | 4.7144 |  |  | 7 | 0.41049 | 0.37441 | 0.38221
|  | 7 | 1.1347 | 2.6313 | 3.4183 |  |  | 8 | 0.23487 | 0.30397 | 0.27627
|  | 8 | 0.74722 | 2.9349 | 2.7005 |  |  | 9 | 0.29494 | 0.33706 | 0.2529
|  | 9 | 1.7217 | 2.7789 | 1.7756 |  |  | 10 | 0.30833 | 0.47215 | 0.29132
|  | 10 | 2.2269 | 3.3306 | 1.622 |  |  | 11 | 0.45026 | 0.32708 | 0.38152
|  | 11 | 2.6428 | 2.8783 | 1.0094 |  |  | 12 | 0.38043 | 0.31513 | 0.30438
|  | 12 | 1.7006 | 2.908 | 0.73602

## 병천
농축처리시설 설계 및 운영현황 |  |  |  | 탈수처리시설 설계 및 운영현황
구분 |  | 농축처리시설(병천공공하수처리시설) |  | 구분 |  | 탈수처리시설(병천공공하수처리시설)
형식 |  | 장방형 중력침강식 |  | 형식 |  | 스크류 프레스(10.5~12㎏DS/hr×6)
규격 |  | 5.4mW×5mL×5mH × 2기 |  | 용량 |  |  | 10.5 | 12
용량 |  | 270 |  | 유입슬러지량(㎥/일) |  | 125 ~ 161
발효기간(일) |  | 5 |  | 고형물량(㎏/일) |  | 918 ~ 1241
슬러지량(㎥/일) |  | 62 |  | 탈수시간(hr) |  | 16.6 ~ 24.0
운영현황 |  | 2007 | 2008 | 운영현황 |  | 2007 | 2008
평균 |  | 16.9371 | 10.9762 | 평균 |  | 64.7955 | 62.378
생슬러지량 (㎥/일) | 1 |  | 16.8387 | 잉여슬러지량 (㎥/일) | 1 |  | 59.7419
| 2 | 21.1667 | 13.6786 |  | 2 | 30.9643 | 56.8966
| 3 | 20.6538 | 7.4194 |  | 3 | 64 | 60.1613
| 4 | 18.1 | 10.5 |  | 4 | 66.7667 | 67.8
| 5 | 19.5 | 6.4444 |  | 5 | 78.4839 | 67.2903
| 6 | 15.0357 |  |  | 6 | 72.2667
| 7 | 14.5161 |  |  | 7 | 75.1667
| 8 | 13.9677 |  |  | 8 | 96.1613
| 9 | 16.069 |  |  | 9 | 54.2414
| 10 | 18.9677 |  |  | 10 | 52.1667
| 11 | 14.2667 |  |  | 11 | 54.3
| 12 | 14.0645 |  |  | 12 | 68.2333
평균 |  | 3.2505 | 3.3128 | 평균 |  | 1.2241 | 1.5324
슬러지 TS농도 (%) | 1 |  | 3.1258 | 잉여슬러지 TS농도 (%) | 1 |  | 1.2088
| 2 | 4.2217 | 3.2069 |  | 2 | 0.99464 | 1.6174
| 3 | 3.2724 | 3.1839 |  | 3 | 1.0787 | 1.8882
| 4 | 3.0133 | 3.6822 |  | 4 | 1.0217 | 1.4059
| 5 | 3.0828 | 3.3652 |  | 5 | 1.0697 | 1.5414
| 6 | 3.1276 |  |  | 6 | 1.0743
| 7 | 3.1548 |  |  | 7 | 1.371
| 8 | 3.1935 |  |  | 8 | 1.431
| 9 | 3.1667 |  |  | 9 | 1.3137
| 10 | 3.1903 |  |  | 10 | 1.5658
| 11 | 3.2067 |  |  | 11 | 1.536
| 12 | 3.1258 |  |  | 12 | 1.0087
평균 |  | 16.3308 | 27.9551 | 평균 |  | 795.8746 | 953.7632
발효기간 (일) | 1 |  | 16.0345 | 고형물량 (㎏·DS/일) | 1 |  | 722.1823
| 2 | 12.7559 | 19.7389 |  | 2 | 307.9841 | 920.2525
| 3 | 13.0726 | 36.3913 |  | 3 | 690.3467 | 1135.9694
| 4 | 14.9171 | 25.7143 |  | 4 | 682.1328 | 953.216
| 5 | 13.8462 | 41.8966 |  | 5 | 839.5242 | 1037.1957
| 6 | 17.9572 |  |  | 6 | 776.3849
| 7 | 18.6 |  |  | 7 | 1030.5108
| 8 | 19.3303 |  |  | 8 | 1376.037
| 9 | 16.8026 |  |  | 9 | 712.5509
| 10 | 14.2347 |  |  | 10 | 816.829
| 11 | 18.9252 |  |  | 11 | 834.048
| 12 | 19.1972 |  |  | 12 | 688.2725
평균
|  |  |  | 가동시간 (hr) | 1 |  | 12.0 ~ 13.8
[5 empty] | 2 | 5.1 ~ 5.9 | 15.3 ~ 17.5
[5 empty] | 3 | 11.5 ~ 13.1 | 18.9 ~ 21.6
[5 empty] | 4 | 11.4 ~ 13.0 | 15.9 ~ 18.2
[5 empty] | 5 | 14.0 ~ 16.0 | 17.3 ~ 19.8
[5 empty] | 6 | 12.9 ~ 14.8
[5 empty] | 7 | 17.2 ~ 19.6
[5 empty] | 8 | 22.9 ~ 26.2
[5 empty] | 9 | 11.9 ~ 13.6
[5 empty] | 10 | 13.6 ~ 15.6
[5 empty] | 11 | 13.9 ~ 15.9
[5 empty] | 12 | 11.5 ~ 13.1