## 2015년
3.2 2단계(2015년)
가. 기존 1단계 처리시설(Q=9500㎥/일)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  |  | 일차침전지유출수 | [6 empty] | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [6 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 9500 |  |  | Q= | #VALUE! |  |  | Q= | #VALUE! | [5 empty] | Q= | #VALUE! | [5 empty] | Q= | #VALUE! |  |  |  | Q= | #VALUE!
BOD= | 1387 | 146 |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 외부탄소원 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 응집제 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BOD= | #VALUE! | 8 | 12.017 | 12.0099 | 8
COD= | 1035.5 | 109 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 투입량 = | 0 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | Alum량 | 0 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COD= | #VALUE! | 20 | 19.4458 | 25.0317 | 20
SS= | 1225.5 | 129 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD = | 0 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | NaOH량 | 0 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SS= | #VALUE! | 10 | 12.8449 | 16.012 | 10
TN= | 265.05 | 27.9 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | COD = | 0 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | P제거량 | 0 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TN= | #VALUE! | 15 | 20.0364 | 19.9641 | 20
TP= | 38.95 | 4.1 |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TP= | #VALUE! | 1 | 1.99 | 2.0091 | 2
대장균군= | 300000 |  |  | 대장균군= | 300000 |  |  | 대장균군= | 255000 | [12 empty] | 대장균군= | 26000 |  |  |  | 대장균군= | 1000
#VALUE!
유 입 |  |  | 침사시설 |  |  |  |  | 일차침전지 | [5 empty] | 간헐포기접촉산화조 | [5 empty] | 이차침전지 |  |  |  |  | 3차처리/소독시설 |  |  | 방 류
[8 empty] | BODr= | 0.3 |  |  |  |  | VT = | 4389 | m3 |  |  |  | BODr= | 0.9065 |  |  |  | BODr= | #VALUE!
[8 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  |  |  | HRT = | #VALUE! | hr |  |  |  | CODMnr= | 0.761 |  |  |  | CODMnr= | #VALUE!
[8 empty] | SSr= | 0.5 |  |  |  |  | F/M = | #VALUE! | gBOD/gMLSS |  |  |  | SSr= | 0.8435 |  |  |  | SSr= | #VALUE!
[8 empty] | TNr= | 0.1 | [10 empty] | TNr= | 0.42 |  |  |  | TNr= | #VALUE!
[8 empty] | TPr= | 0.1 | [10 empty] | TPr= | #VALUE! |  |  |  | TPr= | #VALUE!
[8 empty] | 대장균군r= | 0.15 | [10 empty] | 대장균군r= | 0.9 |  |  |  | 대장균군r= | 0.9615
생슬러지
[5 empty] | Q= | #VALUE! | [7 empty] | 슬러지반송(RAS) = |  | 0.4Q ~ 1.0Q |  | 0.33 |  |  | 잉여슬러지
[5 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 슬러지발효액 | [9 empty] | Q= | #VALUE!
[5 empty] | CODMn= | #VALUE! | #VALUE! | 슬러지발효조 |  |  | Q= | #VALUE! | [8 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
[5 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | TVA= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 수온 | ℃ | 20
[5 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! | 액화율= | 0.3 |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | SS= | #VALUE! | 8000 |  |  |  | SRT | 일 | 11
[5 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! | VS/TS= | 0.75 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Yobs | mg/mg | 0.259
[5 empty] | 함수율= | 97.5 | % | TVA/VS= | 0.25 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | kdN | 일- | 0.08
[8 empty] | BOD/TVA= | 2.4 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 함수율= | 99.2 | % | #VALUE! |  |  | MLSST | mg/L | 2000
[9 empty] | #VALUE! |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | VSS/TSS | g/g | #VALUE!
[27 empty] | SNR | g/g.일 | #VALUE!
[8 empty] | 농축생슬러지 | [6 empty] | 탈수 Cake |  |  |  |  | 농축시설 | [6 empty] | SDNR | g/g.일 | #VALUE!
[8 empty] | Q= | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 함수율= | 96.5 | % |  |  |  |  | Q= | #VALUE! |  |  |  | <고형물회수율>
[15 empty] | SS= | #VALUE! |  |  |  | SSr = | 85% | [5 empty] | 범 례
[15 empty] | 함수율= | 80 | [10 empty] | Q = | m3/일
[27 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
|  |  | 반 류 수 | [14 empty] | 탈수 여액 |  |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | COD = | kg/일 | (mg/L)
|  |  | Q= | #VALUE! | [13 empty] | Q= | #VALUE! |  |  |  | Q= | #VALUE! |  |  | SS = | kg/일 | (mg/L)
처리계통 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
| 수처리계통 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SS= | #VALUE! | #VALUE!
| 반송수 계통 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TN= | #VALUE! | 20
| 슬러지 발효액 |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TP= | #VALUE! | 2

## 2015년 (증설 2단계)
3.2 2단계(2015년)
나. 증설 2단계 처리시설(Q=2500㎥/일)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  |  | 일차침전지유출수 | [6 empty] | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [6 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 2500 |  |  | Q= | #VALUE! |  |  | Q= | #VALUE! | [5 empty] | Q= | #VALUE! | [5 empty] | Q= | #VALUE! |  |  |  | Q= | #VALUE!
BOD= | 365 | 146 |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 외부탄소원 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 응집제 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BOD= | #VALUE! | 8 | 12.017 | 12.0099 | 8
COD= | 272.5 | 109 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 투입량 = | 0 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | Alum량 | 0 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COD= | #VALUE! | 20 | 19.4458 | 25.0317 | 20
SS= | 322.5 | 129 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD = | 0 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | NaOH량 | 0 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SS= | #VALUE! | 10 | 12.8449 | 16.012 | 10
TN= | 69.75 | 27.9 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | COD = | 0 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | P제거량 | 0 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TN= | #VALUE! | 15 | 20.0364 | 19.9641 | 20
TP= | 10.25 | 4.1 |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TP= | #VALUE! | 1 | 1.99 | 2.0091 | 2
대장균군= | 300000 |  |  | 대장균군= | 300000 |  |  | 대장균군= | 255000 | [12 empty] | 대장균군= | 26000 |  |  |  | 대장균군= | 1000
#VALUE!
유 입 |  |  | 침사시설 |  |  |  |  | 일차침전지 | [5 empty] | 간헐포기접촉산화조 | [5 empty] | 이차침전지 |  |  |  |  | 3차처리/소독시설 |  |  | 방 류
[8 empty] | BODr= | 0.3 |  |  |  |  | VT = | 4389 | m3 |  |  |  | BODr= | 0.9065 |  |  |  | BODr= | #VALUE!
[8 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  |  |  | HRT = | #VALUE! | hr |  |  |  | CODMnr= | 0.761 |  |  |  | CODMnr= | #VALUE!
[8 empty] | SSr= | 0.5 |  |  |  |  | F/M = | #VALUE! | gBOD/gMLSS |  |  |  | SSr= | 0.8435 |  |  |  | SSr= | #VALUE!
[8 empty] | TNr= | 0.1 | [10 empty] | TNr= | 0.42 |  |  |  | TNr= | #VALUE!
[8 empty] | TPr= | 0.1 | [10 empty] | TPr= | #VALUE! |  |  |  | TPr= | #VALUE!
[8 empty] | 대장균군r= | 0.15 | [10 empty] | 대장균군r= | 0.9 |  |  |  | 대장균군r= | 0.9615
생슬러지
[5 empty] | Q= | #VALUE! | [7 empty] | 슬러지반송(RAS) = |  | 0.4Q ~ 1.0Q |  | 0.33 |  |  | 잉여슬러지
[5 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 슬러지발효액 | [9 empty] | Q= | #VALUE!
[5 empty] | CODMn= | #VALUE! | #VALUE! | 슬러지발효조 |  |  | Q= | #VALUE! | [8 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
[5 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | TVA= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 수온 | ℃ | 20
[5 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! | 액화율= | 0.3 |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | SS= | #VALUE! | 8000 |  |  |  | SRT | 일 | 11
[5 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! | VS/TS= | 0.75 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Yobs | mg/mg | 0.259
[5 empty] | 함수율= | 97.5 | % | TVA/VS= | 0.25 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | kdN | 일- | 0.08
[8 empty] | BOD/TVA= | 2.4 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 함수율= | 99.2 | % | #VALUE! |  |  | MLSST | mg/L | 2000
[9 empty] | #VALUE! |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | VSS/TSS | g/g | #VALUE!
[27 empty] | SNR | g/g.일 | #VALUE!
[8 empty] | 농축생슬러지 | [6 empty] | 탈수 Cake |  |  |  |  | 농축시설 | [6 empty] | SDNR | g/g.일 | #VALUE!
[8 empty] | Q= | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 함수율= | 96.5 | % |  |  |  |  | Q= | #VALUE! |  |  |  | <고형물회수율>
[15 empty] | SS= | #VALUE! |  |  |  | SSr = | 85% | [5 empty] | 범 례
[15 empty] | 함수율= | 80 | [10 empty] | Q = | m3/일
[27 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
|  |  | 반 류 수 | [14 empty] | 탈수 여액 |  |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | COD = | kg/일 | (mg/L)
|  |  | Q= | #VALUE! | [13 empty] | Q= | #VALUE! |  |  |  | Q= | #VALUE! |  |  | SS = | kg/일 | (mg/L)
처리계통 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
| 수처리계통 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SS= | #VALUE! | #VALUE!
| 반송수 계통 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TN= | #VALUE! | 20
| 슬러지 발효액 |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TP= | #VALUE! | 2

## 2015년 (증설 3단계)
3.2 2단계(2015년)
다. 증설 3단계 처리시설(Q=6000㎥/일)
유입하수 |  |  |  | 설계수질 |  |  |  | 일차침전지유출수 | [6 empty] | 간헐포기조의 질소, 인제거조건 | [6 empty] | 이차침전지 유출수 |  |  |  |  | 방류수
Q= | 6000 |  |  | Q= | #VALUE! |  |  | Q= | #VALUE! | [5 empty] | Q= | #VALUE! | [5 empty] | Q= | #VALUE! |  |  |  | Q= | #VALUE!
BOD= | 876 | 146 |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 외부탄소원 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 응집제 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BOD= | #VALUE! | 8 | 12.017 | 12.0099 | 8
COD= | 654 | 109 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | 투입량 = | 0 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | Alum량 | 0 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COD= | #VALUE! | 20 | 19.4458 | 25.0317 | 20
SS= | 774 | 129 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD = | 0 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  | NaOH량 | 0 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SS= | #VALUE! | 10 | 12.8449 | 16.012 | 10
TN= | 167.4 | 27.9 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | COD = | 0 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  | P제거량 | 0 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TN= | #VALUE! | 15 | 20.0364 | 19.9641 | 20
TP= | 24.6 | 4.1 |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TP= | #VALUE! | 1 | 1.99 | 2.0091 | 2
대장균군= | 300000 |  |  | 대장균군= | 300000 |  |  | 대장균군= | 255000 | [12 empty] | 대장균군= | 26000 |  |  |  | 대장균군= | 1000
#VALUE!
유 입 |  |  | 침사시설 |  |  |  |  | 일차침전지 | [5 empty] | 간헐포기접촉산화조 | [5 empty] | 이차침전지 |  |  |  |  | 3차처리/소독시설 |  |  | 방 류
[8 empty] | BODr= | 0.3 |  |  |  |  | VT = | 4389 | m3 |  |  |  | BODr= | 0.9065 |  |  |  | BODr= | #VALUE!
[8 empty] | CODMnr= | 0.3 |  |  |  |  | HRT = | #VALUE! | hr |  |  |  | CODMnr= | 0.761 |  |  |  | CODMnr= | #VALUE!
[8 empty] | SSr= | 0.5 |  |  |  |  | F/M = | #VALUE! | gBOD/gMLSS |  |  |  | SSr= | 0.8435 |  |  |  | SSr= | #VALUE!
[8 empty] | TNr= | 0.1 | [10 empty] | TNr= | 0.42 |  |  |  | TNr= | #VALUE!
[8 empty] | TPr= | 0.1 | [10 empty] | TPr= | #VALUE! |  |  |  | TPr= | #VALUE!
[8 empty] | 대장균군r= | 0.15 | [10 empty] | 대장균군r= | 0.9 |  |  |  | 대장균군r= | 0.9615
생슬러지
[5 empty] | Q= | #VALUE! | [7 empty] | 슬러지반송(RAS) = |  | 0.4Q ~ 1.0Q |  | 0.33 |  |  | 잉여슬러지
[5 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 슬러지발효액 | [9 empty] | Q= | #VALUE!
[5 empty] | CODMn= | #VALUE! | #VALUE! | 슬러지발효조 |  |  | Q= | #VALUE! | [8 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 설계인자 | 단위 | 적용치
[5 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | TVA= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 수온 | ℃ | 20
[5 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! | 액화율= | 0.3 |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | SS= | #VALUE! | 8000 |  |  |  | SRT | 일 | 11
[5 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! | VS/TS= | 0.75 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Yobs | mg/mg | 0.259
[5 empty] | 함수율= | 97.5 | % | TVA/VS= | 0.25 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | kdN | 일- | 0.08
[8 empty] | BOD/TVA= | 2.4 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 함수율= | 99.2 | % | #VALUE! |  |  | MLSST | mg/L | 2000
[9 empty] | #VALUE! |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | VSS/TSS | g/g | #VALUE!
[27 empty] | SNR | g/g.일 | #VALUE!
[8 empty] | 농축생슬러지 | [6 empty] | 탈수 Cake |  |  |  |  | 농축시설 | [6 empty] | SDNR | g/g.일 | #VALUE!
[8 empty] | Q= | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 함수율= | 96.5 | % |  |  |  |  | Q= | #VALUE! |  |  |  | <고형물회수율>
[15 empty] | SS= | #VALUE! |  |  |  | SSr = | 85% | [5 empty] | 범 례
[15 empty] | 함수율= | 80 | [10 empty] | Q = | m3/일
[27 empty] | BOD = | kg/일 | (mg/L)
|  |  | 반 류 수 | [14 empty] | 탈수 여액 |  |  |  |  | 역세척수 |  |  |  | COD = | kg/일 | (mg/L)
|  |  | Q= | #VALUE! | [13 empty] | Q= | #VALUE! |  |  |  | Q= | #VALUE! |  |  | SS = | kg/일 | (mg/L)
처리계통 |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BOD= | #VALUE! | #VALUE! |  | TN = | kg/일 | (mg/L)
| 수처리계통 |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COD= | #VALUE! | #VALUE! |  | TP = | kg/일 | (mg/L)
| 슬러지처리계통 |  | SS= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | SS= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SS= | #VALUE! | #VALUE!
| 반송수 계통 |  | TN= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | TN= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TN= | #VALUE! | 20
| 슬러지 발효액 |  | TP= | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | TP= | #VALUE! | #VALUE! |  |  | TP= | #VALUE! | 2

## 001 시설물 용량계산
1. 시설물별 용량계산
1.1 일차침전지
구 분 |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계기준
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) |  | 25 ~ 40
ㅇ 침전시간(hr) |  | 청천시 : 2 ~ 4
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) |  | 250 이하
ㅇ 유효수심(m) |  | 2.5 ~ 4.0
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일최대하수량 |  | 9500
3) 시설제원
ㅇ 형 식 |  | 장방형
ㅇ 규 격 |  | W9.0m x L13.5m x H3.0m
| 폭(m) | 9
| 길이(m) | 13.5
| 수심(m) | 3
ㅇ 지 수 |  | 5
ㅇ 유효수면적(m2) |  | 608
ㅇ 유효용량(m3) |  | 1824
ㅇ 웨어의 길이(m) |  | 80
4) 설계검토
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) |  | = 일일최대하수량 / 유효수면적
= 9500/608
15.625
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) |  | = 일일최대하수량 / 웨어의 길이
= 9500/80
118.75
ㅇ 침전시간(hr) |  | = 유효용량 / 일일최대하수량 x 24
= 1824/9500 x 24
4.608
1.2 간헐포기접촉산화조
구 분 |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계기준
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLVSS·일) |  | 0.05 ~ 0.2
ㅇ MLSS 농도(mg/l) |  | 2,000~5,000
ㅇ 슬러지체류시간(일) |  | 6~20
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일) |  | #VALUE!
ㅇ 설계수질(mg/L) |  | 유 입 | 유 출
- BOD |  | #VALUE! | #VALUE!
- T-N |  | #VALUE! | #VALUE!
TKN |  | #VALUE! | 3
Organic-N |  | #VALUE! | 1
NH4-N(T-N의 63%) |  | #VALUE! | 2
NO3-N |  | 0 | #VALUE!
- SS |  | #VALUE! | #VALUE!
- nbVSS(VSS의 12%) |  | #VALUE!
- TP |  | #VALUE! | #VALUE!
- XLC(유입 SS 의 10%) |  | #VALUE!
ㅇ MLSS(mg/L) |  | MLSS = 미생물 농도(mg/L)
|  | = 선정 | 2000
Fraction VSS(VSS/TSS)
= XVSS / XTSS
#VALUE!
MLVSS = 미생물 농도(mg/L)
= MLSS x (VSS/TSS)
#VALUE!
#VALUE!
3) 시설제원
ㅇ 형 식 |  | 간헐포기식 장방형
ㅇ 규 격 |  | W9.5m x L30.8m x H5.0m
| 폭(m) | 9.5
| 길이(m) | 30.8
| 수심(m) | 5
ㅇ 지 수 |  | 3
ㅇ 조용량(m3) |  | 4389
4) 설계검토
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLVSS.일)
F/M비 = Q x BODo / V X
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ수리학적 체류시간(hr)
수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24
#VALUE!
#VALUE!
1.3 이차침전지
구 분 |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계기준
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) |  | 15 ~ 25
ㅇ 침전시간(hr) |  | 3 ~ 5
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) |  | 190 이하
ㅇ 유효수심(m) |  | 3.5 ~ 4.0
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일)
- 일최대하수량 |  | 9500
3) 시설제원
ㅇ 형 식 |  | 장방형
ㅇ 규 격 |  | W9.0m x L13.5m x H3.0m
| 폭(m) | 9
| 길이(m) | 20
| 수심(m) | 3.5
ㅇ 지 수 |  | 5
ㅇ 유효수면적(m2) |  | 900
ㅇ 유효용량(m3) |  | 3150
ㅇ 웨어의 길이(m) |  | 100
4) 설계검토
ㅇ 표면적부하율(m3/m2·일) |  | = 일최대하수량 / 유효수면적
= 9500 / 900
10.5556
ㅇ 고형물부하율(kg/m2·일) |  | = (Q + Qr) x MLSS / 유효수면적
= 9500 x (1+0.33) x 2000 /(10^3 x 900)
28
ㅇ 월류웨어부하율(m3/m·일) |  | = 일최대하수량 / 웨어의 길이
= 9500 / 100
95
ㅇ 침전시간(hr) |  | = 유효용량 / 일최대하수량 x 24
= 3150 / 9500 x 24
7.9579
1.4 슬러지 발효조
구 분 |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계기준
ㅇ 체류시간(일) |  | 4~6
2) 설계조건
ㅇ 슬러지량(m3/일) |  | #VALUE!
| 생슬러지 | #VALUE!
ㅇ 고형물량(m3/일) |  | #VALUE!
| 생슬러지 | #VALUE!
3) 시설제원
ㅇ 형 식 |  | 장방형
ㅇ 규 격 |  | W5.4m x L5.0m x H5.0m
| 폭(m) | 5.4
| 길이(m) | 5
| 수심(m) | 5
ㅇ 지 수 |  | 2
ㅇ 유효용량(m3) |  | 270
4) 설계검토
ㅇ 체류시간(일) |  | = 유효용량 / 잉여슬러지발생량
#VALUE!
#VALUE!

## 01 생물반응조공정계산
1. 생물반응조 용량계산
1.1 간헐포기접촉산화조
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계기준
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLVSS·일) |  |  | 0.05 ~ 0.2
ㅇ MLSS 농도(mg/l) |  |  | 2,000~4,000
ㅇ 슬러지체류시간(일) |  |  | 6~20
2) 설계조건
ㅇ 설계유량(㎥/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 설계수질(mg/l) |  |  | 유 입 | 유 출
- BOD |  |  | #VALUE! | #VALUE!
- T-N |  |  | #VALUE! | #VALUE!
TKN |  |  | #VALUE! | 2
Organic-N |  |  | #VALUE! | 1
NH4-N(T-N의 63%) |  |  | #VALUE! | 1
NO3-N |  |  | 0 | #VALUE!
- SS |  |  | #VALUE! | #VALUE!
- nbVSS(VSS의 10%) |  |  | #VALUE!
- TP |  |  | #VALUE! | #VALUE!
- XLC(유입 SS 의 15%) |  |  | #VALUE!
ㅇ 질산화반응 설계인자 |  | a. 질화균의 최대증식속도(일-1) , μNmax
μN = [(μN,m x N/(KN + N)][DO/(KO + DO)] - kdN
= [(0.75 x 1)/(0.74+1)] x [2/(0.5+2)]-0.08
0.265
|  |  | T = 질산화반응조의 수온(℃) | 20
μN,m T℃ = 질산화미생물의 증식속도(일-1)
= 0.75 x (1.07)(T-20)
= 0.75 x (1.07)^(20-20)
0.75
|  |  | μNmax20 = 수온 20℃에서 질화균의 최대증식속도(일-1) , |  |  |  | 범위 | 선정
|  |  | = 선정 | 0.75 |  | p705 | 0.2~0.9 | 0.55 | 1.1
θ = 온도에 대한 보정계수
|  |  | = 선정 | 1.07 |  | p705 | 1.06~1.123 | 1.07
KN,T℃ = 질산화미생물의 반속도상수(mg/L)
= 0.74 x (1.053)(T-20)
= 0.74 x (1.053)^(20-20)
0.74
KN20 = 수온 20℃에서 질산화미생물의 반속도상수(mg/L)
|  |  | = 선정 | 0.74 |  |  | 0.5~1.0 | 0.74
θ = 온도에 대한 보정계수
|  |  | = 선정 | 1.053 |  |  | 1.03~1.123 | 1.053
kdN,T℃ = 질산화미생물의 사멸계수(일-1)
= 0.08 x (1.04)(T-20)
= 0.08 x (1.04)^(20-20)
0.08
KdN20 = 수온 20℃에서 질산화미생물의 사멸계수 (일-1)
|  |  | = 선정 | 0.08 |  |  | 0.05~0.15 | 0.08
θ = 온도에 대한 보정계수
|  |  | = 선정 | 1.04 |  |  | 1.03~1.08 | 1.04
|  |  | DO = 질산화조의 용존산소농도(mg/L) | 2
|  |  | KO = 용존산소의 반포화상수(mg/L) | 0.5 |  |  | 0.4~0.6 | 0.5
|  |  | N = 질산화조내 암모니아성질소농도(mg/L) | 1
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
b. 질산화미생물의 이론슬러지체류시간(θcT)
θcT = 1/μN
= 1/ 0.265
3.8
c. 질산화미생물의 설계슬러지체류시간(θcd)
θcd = θcTx s.f x p.f
= 3.8 x 1.4 x 1.3
6.9
s.f = safety factor
= 1.2 ~ 2.0
|  |  | = 적 용 | 1.4
p.f = peaking factor = TKN peak / TKN average
= 1.1 ~ 1.5
|  |  | = 적 용 | 1.3
d. 전체슬러지체류시간(θc)
θc = θcd / (1-VDNr)
= 6.9 / ( 1 - 0.375 )
11
VDNr : 전체생물반응조에서 혐기,무산소조의 portion
|  |  | = 선정 | 0.375
e. 종속영양 미생물의 증식계수, YHobs(mg VSS/mg BOD)
YHobs = [YH/(1+kdH x θcd)]
= [0.6 / ( 1 + 0.12 x 11 )]
0.259
YH = 종속영양미생물의 순증식계수(mgVSS/mgBOD)
|  |  | = 선정 | 0.6 |  |  | 0.48~0.80 | 0.6
kdH = 종속영양미생물의 사멸계수(일-)
= 0.1 x (1.04)(T-20)
= 0.12 x (1.04)^(20-20)
0.12
kdH = 20℃ 종속영양미생물의 사멸계수(일-)
|  |  | = 선정 | 0.12 |  |  | 0.06~0.20 | 0.12
θ = 온도에 대한 보정계수
|  |  | = 선정 | 1.04 |  |  | 1.03~1.08 | 1.04
f. 독립영양 미생물의 증식계수, YNobs(mg VSS/mg N oxidized)
YNobs = [YN/(1+kdN x θcd)]
= [0.13 / ( 1 + 0.08 x 6.9 )]
0.084
YN = 독립영양미생물의 순증식계수(mgVSS/mgN)
|  |  | = 선정 | 0.13 |  |  | 0.1~0.15 | 0.12
kdN = 독립영양미생물의 사멸계수(일-)
|  |  |  | 0.08 |  |  | 0.05~0.15 | 0.08
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
ㅇ 질산화조의 용량(m3), VN |  | a. 유입수중에 질산화되는 농도 (mg/L), NOXC
= [TKNIN] - [NH4-NOUT]-[Org-NOUT]-[NPwx ]
#VALUE!
#VALUE!
TKNIN = 유입 TKN 농도(mg/L)
#VALUE!
NH4-NOUT = 유출암모니아 농도(mg/L)
1
Org-NOUT = 유출수중의 유기질소 농도(mg/L)
1
NPwx = 미생물합성에 이용된 질소농도(mg/L)
#VALUE!
b. 미생물 발생량(kg VSS/일), PxBio
PX,Bio = [QY(So-S+Sf)]/(1+KdH x θcd) + fdkdHQY(So-S+Sf)θcd /(1+KdH x θcd) + QYn(NOx)/(1+KdN x θcd)
PX,Bio =YHobs(So-S+Sf)+fdkdHYHobs(So-S+Sf)θcd+YNobs(NOx)
#VALUE!
#VALUE!
S0 = 유입 BOD량(kg/일)
#VALUE!
S = 유출 BOD량(kg/일)
#VALUE!
Sf = 외부탄소원의 BOD량(kg/일)
#VALUE!
fd = Fraction of biomass that remains as cell debris(gVSS/gVSS)
= 0.10~0.15
|  |  | = 선정 | 0.13 |  |  | 0.10~0.15
NOX = 질산화되는 량(kg/ 일)
= Q x NOXC
#VALUE!
#VALUE!
c. 잉여슬러지 발생량(kg/일), PX
PX,VSS = Px,Bio + Q(nbVSS)
#VALUE!
#VALUE!
PX,TSS = Px,Bio + Q(nbVSS) + Q(TSS-VSS)
#VALUE!
#VALUE!
PX,Alum = 응집제 투입량 x 0.2334
= 0 x 0.2334
0
d. 질산화반응조내 미생물량(kg/일), X
XVSS x V = Px,Bio x θcd
#VALUE!
#VALUE!
XTSS x V = Px,TSS x θcd
#VALUE!
#VALUE!
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
e. 질산화반응조 용량(m3), VN
V = XTSS / MLSS
#VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 시설용량 | 2743 | 1646 | 4389 | 877.8
[6 empty] | 필요용량 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MLSS = 미생물 농도(mg/L)
|  |  | = 선정 | 2000
Fraction VSS(VSS/TSS)
= XVSS / XTSS
#VALUE!
#VALUE!
MLVSS = 미생물 농도(mg/L)
= MLSS x (VSS/TSS)
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 탈질반응 설계인자 |  | a. 탈질율(일-), Denitrification Rate(SDNR)
SDNRIT = SDNR(20) x θ(T-20)
#VALUE!
#VALUE!
|  |  | = 적용 | #VALUE!
θ = 온도에 대한 탈질율 보정계수
|  |  | = 선정 | 1.026
SDNR(20) = 20℃의 탈질율(일-)
= WasteWater Engineering Treatment and Reuse From Fig 8-23 에 의거
|  |  | SDNR(20) = | #VALUE!
F/Mb = gBOD/gMLVSS in the Anoxic Tank
= (SO+Sf) / (Xde x VDN1)
#VALUE!
|  |  | rbCOD/bCOD = | 30%
ㅇ 탈질조의 용량(m3), VDN |  | a. 잉여슬러지중의 Organic-N 량(kg/일)
= PN x PX,Bio
#VALUE!
#VALUE!
PN = Organic-N/MLVSS 의 비(mg/mg)
|  |  | = 선정 | 0.12 |  |  | 0.10~0.15
b. TKN산화율(kg/일),TKN Oxidation Rate
RNH = NOX
#VALUE!
c. 질산염환원율(kg/일)
RNO3 = RNH + (RASx Q x NOxe/103)- (Q x NOxe/103)-ROxN
#VALUE!
NOxe = 처리수의 질산성질소농도(mg/l)
#VALUE!
RAS= 반송슬러지량 /유입유량
0.53
ROxN = 호기성탈질(TKN산화율의 5%)
#VALUE!
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
d. 탈질반응조의 용량(m3)
VDN = RNO3 x 103/(SDNRT x Xde)
#VALUE!
#VALUE!
Xde = 탈질에 관여하는 미생물 농도(활성미생물농도)
= [(YHobs(So-S+Sf)) x θc / VT ]
#VALUE!
ㅇ 인방출조의 용량(m3), Vp |  | a. 인방출속도(gOrtho-P/gMLVSS/일),SPRR
SPRRT = SPRR(19) x θ(T-19)
= 0.18 x θ^(20 -19 )
0.188
θ = 온도에 대한 인방출율 보정계수
= MCRT and Temperature effects on EBPR (1992)에 적용된 수치를 이용
|  |  | = 선정 | 1.043
SPRR(19) = 19℃의 인방출율(일-)
= Behaviour of activated sludge from a system with anoxic phosphate uptake(1998)에 의해 제시된 SPRR 값을 이용함(19℃기준 적용)
= 0.0984~0.2616gP/gMLVSS/일
|  |  | = 적용(중간값) | 0.18
b. 생물학적 인제거농도(mg/L)
RP = TPin -TPout - TPchem
#VALUE!
#VALUE!
c. Ortho-P 방출농도(mg/L)
OPRC = RP x RC
#VALUE!
#VALUE!
RC = 생물학적인제거농도에 대한 Ortho-P 의 방출농도비
1.5
d. 인방출조의 용량(m3)
VP = (Q x OPRC)/[SPRR X MLVSS)]
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 간헐포기조의 용량(m3), VT | [6 empty] | 소요 | 시설물 | 소요HRT | 적용HRT
|  |  | VT = VN + VDN + VP |  |  | 질산화조 | #VALUE! | 2743 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  |  | 탈질조 | #VALUE! | 1316.8 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! |  | 혐기조 | #VALUE! | 329.2 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | => 결정 : 간헐포기조 용량(m3) |  |  |  | #VALUE! | 4389 | #VALUE! | #VALUE!
4389
|  |  | - 질산화조 용량(m3) | 2743
|  |  | - 탈질및 탈인조 용량(m3) | 1646
ㅇ비질산화율(g TKN/g VSS.일, SNR)
SNR = TKN 산화율 / (VN x MLVSS)
#VALUE!
#VALUE!
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
4) 시설제원
ㅇ 형 식 |  |  | 간헐포기식 장방형
ㅇ 규 격 |  |  | W9.5m x L30.8m x H5.0m
| 폭(m) |  | 9.5
| 길이(m) |  | 30.8
| 수심(m) |  | 5
ㅇ 지 수 |  |  | 3
ㅇ 조용량(m3) |  |  | 4389
5) 설계검토
ㅇ F/M비(kg BOD/kg MLVSS.일)
F/M비 = Q x BODo / V X
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ수리학적 체류시간(hr)
수리학적 체류시간 = [V / Q ] x 24
#VALUE!
#VALUE!
1.2 공기소요량
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계조건
ㅇ 제거 BOD5 량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 호기성조 용량(m3) |  |  | 2743
ㅇ MLVSS(kg/m3) |  |  | #VALUE!
ㅇ 질산화된 TKN량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 탈질량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 반응조 용존산소농도(mg/L) |  |  | 2
ㅇ 반응조 유출유량(m3/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 산소요구량 설계인자
|  |  | a. 제거BOD5당 필요한 산소량 |  | 0.6
|  |  | b. TKN의 산소요구량 전환계수(g O2/g NH4-N) |  | 4.57
|  |  | c. 단위MLVSS당 내생호흡에 의한 산소소비량(g O2/g VSS) |  | 0.1
|  |  | d. 탈질에 의해 소비된 BOD량(g O2/g NO3-N) |  | 2.86
2) 설계계산
ㅇ BOD 산화에 필요한 산소량(kg/일), O1 |  |  | = 0.6 x (제거 BOD5량 - 2.86 x 탈질량)
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 내생호흡에 필요한 신소량(kg/일), O2 |  |  | = 0.1 x 호기성조 용량 x MLVSS
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 질산화에 요구되는 산소량(kg/일), O3 |  |  | = 4.57 x 질산화된 TKN량
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 공정외로 배출되는 산소량(kg/일), O4 |  |  | = 반응조 용존산소농도 x 반응조 유출유량
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 총산소요구량(kg/일) |  |  | = (O1 + O2 + O3 + O4)
#VALUE!
#VALUE!
3) 공기공급량(m3N/min) : 하수종말처리장 기계설비설계지침(2001, 환경부)
ㅇ SOR/AOR비 |  |  | = [CSW x γ] / [1.024(t-20) x α(βxCs xγ-CA)] x 760 / P
1.86
|  |  | 20℃ 산소포화농도(CSW) = | 8.84
|  |  | 혼합액의 평균 DO(CA) = | 2
|  |  | t℃ 산소포화농도(CS) = | 8.84
|  |  | 산기수심에 따른 CS 보정계수(γ) = | 1.2441
|  |  | 반응조 수온(t) = | 20
|  |  | KLa 보정계수(α, 고부하) = | 0.7
|  |  | 산소포화농도 보정계수(β, 고부하) = | 0.95
|  |  | 대기압(P) = | 760
ㅇ SOR(kg/일) |  |  | = AOR x (SOR/AOR 비)
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ공기공급량(m3N/min) |  |  | = SOR /(Ea x ρ x Qw) x (273+t / 273) x (1/1440) x 여유율
#VALUE!
|  |  | 산소전달율(Ea) = | 20%
|  |  | 공기의 밀도(ρ) = | 1.2923
|  |  | 공기중 산소비(Qw) = | 0.2315
|  |  | 반응조 수온(t) = | 20
|  |  | 여유율 = | 10%
1.3 유기물량 검토
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
ㅇ 유입유기물량(kgBOD/일) |  |  | #VALUE!
-일차침전지 유출수 |  |  | #VALUE!
-슬러지발효액 |  |  | #VALUE!
ㅇ 질소제거량(kg/일, 미생물합성량 제외) |  |  | #VALUE!
ㅇ 인제거량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 유기물 이용조건
a. 탈질반응
|  |  | - 생슬러지발효액 이용시(kgBOD/kgN) | 1.815
|  |  | - 유입하수 이용시(kgBOD/kgN) | 2.75
b. 탈인반응
|  |  | - 생슬러지발효액 이용시(kgBOD/kgN) | 15.4
|  |  | - 유입하수 이용시(kgBOD/kgN) | 22
c. 유입하수를 이용한 비탈질율
|  |  | (kgNO3-N/kgMLVSS.일) | #VALUE!
ㅇ 1번 간헐포기조 용량(m3) |  |  | 1097.25
ㅇ 간헐포기조 MLVSS농도(mg/l) |  |  | #VALUE!
ㅇ 1번 간헐포기조의 탈질량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 슬러지발효액을 이용한 인제거량(kg/일) |  |  | 0
ㅇ 유기물 소요량 산정(kgCODCr/일)
| - 탈질반응 |  | a. 생슬러지발효액 이용시
#VALUE!
#VALUE!
b. 유입하수 유기물 이용시
#VALUE!
#VALUE!
| - 탈인반응 |  | c. 생슬러지발효액 이용시
= 0kg/일 x 15.4
0
d. 유입하수 유기물 이용시
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 총유기물 요구량(kg/일) |  |  | #VALUE!
#VALUE!
ㅇ 외부탄소원 주입유무의 검토 |  |  | ㅇ. 잔류 유기물량
= 총 유기물량 - 총유기물 소요량
#VALUE!
#VALUE!
=> 외부탄소원 주입 불필요
1.4 알칼리도 검토
구 분 |  |  | 병천공공하수처리시설 (2015년, 20℃)
1) 설계조건 |  |  | a. 알칼리도 소모량
|  |  | - 질산화시(mgCaCO3/mgNH4+ - N) | 7.14
b. 알칼리도 생성량
|  |  | - 탈아미노화 반응(mgCaCO3/mgOrganic-N) | 3.57
|  |  | - 탈질반응(mgCaCO3/mgNO3- - N) | 3.57
- 유입하수량(m3/일) |  |  | 9500
- 유입알칼리도(mg/L) |  |  | 160
- 유출알칼리도(mg/L) |  |  | 50
- 유입 Organic-N(mg/L) |  |  | #VALUE!
ㅇ 유입알칼리도량(kg/일) |  |  | 1520
ㅇ 유출알칼리도량(kg/일) |  |  | 475
ㅇ TKN 산화량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 탈아미노화 질소량(kg/일) |  |  | #VALUE!
ㅇ 질산염환원량(kg/일) |  |  | #VALUE!
2) 설계계산
a. 질산화시 소모되는 알칼리도량
#VALUE!
#VALUE!
b. 탈아미노화반응에 의해 생성되는 알칼리도량
#VALUE!
#VALUE!
c. 탈질반응에 의해 생성되는 알칼리도량
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 알칼리도 소모량(kg/일) |  |  | = 질산화시 소모되는 알칼리도량 - 탈아미노화반응 및 탈질반응에 의해 생성되는 알칼리도량
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 잔류 알칼리도량(kg/일) |  |  | = 유입 알칼리도량 - 알칼리도 소모량
#VALUE!
#VALUE!
ㅇ 알칼리도 주입여부 |  |  | 잔류 알칼리도 : 유출 알칼리도 =
|  |  | #VALUE! | 이므로
#VALUE!
ㅇ 알칼리도 주입량 결정(kgCaCO3/일) |  |  | ㅇ 알칼리도 투입량(kg/일)
= 유출 알칼리도량 - 잔류 알칼리도량
#VALUE!
#VALUE!

## 003 주요시설물
3. 주요시설물
시설명 | 구 분 | 시 설 제 원 | 수량 |  |  | 비 고
|  |  | 기존 | 증설 | 합계
일차침전지 | 형 식 | 장방형 | 3 | 2 | 5 | 2지 증설
| 규 격 | W9.0m x L13.5m x H3.0m
생물반응조 | 형 식 | 간헐포기식 장방형 | 3 | 2 | 3 | 2지 증설
| 규 격 | W9.5m x L30.8m x H5.0m
이차침전지 | 형 식 | 장방형 | 3 | 2 | 5 | 2지 증설
| 규 격 | W9.0m x L13.5m x H3.0m
슬러지 발효조 | 형 식 | 장방형 | 2 | 0 | 2 | 기존 활용
| 규 격 | W5.4m x L5.0m x H5.0m