## 참조
1. 고형물 수지계산(2010년, 천안처리장)
1. 설계수량 및 수질
유입수 | Q= | 142900 | 142920
| BOD | 196 |  | 1침유출 RBDCOD/TCOD |  | 30%
| CODMn | 159 |  | 1침유출 bCOD/TCOD |  | 87%
| CODcr | 270.3
| SS | 188
| T-N | 41.9
| T-P | 6
2. 최초침전지
형식: |  | 중력식
처리효율 | BOD | 30%
| CODMn | 30%
| SS | 50% |  | FSS/TSS | 40%
| T-N | 15% |  | I-N | 40%
| T-P | 15% |  | I-P | 40%
| TS | 3%
3. DNR 반응조
반송률 |  |  | 45% | 고형물체류시간 |  |  | 10
내부반송률 |  |  | 100% | 반응조내 MLSS농도 |  |  | 2500
매생물증식에 의한 T-N |  |  |  | MLVSS/MLSS |  |  | 80%
무산소조로 유입되는 T-N |  |  |  | 반응조내 인의 유입량 |  |  | 393
내부반송수의 Nox |  |  |  | 미생물증식에 의한 인 제거 |  |  | 325
무산소조에서의 고율탈질 |  |  |  | 처리후 T-P량 |  |  | 68
무산소조에서 2차탈질 |  |  |  | 처리후 T-P농도 |  |  | 1
유출수내 T-N |  |  |  | 잉여슬러지량(VSS)
반응조 체류시간 |  |  | 7 | 잉여슬러지량(TSS)
질소 함유량 |  |  | 10%
인 함유량 |  |  | 6%
P 방출량
RBDCOD 소모량= P방출량 x gRBDCOD/Prel(2) |  |  |  |  | 25.5
탈질이용 COD |  |  |  |  | 19
=RBDCODt(COD의 25%)-인방출용 RBDCOD
고율탈질율= 탈질이용 COD/탈질시 COD소모율 |  |  |  |  | 7
내부반송수 Nox의 탈질률 |  |  |  |  | 90%
4. 최종침전지 |  |  | 8. 탈수기
형식 |  | 중력식 | 형식 |  | 벨트프레스
처리효율 | BOD | 94.3% | 처리효율 | SS | 95%
| CODMn | 90% |  | TS | 22%
| SS | 94% | 상등수 | BOD | 1000
| T-N | 85% |  | COD | 3000
| T-P | 90%
| TS | 0.8%
5. 부상농축조 |  |  | 9. 반류수내 인 부하감소율 |  |  |  | 60%
형식 |  | 원심농축기 |  | 반류수내 SS부하감소율 |  |  | 50%
처리효율 | SS | 85%
| TS | 3.5%
상등수 | SBOD | 500 | 10. 분뇨 및 정화조 패액
| BOD | 1000 |  |  | 유입량 |  | 180
| COD | 1400 |  |  | 폐액성상 | BOD | 3763
[6 empty] | COD | 3175
6. 소화조(1) | [5 empty] | SS | 15921
형식 | 혐기성 2단소화 |  |  |  |  | T-N | 1374
유기물함유율 |  | 60% |  |  |  | T-P | 105
유기물분해율 |  | 50%
함수율 |  | 97%
소화슬러지내 질소함량 |  | 4%
소화슬러지내 인함량 |  | 5%
7. 소화조(2)
형식: |  | 혐기성 2단 소화
처리효율 | SS |  | 95%
| 함수율 |  | 96%
상등수 | BOD |  | 1800
| 유기물함량 |  | 60%
| COD |  | 4500
용출되는 질소량 |  |  | 5%
용출되는 인 량 |  |  | 40%
(인의 재용출량 포함, 보통 25~35%)

## 물질수지 (2010년)
2. 성환 공공하수처리시설
2.1 1단계(2010년)
가. 기존 1단계 처리시설 (Q=24000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 19497 |  |  | Q | 19689.0634 |  | Q | 83.974 |  | 제거율 | Q | 19605.0894 |  | 제거율 | Q | 19484.2037 |  |  |  | 농축여액 | 120.1923 | 120.1923 |  | -7.1203e-06
BOD | 4347.831 | 223 |  | BOD | 4732.8516 | 240.3797 | BOD | 1419.8555 | 16908.268 | 30% | BOD | 3312.9961 | 168.9865 | 94.5% | BOD | 182.2148 | 9.3519 |  |  | 탈수여액 | 71.8711 | 71.8711 |  | -2.6851e-06
COD | 3704.43 | 190 |  | COD | 4069.7743 | 206.7023 | COD | 1220.9323 | 14539.4024 | 30% | COD | 2848.842 | 145.3113 | 90% | COD | 284.8842 | 14.6213 |  |  | 반송수농도 | 2004.6534 | 2004.6535 |  | -0.00011982
SS | 4367.328 | 224 |  | SS | 5038.4421 | 255.9005 | SS | 2519.221 | 30000 | 50% | SS | 2519.221 | 128.4983 | 95% | SS | 125.9611 | 6.4648 |  |  |  | 1902.2064 | 1902.2065 |  | -0.00012178
T-N | 914.4093 | 46.9 |  | T-N | 960.7679 | 48.797 | T-N | 144.1152 | 1716.1874 | 15% | T-N | 816.6527 | 41.6551 | 75% | T-N | 204.1632 | 10.4784 |  |  |  | 3494.2315 | 3494.2317 |  | -0.00023077
T-P | 144.2778 | 7.4 |  | T-P | 171.4798 | 8.7094 | T-P | 25.722 | 306.3086 | 15% | T-P | 145.7578 | 7.4347 | 79.3% | T-P | 30.1708 | 1.5485 |  |  |  | 241.3712 | 241.3712 |  | -1.4815e-05
[21 empty] | 141.6302 | 141.6302 |  | -6.9698e-06
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 19.611 | 1.0376 | 65%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 192.0634 |  |  | Q | 71.8711 |  | Q | 120.1923 |  |  |  | Q | 120.8857 |  | Q | 18899.6776 |  | 3% | 제거율
BOD | 385.0206 | 2004.6535 |  | BOD | 85.0045 | 1182.7357 | BOD | 300.016 | 2496.1336 |  |  | BOD | 580.2513 | 4800 | BOD | 127.5504 | 6.7488 | 30% | 97.07%
COD | 365.3442 | 1902.2065 |  | COD | 80.6604 | 1122.2925 | COD | 284.6838 | 2368.5697 |  |  | COD | 676.9599 | 5600 | COD | 242.1516 | 12.8125 | 15% | 93.46%
SS | 671.114 | 3494.2317 |  | SS | 148.168 | 2061.5796 | SS | 522.946 | 4350.9112 |  |  | SS | 967.0856 | 8000 | SS | 62.9805 | 3.3324 | 50% | 98.56%
T-N | 46.3586 | 241.3712 |  | T-N | 10.235 | 142.4078 | T-N | 36.1236 | 300.5481 |  |  | T-N | 96.7086 | 800 | T-N | 142.9142 | 7.5617 | 30% | 84.37%
T-P | 27.202 | 141.6302 |  | T-P | 6.0056 | 83.5611 | T-P | 21.1963 | 176.3536 |  |  | T-P | 115.587 | 956.1678 | T-P | 10.5598 | 0.55873 | 65% | 92.68%
용량대비 잉여발생량
1.0507
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.0533 |  | 10%
|  |  |  | Q | 12.7963 |  | Q | 84.6674 |  |  | Q | 204.8597 | [7 empty] | VS | 5.0666
|  |  |  | BOD | 1615.0863 | 126214.8027 | BOD | 1700.0908 | 20079.6277 |  | BOD | 2000.1068 | 9763.299
|  |  |  | COD | 1532.5479 | 119764.647 | COD | 1613.2084 | 19053.4666 |  | COD | 1897.8922 | 9264.3497
|  |  |  | SS | 2815.1926 | 220000 | SS | 2963.3606 | 35000 |  | SS | 3486.3066 | 17018.018
|  |  |  | T-N | 194.4652 | 15196.9486 | T-N | 204.7002 | 2417.6964 |  | T-N | 240.8237 | 1175.5543
|  |  |  | T-P | 114.107 | 8917.1664 | T-P | 120.1126 | 1418.6401 |  | T-P | 141.309 | 689.7841
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 967.0856 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.9406 | 96.8606
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 74.1088 |  |  | 0.95518 | 18.7264
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 168.9865 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 115.587
Sr | 제거유기물량 |  | 3130.7813 |  |  |  | CODMn | 145.3113 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 128.4983 |  | SRT |  | 10 |  |  | 축산폐수 연계처리 |  |  |  | 후단처리 역세수
X | MLVSS |  | 2000 | 39210.1788 |  |  | T-N | 41.6551 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 |  |  | Q | 120 |  |  | Q | 584.5261
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 7.4347 |  | 기타인농도 |  | 0.02 |  |  | BOD | 27 | 225 |  | BOD | 54.6644 | 93.5192
Ss | 반응조제거SS |  | 2393.26 |  |  |  | CODcr | 247.0293 |  | 유출수 VSS |  | 6.4648 |  |  | COD | 44 | 366.6667 |  | COD | 42.7326 | 73.1065
[15 empty] | SS | 2 | 16.6667 |  | SS | 62.9805 | 107.7463
[15 empty] | T-N | 31 | 258.3333 |  | T-N | 61.249 | 104.7839
[15 empty] | T-P | 7 | 58.3333 |  | T-P | 19.611 | 33.5503

## 물질수지 (2015년)
2.2 2단계(2015년)
가. 기존 1단계 처리시설 (Q=24000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 23626 |  |  | Q | 23906.6762 |  | Q | 111.6177 |  | 제거율 | Q | 23795.0585 |  | 제거율 | Q | 23608.2232 |  |  |  | 농축여액 | 180.8321 | 180.8321 |  | -2.1572e-06
BOD | 5693.866 | 241 |  | BOD | 6226.0565 | 260.4317 | BOD | 1867.8169 | 16734.0558 | 30% | BOD | 4358.2395 | 183.1573 | 94.5% | BOD | 239.7032 | 10.1534 |  |  | 탈수여액 | 99.8441 | 99.8441 |  | -9.064e-07
COD | 4796.078 | 203 |  | COD | 5303.7796 | 221.8535 | COD | 1591.1339 | 14255.2102 | 30% | COD | 3712.6457 | 156.0259 | 90% | COD | 371.2646 | 15.7261 |  |  | 반송수농도 | 1896.1016 | 1896.1015 |  | 0.0001747
SS | 5764.744 | 244 |  | SS | 6697.0625 | 280.1336 | SS | 3348.5312 | 30000 | 50% | SS | 3348.5312 | 140.7238 | 95% | SS | 167.4266 | 7.0919 |  |  |  | 1808.8521 | 1808.8519 |  | 0.000164
T-N | 1164.7618 | 49.3 |  | T-N | 1229.0224 | 51.4092 | T-N | 184.3534 | 1651.6498 | 15% | T-N | 1044.6691 | 43.9028 | 75% | T-N | 261.1673 | 11.0626 |  |  |  | 3321.6876 | 3321.6873 |  | 0.00029708
T-P | 181.9202 | 7.7 |  | T-P | 217.1886 | 9.0849 | T-P | 32.5783 | 291.8739 | 15% | T-P | 184.6103 | 7.7583 | 81.6% | T-P | 33.9759 | 1.4392 |  |  |  | 228.9494 | 228.9494 |  | 2.0962e-05
[21 empty] | 125.6553 | 125.6553 |  | 1.1839e-05
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 15.2892 | 0.66765 | 45%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 280.6762 |  |  | Q | 99.8441 |  | Q | 180.8321 |  |  |  | Q | 186.8352 |  | Q | 22899.9765 |  | 3% | 제거율
BOD | 532.1905 | 1896.1015 |  | BOD | 117.4966 | 1176.8007 | BOD | 414.6939 | 2293.2544 |  |  | BOD | 896.8092 | 4800 | BOD | 167.7922 | 7.3272 | 30% | 97.05%
COD | 507.7017 | 1808.8519 |  | COD | 112.09 | 1122.65 | COD | 395.6117 | 2187.7298 |  |  | COD | 1046.2774 | 5600 | COD | 315.5749 | 13.7806 | 15% | 93.42%
SS | 932.3185 | 3321.6873 |  | SS | 205.8366 | 2061.5796 | SS | 726.482 | 4017.4401 |  |  | SS | 1494.682 | 8000 | SS | 83.7133 | 3.6556 | 50% | 98.55%
T-N | 64.2607 | 228.9494 |  | T-N | 14.1874 | 142.0957 | T-N | 50.0732 | 276.9046 |  |  | T-N | 149.4682 | 800 | T-N | 182.8171 | 7.9833 | 30% | 84.3%
T-P | 35.2684 | 125.6553 |  | T-P | 7.7865 | 77.987 | T-P | 27.4819 | 151.9747 |  |  | T-P | 150.6344 | 806.242 | T-P | 18.6868 | 0.81602 | 45% | 89.73%
용량대비 잉여발생량
1.2632
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 3.7829 |  | 10%
|  |  |  | Q | 17.7768 |  | Q | 117.6209 |  |  | Q | 298.453 | [7 empty] | VS | 4.7286
|  |  |  | BOD | 2232.4356 | 125581.4524 | BOD | 2349.9322 | 19978.8674 |  | BOD | 2764.6261 | 9263.189
|  |  |  | COD | 2129.7096 | 119802.7951 | COD | 2241.7996 | 19059.5356 |  | COD | 2637.4113 | 8836.9414 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 3910.8947 | 220000 | SS | 4116.7312 | 35000 |  | SS | 4843.2132 | 16227.7275 | [5 empty] | Q | 708.2467
|  |  |  | T-N | 269.5609 | 15163.6405 | T-N | 283.7483 | 2412.3974 |  | T-N | 333.8216 | 1118.5065 | [5 empty] | BOD | 71.911 | 101.5338
|  |  |  | T-P | 147.9443 | 8322.3254 | T-P | 155.7308 | 1324.0063 |  | T-P | 183.2127 | 613.8747 | [5 empty] | COD | 55.6897 | 78.6304
[19 empty] | SS | 83.7133 | 118.1979
[19 empty] | T-N | 78.3502 | 110.6256
[19 empty] | T-P | 15.2892 | 21.5874
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 1494.682 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 5.3049 | 126.23
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 79.5732 |  |  | 1.0256 | 24.4045
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 183.1573 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 150.6344
Sr | 제거유기물량 |  | 4118.5364 |  |  |  | CODMn | 156.0259 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 140.7238 |  | SRT |  | 10 |  |  | 축산폐수 연계처리
X | MLVSS |  | 2000 | 47590.1169 |  |  | T-N | 43.9028 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 |  |  | Q | 120
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 7.7583 |  | 기타인농도 |  | 0.02 |  |  | BOD | 27 | 225
Ss | 반응조제거SS |  | 3181.1047 |  |  |  | CODcr | 265.2441 |  | 유출수 VSS |  | 7.0919 |  |  | COD | 44 | 366.6667
[15 empty] | SS | 2 | 16.6667
[15 empty] | T-N | 31 | 258.3333
[15 empty] | T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2020년)
2.3 3단계(2020년)
가. 기존 1단계 처리시설 (Q=24000㎥/일) | [16 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 23543 |  |  | Q | 23832.8437 |  | Q | 112.7846 |  | 제거율 | Q | 23720.0591 |  | 제거율 |  | Q | 23524.8486 |  |  |  | 농축여액 | 187.8969 | 187.8967 |  | 0.0001708
BOD | 5815.121 | 247 |  | BOD | 6362.9557 | 266.9826 | BOD | 1908.8867 | 16925.0673 | 30% | BOD | 4454.069 | 187.7765 | 94.5% |  | BOD | 244.9738 | 10.4134 |  |  | 탈수여액 | 101.947 | 101.947 |  | 6.4275e-05
COD | 4849.858 | 206 |  | COD | 5370.4371 | 225.3377 | COD | 1611.1311 | 14285.0296 | 30% | COD | 3759.306 | 158.4864 | 90% |  | COD | 375.9306 | 15.9801 |  |  | 반송수농도 | 1890.1057 | 1890.1037 |  | 0.002058
SS | 5815.121 | 247 |  | SS | 6767.0751 | 283.9391 | SS | 3383.5376 | 30000 | 50% | SS | 3383.5376 | 142.6446 | 95% |  | SS | 169.1769 | 7.1914 |  |  |  | 1796.0705 | 1796.0684 |  | 0.0020821
T-N | 1181.8586 | 50.2 |  | T-N | 1247.9557 | 52.3629 | T-N | 187.1934 | 1659.7423 | 15% | T-N | 1060.7623 | 44.7201 | 75% |  | T-N | 265.1906 | 11.2728 |  |  |  | 3284.3744 | 3284.3704 |  | 0.0039217
T-P | 183.6354 | 7.8 |  | T-P | 219.3301 | 9.2028 | T-P | 32.8995 | 291.7022 | 15% | T-P | 186.4306 | 7.8596 | 81.81% |  | T-P | 33.903 | 1.4412 |  |  |  | 228.0441 | 228.0438 |  | 0.00025414
[22 empty] | 123.1516 | 123.1515 |  | 0.00011474
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [7 empty] | 약품주입처리
[16 empty] | T-P | 15.2563 | 0.66858 | 45%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 289.8437 |  |  | Q | 101.947 |  | Q | 187.8967 |  |  |  | Q | 195.2106 |  |  | Q | 22819.1031 |  | 3% | 제거율
BOD | 547.8353 | 1890.1037 |  | BOD | 120.9506 | 1186.4074 | BOD | 426.8846 | 2271.9107 |  |  | BOD | 937.0108 | 4800 |  | BOD | 171.4817 | 7.5148 | 30% | 97.05%
COD | 520.5798 | 1796.0684 |  | COD | 114.9332 | 1127.3821 | COD | 405.6466 | 2158.8802 |  |  | COD | 1093.1792 | 5600 |  | COD | 319.541 | 14.0032 | 15% | 93.41%
SS | 951.9553 | 3284.3704 |  | SS | 210.1719 | 2061.581 | SS | 741.7833 | 3947.8244 |  |  | SS | 1561.6846 | 8000 |  | SS | 84.5884 | 3.7069 | 50% | 98.55%
T-N | 66.0971 | 228.0438 |  | T-N | 14.5929 | 143.1418 | T-N | 51.5043 | 274.1094 |  |  | T-N | 156.1685 | 800 |  | T-N | 185.6334 | 8.135 | 30% | 84.29%
T-P | 35.6947 | 123.1515 |  | T-P | 7.8807 | 77.3015 | T-P | 27.8141 | 148.0284 |  |  | T-P | 152.5276 | 781.3489 |  | T-P | 18.6466 | 0.81715 | 45% | 89.85%
용량대비 잉여발생량
1.3082
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[22 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [9 empty] | TS | 3.7496 |  | 10%
|  |  |  | Q | 18.1512 |  | Q | 120.0983 |  |  | Q | 307.9952 | [8 empty] | VS | 4.687
|  |  |  | BOD | 2298.0622 | 126606.5346 | BOD | 2419.0129 | 20141.9487 |  | BOD | 2845.8975 | 9240.0719
|  |  |  | COD | 2183.7306 | 120307.6952 | COD | 2298.6638 | 19139.8606 |  | COD | 2704.3104 | 8780.3664 | [6 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 3993.2669 | 220000 | SS | 4203.4389 | 35000 |  | SS | 4945.2222 | 16056.1683 | [6 empty] | Q | 705.7455
|  |  |  | T-N | 277.2647 | 15275.269 | T-N | 291.8575 | 2430.1564 |  | T-N | 343.3618 | 1114.8286 | [6 empty] | BOD | 73.4921 | 104.1341
|  |  |  | T-P | 149.7324 | 8249.1661 | T-P | 157.613 | 1312.3673 |  | T-P | 185.4271 | 602.0454 | [6 empty] | COD | 56.3896 | 79.9007
[20 empty] | SS | 84.5884 | 119.8569
[20 empty] | T-N | 79.5572 | 112.7279
[20 empty] | T-P | 15.2563 | 21.6174
[16 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 1561.6846 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 |  | 5.3885 | 127.8164
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 80.828 |  |  |  | 1.0418 | 24.7112
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 187.7765 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  |  | 152.5276
Sr | 제거유기물량 |  | 4209.0952 |  |  |  | CODMn | 158.4864 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 142.6446 |  | SRT |  | 10 |  |  | 축산폐수 연계처리
X | MLVSS |  | 2000 | 47440.1183 |  |  | T-N | 44.7201 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 |  |  | Q | 120
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 7.8596 |  | 기타인농도 |  | 0.02 |  |  | BOD | 27 | 225
Ss | 반응조제거SS |  | 3214.3607 |  |  |  | CODcr | 269.4268 |  | 유출수 VSS |  | 7.1914 |  |  | COD | 44 | 366.6667
[15 empty] | SS | 2 | 16.6667
[15 empty] | T-N | 31 | 258.3333
[15 empty] | T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2025년)
2.4 4단계(2025년)
가. 기존 1단계 처리시설 (Q=24000㎥/일) | [16 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 반응조 |  |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 24544 |  |  | Q | 24984.0546 |  | Q | 120.2958 |  | 제거율 | Q | 24863.7589 |  | 제거율 |  | Q | 24644.3098 |  |  |  | 농축여액 | 209.465 | 209.4648 |  | 0.00013819
BOD | 6356.896 | 259 |  | BOD | 6961.7055 | 278.6459 | BOD | 2088.5117 | 17361.4681 | 30% | BOD | 4873.1939 | 195.9959 | 94.5% |  | BOD | 268.0257 | 10.8758 |  |  | 탈수여액 | 110.5899 | 110.5898 |  | 5.2878e-05
COD | 5227.872 | 213 |  | COD | 5799.3507 | 232.1221 | COD | 1739.8052 | 14462.7263 | 30% | COD | 4059.5455 | 163.2716 | 90% |  | COD | 405.9545 | 16.4725 |  |  | 반송수농도 | 1889.7068 | 1889.7071 |  | -0.00033358
SS | 6185.088 | 252 |  | SS | 7217.7479 | 288.8942 | SS | 3608.8739 | 30000 | 50% | SS | 3608.8739 | 145.146 | 95% |  | SS | 180.4437 | 7.3219 |  |  |  | 1785.5657 | 1785.5659 |  | -0.00021028
T-N | 1261.5616 | 51.4 |  | T-N | 1333.8723 | 53.3889 | T-N | 200.0808 | 1663.2406 | 15% | T-N | 1133.7915 | 45.6002 | 75% |  | T-N | 283.4479 | 11.5016 |  |  |  | 3226.5109 | 3226.5111 |  | -0.00026123
T-P | 193.8976 | 7.9 |  | T-P | 232.3122 | 9.2984 | T-P | 34.8468 | 289.6762 | 15% | T-P | 197.4653 | 7.9419 | 83.41% |  | T-P | 32.756 | 1.3292 |  |  |  | 225.9324 | 225.9325 |  | -3.4607e-05
[22 empty] | 120.025 | 120.025 |  | -3.428e-05
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [7 empty] | 약품주입처리
[16 empty] | T-P | 16.378 | 0.68513 | 50%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 320.0546 |  |  | Q | 110.5898 |  | Q | 209.4648 |  |  |  | Q | 219.4491 |  |  | Q | 23904.9805 |  | 3% | 제거율
BOD | 604.8094 | 1889.7071 |  | BOD | 133.5294 | 1207.429 | BOD | 471.2801 | 2249.9246 |  |  | BOD | 1053.3555 | 4800 |  | BOD | 187.618 | 7.8485 | 30% | 97.05%
COD | 571.4786 | 1785.5659 |  | COD | 126.1706 | 1140.888 | COD | 445.308 | 2125.9321 |  |  | COD | 1228.9148 | 5600 |  | COD | 345.0614 | 14.4347 | 15% | 93.4%
SS | 1032.6598 | 3226.5111 |  | SS | 227.9898 | 2061.5806 | SS | 804.67 | 3841.5517 |  |  | SS | 1755.5926 | 8000 |  | SS | 90.2218 | 3.7742 | 50% | 98.54%
T-N | 72.3107 | 225.9325 |  | T-N | 15.9647 | 144.3596 | T-N | 56.346 | 268.9999 |  |  | T-N | 175.5593 | 800 |  | T-N | 198.4135 | 8.3001 | 30% | 84.27%
T-P | 38.4146 | 120.025 |  | T-P | 8.4811 | 76.69 | T-P | 29.9334 | 142.9043 |  |  | T-P | 164.7093 | 750.5582 |  | T-P | 16.378 | 0.68513 | 50% | 91.55%
용량대비 잉여발생량
1.3842
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[22 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [9 empty] | TS | 3.72 |  | 10%
|  |  |  | Q | 19.69 |  | Q | 130.2799 |  |  | Q | 339.7449 | [8 empty] | VS | 4.65
|  |  |  | BOD | 2537.0578 | 128849.8648 | BOD | 2670.5871 | 20498.8421 |  | BOD | 3141.8672 | 9247.7252
|  |  |  | COD | 2397.2414 | 121748.9937 | COD | 2523.412 | 19369.1581 |  | COD | 2968.72 | 8738.0863 | [6 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 4331.8067 | 220000 | SS | 4559.7965 | 35000 |  | SS | 5364.4665 | 15789.691 | [6 empty] | Q | 739.3293
|  |  |  | T-N | 303.3294 | 15405.2268 | T-N | 319.2941 | 2450.8315 |  | T-N | 375.6401 | 1105.6535 | [6 empty] | BOD | 80.4077 | 108.7576
|  |  |  | T-P | 161.1416 | 8183.9164 | T-P | 169.6227 | 1301.9867 |  | T-P | 199.5561 | 587.3705 | [6 empty] | COD | 60.8932 | 82.3627
[20 empty] | SS | 90.2218 | 122.032
[20 empty] | T-N | 85.0344 | 115.0155
[20 empty] | T-P | 16.378 | 22.1525
[16 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 1755.5926 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 |  | 5.5512 | 138.0245
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 83.2685 |  |  |  | 1.0732 | 26.6847
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 195.9959 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  |  | 164.7093
Sr | 제거유기물량 |  | 4605.1682 |  |  |  | CODMn | 163.2716 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 145.146 |  | SRT |  | 10 |  |  | 축산폐수 연계처리
X | MLVSS |  | 2000 | 49727.5177 |  |  | T-N | 45.6002 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 |  |  | Q | 120
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 7.9419 |  | 기타인농도 |  | 0.02 |  |  | BOD | 27 | 225
Ss | 반응조제거SS |  | 3428.4302 |  |  |  | CODcr | 277.5617 |  | 유출수 VSS |  | 7.3219 |  |  | COD | 44 | 366.6667
[15 empty] | SS | 2 | 16.6667
[15 empty] | T-N | 31 | 258.3333
[15 empty] | T-P | 7 | 58.3333