## 참조
1. 고형물 수지계산(2010년, 천안처리장)
1. 설계수량 및 수질
유입수 | Q= | 142900 | 142920
| BOD | 196 |  | 1침유출 RBDCOD/TCOD |  | 30%
| CODMn | 159 |  | 1침유출 bCOD/TCOD |  | 87%
| CODcr | 270.3
| SS | 188
| T-N | 41.9
| T-P | 6
2. 최초침전지
형식: |  | 중력식
처리효율 | BOD | 30%
| CODMn | 30%
| SS | 50% |  | FSS/TSS | 40%
| T-N | 15% |  | I-N | 40%
| T-P | 15% |  | I-P | 40%
| TS | 3%
3. DNR 반응조
반송률 |  |  | 45% | 고형물체류시간 |  |  | 10
내부반송률 |  |  | 100% | 반응조내 MLSS농도 |  |  | 2500
매생물증식에 의한 T-N |  |  |  | MLVSS/MLSS |  |  | 80%
무산소조로 유입되는 T-N |  |  |  | 반응조내 인의 유입량 |  |  | 393
내부반송수의 Nox |  |  |  | 미생물증식에 의한 인 제거 |  |  | 325
무산소조에서의 고율탈질 |  |  |  | 처리후 T-P량 |  |  | 68
무산소조에서 2차탈질 |  |  |  | 처리후 T-P농도 |  |  | 1
유출수내 T-N |  |  |  | 잉여슬러지량(VSS)
반응조 체류시간 |  |  | 7 | 잉여슬러지량(TSS)
질소 함유량 |  |  | 10%
인 함유량 |  |  | 6%
P 방출량
RBDCOD 소모량= P방출량 x gRBDCOD/Prel(2) |  |  |  |  | 25.5
탈질이용 COD |  |  |  |  | 19
=RBDCODt(COD의 25%)-인방출용 RBDCOD
고율탈질율= 탈질이용 COD/탈질시 COD소모율 |  |  |  |  | 7
내부반송수 Nox의 탈질률 |  |  |  |  | 90%
4. 최종침전지 |  |  | 8. 탈수기
형식 |  | 중력식 | 형식 |  | 벨트프레스
처리효율 | BOD | 94.3% | 처리효율 | SS | 95%
| CODMn | 90% |  | TS | 22%
| SS | 94% | 상등수 | BOD | 1000
| T-N | 85% |  | COD | 3000
| T-P | 90%
| TS | 0.8%
5. 부상농축조 |  |  | 9. 반류수내 인 부하감소율 |  |  |  | 60%
형식 |  | 원심농축기 |  | 반류수내 SS부하감소율 |  |  | 50%
처리효율 | SS | 85%
| TS | 3.5%
상등수 | SBOD | 500 | 10. 분뇨 및 정화조 패액
| BOD | 1000 |  |  | 유입량 |  | 180
| COD | 1400 |  |  | 폐액성상 | BOD | 3763
[6 empty] | COD | 3175
6. 소화조(1) | [5 empty] | SS | 15921
형식 | 혐기성 2단소화 |  |  |  |  | T-N | 1374
유기물함유율 |  | 60% |  |  |  | T-P | 105
유기물분해율 |  | 50%
함수율 |  | 97%
소화슬러지내 질소함량 |  | 4%
소화슬러지내 인함량 |  | 5%
7. 소화조(2)
형식: |  | 혐기성 2단 소화
처리효율 | SS |  | 95%
| 함수율 |  | 96%
상등수 | BOD |  | 1800
| 유기물함량 |  | 60%
| COD |  | 4500
용출되는 질소량 |  |  | 5%
용출되는 인 량 |  |  | 40%
(인의 재용출량 포함, 보통 25~35%)

## 물질수지 (2015년)
2.2 2단계(2015년)
나. 증설 2단계 처리시설(Q=6000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 6000 |  |  | Q | 6073.2017 |  | Q | 28.401 |  | 제거율 | Q | 6044.8007 |  | 제거율 | Q | 5995.4228 |  |  |  | 농축여액 | 47.4934 | 47.4934 |  | 0
BOD | 1446 | 241 |  | BOD | 1583.0462 | 260.6609 | BOD | 474.9138 | 16721.7532 | 30% | BOD | 1108.1323 | 183.3199 | 95.67% | BOD | 47.9634 | 8 |  |  | 탈수여액 | 25.7083 | 25.7083 |  | 0
COD | 1218 | 203 |  | COD | 1349.1424 | 222.1468 | COD | 404.7427 | 14251.0226 | 30% | COD | 944.3997 | 156.2334 | 87.94% | COD | 113.913 | 19 |  |  | 반송수농도 | 1872.1724 | 1872.1724 |  | 0
SS | 1464 | 244 |  | SS | 1704.0576 | 280.5864 | SS | 852.0288 | 30000 | 50% | SS | 852.0288 | 140.9523 | 96.48% | SS | 29.9771 | 5 |  |  |  | 1791.5222 | 1791.5222 |  | 0
T-N | 295.8 | 49.3 |  | T-N | 312.4255 | 51.4433 | T-N | 46.8638 | 1650.0789 | 15% | T-N | 265.5617 | 43.9322 | 81.94% | T-N | 47.9634 | 8 |  |  |  | 3279.4006 | 3279.4006 |  | 0
T-P | 46.2 | 7.7 |  | T-P | 56.2131 | 9.2559 | T-P | 8.432 | 296.8904 | 15% | T-P | 47.7812 | 7.9045 | 91.22% | T-P | 4.1968 | 0.7 |  |  |  | 227.119 | 227.119 |  | 0
[21 empty] | 136.7885 | 136.7885 |  | 6.3895e-08
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 73.2017 |  |  | Q | 25.7083 |  | Q | 47.4934 |  |  |  | Q | 49.378 |  | Q | 5815.5601 |  | 3% | 제거율
BOD | 137.0462 | 1872.1724 |  | BOD | 30.2569 | 1176.9323 | BOD | 106.7892 | 2248.5082 |  |  | BOD | 237.0142 | 4800 | BOD | 47.9634 | 8.2474 | 0% | 96.68%
COD | 131.1424 | 1791.5222 |  | COD | 28.9535 | 1126.2319 | COD | 102.1889 | 2151.6459 |  |  | COD | 276.5166 | 5600 | COD | 113.913 | 19.5876 | 0% | 90.65%
SS | 240.0576 | 3279.4006 |  | SS | 52.9997 | 2061.5797 | SS | 187.0579 | 3938.6111 |  |  | SS | 395.0237 | 8000 | SS | 29.9771 | 5.1546 | 0% | 97.95%
T-N | 16.6255 | 227.119 |  | T-N | 3.6706 | 142.7773 | T-N | 12.9549 | 272.7735 |  |  | T-N | 39.5024 | 800 | T-N | 47.9634 | 8.2474 | 0% | 83.79%
T-P | 10.0131 | 136.7885 |  | T-P | 2.2107 | 85.9915 | T-P | 7.8025 | 164.2851 |  |  | T-P | 43.5844 | 882.6687 | T-P | 4.1968 | 0.72165 | 0% | 90.92%
용량대비 잉여발생량
1.2963
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.1711 |  | 10%
|  |  |  | Q | 4.5772 |  | Q | 30.2856 |  |  | Q | 77.7789 | [7 empty] | VS | 5.2139
|  |  |  | BOD | 574.8819 | 125595.4934 | BOD | 605.1388 | 19981.1012 |  | BOD | 711.9281 | 9153.2263
|  |  |  | COD | 550.1169 | 120185.035 | COD | 579.0704 | 19120.3465 |  | COD | 681.2593 | 8758.9195 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 1006.9949 | 220000 | SS | 1059.9946 | 35000 |  | SS | 1247.0525 | 16033.2964 | [5 empty] | Q | 179.8627
|  |  |  | T-N | 69.7407 | 15236.3774 | T-N | 73.4113 | 2423.9691 |  | T-N | 86.3662 | 1110.4062 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 42.0032 | 9176.5163 | T-P | 44.2139 | 1459.9003 |  | T-P | 52.0164 | 668.7718 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 395.0237 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 5.3119 | 32.1096
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 79.679 |  |  | 1.027 | 6.2079
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 183.3199 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 38.3174
Sr | 제거유기물량 |  | 1060.1689 |  |  |  | CODMn | 156.2334 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 140.9523 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 12089.6014 |  |  | T-N | 43.9322 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 7.9045 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 822.0517 |  |  |  | CODcr | 265.5968 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2020년)
2.3 3단계(2020년)
나. 증설 2단계 처리시설(Q=6000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 6000 |  |  | Q | 6075.9329 |  | Q | 28.8024 |  | 제거율 | Q | 6047.1305 |  | 제거율 | Q | 5995.3067 |  |  |  | 농축여액 | 49.573 | 49.5729 |  | 2.6411e-05
BOD | 1482 | 247 |  | BOD | 1623.6511 | 267.2266 | BOD | 487.0953 | 16911.6385 | 30% | BOD | 1136.5557 | 187.9496 | 95.78% | BOD | 47.9625 | 8 |  |  | 탈수여액 | 26.3599 | 26.3599 |  | 9.8911e-06
COD | 1236 | 206 |  | COD | 1371.0439 | 225.6516 | COD | 411.3132 | 14280.5302 | 30% | COD | 959.7307 | 158.7084 | 88.13% | COD | 113.9108 | 19 |  |  | 반송수농도 | 1865.4771 | 1865.4773 |  | -0.00014908
SS | 1482 | 247 |  | SS | 1728.1424 | 284.4242 | SS | 864.0712 | 30000 | 50% | SS | 864.0712 | 142.8895 | 96.53% | SS | 29.9765 | 5 |  |  |  | 1778.4634 | 1778.4635 |  | -6.105e-05
T-N | 301.2 | 50.2 |  | T-N | 318.3739 | 52.3992 | T-N | 47.7561 | 1658.0609 | 15% | T-N | 270.6178 | 44.7514 | 82.28% | T-N | 47.9625 | 8 |  |  |  | 3241.5782 | 3241.5783 |  | -3.7422e-05
T-P | 46.8 | 7.8 |  | T-P | 56.9562 | 9.3741 | T-P | 8.5434 | 296.6224 | 15% | T-P | 48.4128 | 8.0059 | 91.33% | T-P | 4.1967 | 0.7 |  |  |  | 226.1723 | 226.1723 |  | -1.3965e-05
[21 empty] | 133.7523 | 133.7523 |  | -2.1909e-06
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 75.9329 |  |  | Q | 26.3599 |  | Q | 49.5729 |  |  |  | Q | 51.8238 |  | Q | 5815.4475 |  | 3% | 제거율
BOD | 141.6511 | 1865.4773 |  | BOD | 31.2736 | 1186.407 | BOD | 110.3774 | 2226.566 |  |  | BOD | 248.7543 | 4800 | BOD | 47.9625 | 8.2474 | 0% | 96.76%
COD | 135.0439 | 1778.4635 |  | COD | 29.8149 | 1131.068 | COD | 105.229 | 2122.7097 |  |  | COD | 290.2134 | 5600 | COD | 113.9108 | 19.5876 | 0% | 90.78%
SS | 246.1424 | 3241.5783 |  | SS | 54.3431 | 2061.5804 | SS | 191.7993 | 3869.0306 |  |  | SS | 414.5905 | 8000 | SS | 29.9765 | 5.1546 | 0% | 97.98%
T-N | 17.1739 | 226.1723 |  | T-N | 3.7916 | 143.8412 | T-N | 13.3823 | 269.9511 |  |  | T-N | 41.4591 | 800 | T-N | 47.9625 | 8.2474 | 0% | 84.08%
T-P | 10.1562 | 133.7523 |  | T-P | 2.2423 | 85.0639 | T-P | 7.9139 | 159.642 |  |  | T-P | 44.2161 | 853.1996 | T-P | 4.1967 | 0.72165 | 0% | 91.03%
용량대비 잉여발생량
1.3438
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.1261 |  | 10%
|  |  |  | Q | 4.6933 |  | Q | 31.0532 |  |  | Q | 80.6262 | [7 empty] | VS | 5.1577
|  |  |  | BOD | 594.1986 | 126606.5274 | BOD | 625.4722 | 20141.9475 |  | BOD | 735.8496 | 9126.6826
|  |  |  | COD | 566.4827 | 120701.0687 | COD | 596.2975 | 19202.4428 |  | COD | 701.5265 | 8700.9759 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 1032.5193 | 220000 | SS | 1086.8625 | 35000 |  | SS | 1278.6617 | 15859.1363 | [5 empty] | Q | 179.8592
|  |  |  | T-N | 72.0412 | 15349.901 | T-N | 75.8329 | 2442.0297 |  | T-N | 89.2151 | 1106.5281 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 42.6033 | 9077.5276 | T-P | 44.8456 | 1444.1521 |  | T-P | 52.7595 | 654.3716 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 414.5905 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 5.3961 | 32.6308
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 80.9413 |  |  | 1.0432 | 6.3086
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 187.9496 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 38.9395
Sr | 제거유기물량 |  | 1088.5933 |  |  |  | CODMn | 158.7084 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 142.8895 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 12094.261 |  |  | T-N | 44.7514 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 8.0059 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 834.0947 |  |  |  | CODcr | 269.8044 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2025년)
2.4 4단계(2025년)
나. 증설 2단계 처리시설(Q=6000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 6000 |  |  | Q | 6080.9768 |  | Q | 29.4854 |  | 제거율 | Q | 6051.4914 |  | 제거율 | Q | 5995.0976 |  |  |  | 농축여액 | 53.4405 | 53.4406 |  | -0.00019163
BOD | 1554 | 259 |  | BOD | 1704.5455 | 280.3078 | BOD | 511.3636 | 17342.9337 | 30% | BOD | 1193.1818 | 197.1715 | 95.98% | BOD | 47.9608 | 8 |  |  | 탈수여액 | 27.5361 | 27.5361 |  | -7.1227e-05
COD | 1278 | 213 |  | COD | 1420.8466 | 233.6543 | COD | 426.254 | 14456.433 | 30% | COD | 994.5926 | 164.355 | 88.55% | COD | 113.9069 | 19 |  |  | 반송수농도 | 1859.1174 | 1859.1192 |  | -0.0018031
SS | 1512 | 252 |  | SS | 1769.1251 | 290.9278 | SS | 884.5625 | 30000 | 50% | SS | 884.5625 | 146.1727 | 96.61% | SS | 29.9755 | 5 |  |  |  | 1764.0411 | 1764.0434 |  | -0.0022589
T-N | 308.4 | 51.4 |  | T-N | 326.5127 | 53.6941 | T-N | 48.9769 | 1661.0552 | 15% | T-N | 277.5358 | 45.8624 | 82.72% | T-N | 47.9608 | 8 |  |  |  | 3175.2891 | 3175.2937 |  | -0.0045993
T-P | 47.4 | 7.9 |  | T-P | 57.6993 | 9.4885 | T-P | 8.6549 | 293.5313 | 15% | T-P | 49.0444 | 8.1045 | 91.44% | T-P | 4.1966 | 0.7 |  |  |  | 223.6776 | 223.6779 |  | -0.0002469
[21 empty] | 127.188 | 127.1882 |  | -0.00017693
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 80.9768 |  |  | Q | 27.5361 |  | Q | 53.4406 |  |  |  | Q | 56.3938 |  | Q | 5815.2447 |  | 3% | 제거율
BOD | 150.5454 | 1859.1192 |  | BOD | 33.2373 | 1207.0424 | BOD | 117.3081 | 2195.1093 |  |  | BOD | 270.6901 | 4800 | BOD | 47.9608 | 8.2474 | 0% | 96.91%
COD | 142.8464 | 1764.0434 |  | COD | 31.5375 | 1145.3136 | COD | 111.3089 | 2082.8502 |  |  | COD | 315.8052 | 5600 | COD | 113.9069 | 19.5876 | 0% | 91.09%
SS | 257.1247 | 3175.2937 |  | SS | 56.7678 | 2061.5743 | SS | 200.3569 | 3749.1482 |  |  | SS | 451.1502 | 8000 | SS | 29.9755 | 5.1546 | 0% | 98.02%
T-N | 18.1127 | 223.6779 |  | T-N | 3.9989 | 145.224 | T-N | 14.1138 | 264.1021 |  |  | T-N | 45.115 | 800 | T-N | 47.9608 | 8.2474 | 0% | 84.45%
T-P | 10.2993 | 127.1882 |  | T-P | 2.2739 | 82.5775 | T-P | 8.0254 | 150.1742 |  |  | T-P | 44.8478 | 795.262 | T-P | 4.1966 | 0.72165 | 0% | 91.15%
용량대비 잉여발생량
1.4313
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.0056 |  | 10%
|  |  |  | Q | 4.9027 |  | Q | 32.4387 |  |  | Q | 85.8792 | [7 empty] | VS | 5.0069
|  |  |  | BOD | 631.5084 | 128809.0053 | BOD | 664.7457 | 20492.3418 |  | BOD | 782.0538 | 9106.4404
|  |  |  | COD | 599.2127 | 122221.6425 | COD | 630.7503 | 19444.3522 |  | COD | 742.0591 | 8640.7321 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 1078.5881 | 220000 | SS | 1135.3559 | 35000 |  | SS | 1335.7128 | 15553.3915 | [5 empty] | Q | 179.8529
|  |  |  | T-N | 75.9792 | 15497.512 | T-N | 79.9781 | 2465.5133 |  | T-N | 94.0919 | 1095.6312 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 43.2034 | 8812.2226 | T-P | 45.4773 | 1401.9445 |  | T-P | 53.5027 | 622.9998 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 451.1502 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 5.5881 | 33.8161
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 83.821 |  |  | 1.0804 | 6.5378
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 197.1715 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 40.3539
Sr | 제거유기물량 |  | 1145.2211 |  |  |  | CODMn | 164.355 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 146.1727 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 12102.9827 |  |  | T-N | 45.8624 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 8.1045 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 854.5871 |  |  |  | CODcr | 279.4034 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333