## 참조
1. 고형물 수지계산(2010년, 천안처리장)
1. 설계수량 및 수질
유입수 | Q= | 142900 | 142920
| BOD | 196 |  | 1침유출 RBDCOD/TCOD |  | 30%
| CODMn | 159 |  | 1침유출 bCOD/TCOD |  | 87%
| CODcr | 270.3
| SS | 188
| T-N | 41.9
| T-P | 6
2. 최초침전지
형식: |  | 중력식
처리효율 | BOD | 30%
| CODMn | 30%
| SS | 50% |  | FSS/TSS | 40%
| T-N | 15% |  | I-N | 40%
| T-P | 15% |  | I-P | 40%
| TS | 3%
3. DNR 반응조
반송률 |  |  | 45% | 고형물체류시간 |  |  | 10
내부반송률 |  |  | 100% | 반응조내 MLSS농도 |  |  | 2500
매생물증식에 의한 T-N |  |  |  | MLVSS/MLSS |  |  | 80%
무산소조로 유입되는 T-N |  |  |  | 반응조내 인의 유입량 |  |  | 393
내부반송수의 Nox |  |  |  | 미생물증식에 의한 인 제거 |  |  | 325
무산소조에서의 고율탈질 |  |  |  | 처리후 T-P량 |  |  | 68
무산소조에서 2차탈질 |  |  |  | 처리후 T-P농도 |  |  | 1
유출수내 T-N |  |  |  | 잉여슬러지량(VSS)
반응조 체류시간 |  |  | 7 | 잉여슬러지량(TSS)
질소 함유량 |  |  | 10%
인 함유량 |  |  | 6%
P 방출량
RBDCOD 소모량= P방출량 x gRBDCOD/Prel(2) |  |  |  |  | 25.5
탈질이용 COD |  |  |  |  | 19
=RBDCODt(COD의 25%)-인방출용 RBDCOD
고율탈질율= 탈질이용 COD/탈질시 COD소모율 |  |  |  |  | 7
내부반송수 Nox의 탈질률 |  |  |  |  | 90%
4. 최종침전지 |  |  | 8. 탈수기
형식 |  | 중력식 | 형식 |  | 벨트프레스
처리효율 | BOD | 94.3% | 처리효율 | SS | 95%
| CODMn | 90% |  | TS | 22%
| SS | 94% | 상등수 | BOD | 1000
| T-N | 85% |  | COD | 3000
| T-P | 90%
| TS | 0.8%
5. 부상농축조 |  |  | 9. 반류수내 인 부하감소율 |  |  |  | 60%
형식 |  | 원심농축기 |  | 반류수내 SS부하감소율 |  |  | 50%
처리효율 | SS | 85%
| TS | 3.5%
상등수 | SBOD | 500 | 10. 분뇨 및 정화조 패액
| BOD | 1000 |  |  | 유입량 |  | 180
| COD | 1400 |  |  | 폐액성상 | BOD | 3763
[6 empty] | COD | 3175
6. 소화조(1) | [5 empty] | SS | 15921
형식 | 혐기성 2단소화 |  |  |  |  | T-N | 1374
유기물함유율 |  | 60% |  |  |  | T-P | 105
유기물분해율 |  | 50%
함수율 |  | 97%
소화슬러지내 질소함량 |  | 4%
소화슬러지내 인함량 |  | 5%
7. 소화조(2)
형식: |  | 혐기성 2단 소화
처리효율 | SS |  | 95%
| 함수율 |  | 96%
상등수 | BOD |  | 1800
| 유기물함량 |  | 60%
| COD |  | 4500
용출되는 질소량 |  |  | 5%
용출되는 인 량 |  |  | 40%
(인의 재용출량 포함, 보통 25~35%)

## 물질수지 (2020년)
2.3 3단계(2020년)
다. 증설 2단계 처리시설(Q=22000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 22000 |  |  | Q | 22278.4208 |  | Q | 105.6087 |  | 제거율 | Q | 22172.8121 |  | 제거율 | Q | 21982.7914 |  |  |  | 농축여액 | 181.7677 | 181.7677 |  | -1.5354e-05
BOD | 5434 | 247 |  | BOD | 5953.3881 | 267.2267 | BOD | 1786.0164 | 16911.6366 | 30% | BOD | 4167.3717 | 187.9496 | 95.78% | BOD | 175.8623 | 8 |  |  | 탈수여액 | 96.6532 | 96.6532 |  | -4.4788e-06
COD | 4532 | 206 |  | COD | 5027.1617 | 225.6516 | COD | 1508.1485 | 14280.529 | 30% | COD | 3519.0132 | 158.7085 | 88.13% | COD | 417.673 | 19 |  |  | 반송수농도 | 1865.4758 | 1865.4785 |  | -0.0027085
SS | 5434 | 247 |  | SS | 6336.5237 | 284.4243 | SS | 3168.2618 | 30000 | 50% | SS | 3168.2618 | 142.8895 | 96.53% | SS | 109.914 | 5 |  |  |  | 1778.4623 | 1778.4648 |  | -0.0025804
T-N | 1104.4 | 50.2 |  | T-N | 1167.3711 | 52.3992 | T-N | 175.1057 | 1658.0606 | 15% | T-N | 992.2655 | 44.7514 | 82.28% | T-N | 175.8623 | 8 |  |  |  | 3241.5762 | 3241.5809 |  | -0.0046888
T-P | 171.6 | 7.8 |  | T-P | 208.8395 | 9.3741 | T-P | 31.3259 | 296.6225 | 15% | T-P | 177.5135 | 8.0059 | 91.33% | T-P | 15.388 | 0.7 |  |  |  | 226.1721 | 226.1725 |  | -0.00032906
[21 empty] | 133.7523 | 133.7525 |  | -0.00019124
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 278.4208 |  |  | Q | 96.6532 |  | Q | 181.7677 |  |  |  | Q | 190.0208 |  | Q | 21323.3076 |  | 3% | 제거율
BOD | 519.3873 | 1865.4785 |  | BOD | 114.6699 | 1186.4064 | BOD | 404.7174 | 2226.5642 |  |  | BOD | 912.0996 | 4800 | BOD | 175.8623 | 8.2474 | 0% | 96.76%
COD | 495.161 | 1778.4648 |  | COD | 109.3213 | 1131.0675 | COD | 385.8397 | 2122.708 |  |  | COD | 1064.1162 | 5600 | COD | 417.673 | 19.5876 | 0% | 90.78%
SS | 902.5224 | 3241.5809 |  | SS | 199.2582 | 2061.5796 | SS | 703.2642 | 3869.0277 |  |  | SS | 1520.166 | 8000 | SS | 109.914 | 5.1546 | 0% | 97.98%
T-N | 62.971 | 226.1725 |  | T-N | 13.9027 | 143.8411 | T-N | 49.0683 | 269.9509 |  |  | T-N | 152.0166 | 800 | T-N | 175.8623 | 8.2474 | 0% | 84.08%
T-P | 37.2394 | 133.7525 |  | T-P | 8.2217 | 85.0638 | T-P | 29.0177 | 159.6418 |  |  | T-P | 162.1256 | 853.1994 | T-P | 15.388 | 0.72165 | 0% | 91.03%
용량대비 잉여발생량
1.3438
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.1261 |  | 10%
|  |  |  | Q | 17.2087 |  | Q | 113.8618 |  |  | Q | 295.6295 | [7 empty] | VS | 5.1577
|  |  |  | BOD | 2178.7287 | 126606.5187 | BOD | 2293.3986 | 20141.9462 |  | BOD | 2698.1161 | 9126.6812
|  |  |  | COD | 2077.1038 | 120701.0657 | COD | 2186.425 | 19202.4423 |  | COD | 2572.2647 | 8700.975 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 3785.9055 | 220000 | SS | 3985.1637 | 35000 |  | SS | 4688.4279 | 15859.135 | [5 empty] | Q | 659.4837
|  |  |  | T-N | 264.1512 | 15349.9002 | T-N | 278.0539 | 2442.0296 |  | T-N | 327.1223 | 1106.5279 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 156.2121 | 9077.5276 | T-P | 164.4338 | 1444.1521 |  | T-P | 193.4515 | 654.3715 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 1520.166 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 5.3961 | 119.6464
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 80.9413 |  |  | 1.0432 | 23.1316
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 187.9496 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 142.7781
Sr | 제거유기물량 |  | 3991.5093 |  |  |  | CODMn | 158.7085 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 142.8895 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 44345.6242 |  |  | T-N | 44.7514 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 8.0059 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 3058.3479 |  |  |  | CODcr | 269.8044 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2025년)
2.4 4단계(2025년)
다. 증설 2단계 처리시설(Q=22000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 22000 |  |  | Q | 22296.9136 |  | Q | 108.1132 |  | 제거율 | Q | 22188.8004 |  | 제거율 | Q | 21982.0232 |  |  |  | 농축여액 | 195.9484 | 195.9481 |  | 0.00026522
BOD | 5698 | 259 |  | BOD | 6250.0006 | 280.3079 | BOD | 1875.0002 | 17342.9347 | 30% | BOD | 4375.0004 | 197.1716 | 95.98% | BOD | 175.8562 | 8 |  |  | 탈수여액 | 100.9656 | 100.9655 |  | 0.00010051
COD | 4686 | 213 |  | COD | 5209.7709 | 233.6544 | COD | 1562.9313 | 14456.4333 | 30% | COD | 3646.8397 | 164.355 | 88.55% | COD | 417.6584 | 19 |  |  | 반송수농도 | 1859.1257 | 1859.1288 |  | -0.0031175
SS | 5544 | 252 |  | SS | 6486.792 | 290.9278 | SS | 3243.396 | 30000 | 50% | SS | 3243.396 | 146.1727 | 96.61% | SS | 109.9101 | 5 |  |  |  | 1764.049 | 1764.0517 |  | -0.0027303
T-N | 1130.8 | 51.4 |  | T-N | 1197.2133 | 53.6941 | T-N | 179.582 | 1661.0553 | 15% | T-N | 1017.6313 | 45.8624 | 82.72% | T-N | 175.8562 | 8 |  |  |  | 3175.3032 | 3175.3078 |  | -0.004674
T-P | 173.8 | 7.9 |  | T-P | 211.5641 | 9.4885 | T-P | 31.7346 | 293.5313 | 15% | T-P | 179.8295 | 8.1045 | 91.44% | T-P | 15.3874 | 0.7 |  |  |  | 223.6786 | 223.679 |  | -0.0003637
[21 empty] | 127.1885 | 127.1887 |  | -0.00018717
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 296.9136 |  |  | Q | 100.9655 |  | Q | 195.9481 |  |  |  | Q | 206.7772 |  | Q | 21322.5625 |  | 3% | 제거율
BOD | 551.9997 | 1859.1288 |  | BOD | 121.8701 | 1207.0468 | BOD | 430.1296 | 2195.1201 |  |  | BOD | 992.5307 | 4800 | BOD | 175.8562 | 8.2474 | 0% | 96.91%
COD | 523.7701 | 1764.0517 |  | COD | 115.6376 | 1145.3178 | COD | 408.1326 | 2082.8604 |  |  | COD | 1157.9525 | 5600 | COD | 417.6584 | 19.5876 | 0% | 91.09%
SS | 942.7907 | 3175.3078 |  | SS | 208.1486 | 2061.5817 | SS | 734.6421 | 3749.1664 |  |  | SS | 1654.2178 | 8000 | SS | 109.9101 | 5.1546 | 0% | 98.02%
T-N | 66.4132 | 223.679 |  | T-N | 14.6627 | 145.2245 | T-N | 51.7506 | 264.1034 |  |  | T-N | 165.4218 | 800 | T-N | 175.8562 | 8.2474 | 0% | 84.45%
T-P | 37.764 | 127.1887 |  | T-P | 8.3375 | 82.5778 | T-P | 29.4265 | 150.1749 |  |  | T-P | 164.442 | 795.2618 | T-P | 15.3874 | 0.72165 | 0% | 91.15%
용량대비 잉여발생량
1.4313
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.0056 |  | 10%
|  |  |  | Q | 17.9765 |  | Q | 118.942 |  |  | Q | 314.8904 | [7 empty] | VS | 5.0069
|  |  |  | BOD | 2315.5312 | 128809.0105 | BOD | 2437.4012 | 20492.3426 |  | BOD | 2867.5309 | 9106.4403
|  |  |  | COD | 2197.1136 | 122221.6459 | COD | 2312.7512 | 19444.3528 |  | COD | 2720.8837 | 8640.7319 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 3954.8232 | 220000 | SS | 4162.9717 | 35000 |  | SS | 4897.6138 | 15553.3907 | [5 empty] | Q | 659.4607
|  |  |  | T-N | 278.5906 | 15497.5125 | T-N | 293.2532 | 2465.5134 |  | T-N | 345.0038 | 1095.6312 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 158.4126 | 8812.2223 | T-P | 166.7501 | 1401.9444 |  | T-P | 196.1766 | 622.9997 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 1654.2178 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 5.5881 | 123.9925
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 83.821 |  |  | 1.0804 | 23.9719
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 197.1716 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 147.9644
Sr | 제거유기물량 |  | 4199.1442 |  |  |  | CODMn | 164.355 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 146.1727 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 44377.6008 |  |  | T-N | 45.8624 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.7 |  |  |  | T-P | 8.1045 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 3133.4859 |  |  |  | CODcr | 279.4035 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333