## 참조
1. 고형물 수지계산(2010년, 천안처리장)
1. 설계수량 및 수질
유입수 | Q= | 142900 | 142920
| BOD | 196 |  | 1침유출 RBDCOD/TCOD |  | 30%
| CODMn | 159 |  | 1침유출 bCOD/TCOD |  | 87%
| CODcr | 270.3
| SS | 188
| T-N | 41.9
| T-P | 6
2. 최초침전지
형식: |  | 중력식
처리효율 | BOD | 30%
| CODMn | 30%
| SS | 50% |  | FSS/TSS | 40%
| T-N | 15% |  | I-N | 40%
| T-P | 15% |  | I-P | 40%
| TS | 3%
3. DNR 반응조
반송률 |  |  | 45% | 고형물체류시간 |  |  | 10
내부반송률 |  |  | 100% | 반응조내 MLSS농도 |  |  | 2500
매생물증식에 의한 T-N |  |  |  | MLVSS/MLSS |  |  | 80%
무산소조로 유입되는 T-N |  |  |  | 반응조내 인의 유입량 |  |  | 393
내부반송수의 Nox |  |  |  | 미생물증식에 의한 인 제거 |  |  | 325
무산소조에서의 고율탈질 |  |  |  | 처리후 T-P량 |  |  | 68
무산소조에서 2차탈질 |  |  |  | 처리후 T-P농도 |  |  | 1
유출수내 T-N |  |  |  | 잉여슬러지량(VSS)
반응조 체류시간 |  |  | 7 | 잉여슬러지량(TSS)
질소 함유량 |  |  | 10%
인 함유량 |  |  | 6%
P 방출량
RBDCOD 소모량= P방출량 x gRBDCOD/Prel(2) |  |  |  |  | 25.5
탈질이용 COD |  |  |  |  | 19
=RBDCODt(COD의 25%)-인방출용 RBDCOD
고율탈질율= 탈질이용 COD/탈질시 COD소모율 |  |  |  |  | 7
내부반송수 Nox의 탈질률 |  |  |  |  | 90%
4. 최종침전지 |  |  | 8. 탈수기
형식 |  | 중력식 | 형식 |  | 벨트프레스
처리효율 | BOD | 94.3% | 처리효율 | SS | 95%
| CODMn | 90% |  | TS | 22%
| SS | 94% | 상등수 | BOD | 1000
| T-N | 85% |  | COD | 3000
| T-P | 90%
| TS | 0.8%
5. 부상농축조 |  |  | 9. 반류수내 인 부하감소율 |  |  |  | 60%
형식 |  | 원심농축기 |  | 반류수내 SS부하감소율 |  |  | 50%
처리효율 | SS | 85%
| TS | 3.5%
상등수 | SBOD | 500 | 10. 분뇨 및 정화조 패액
| BOD | 1000 |  |  | 유입량 |  | 180
| COD | 1400 |  |  | 폐액성상 | BOD | 3763
[6 empty] | COD | 3175
6. 소화조(1) | [5 empty] | SS | 15921
형식 | 혐기성 2단소화 |  |  |  |  | T-N | 1374
유기물함유율 |  | 60% |  |  |  | T-P | 105
유기물분해율 |  | 50%
함수율 |  | 97%
소화슬러지내 질소함량 |  | 4%
소화슬러지내 인함량 |  | 5%
7. 소화조(2)
형식: |  | 혐기성 2단 소화
처리효율 | SS |  | 95%
| 함수율 |  | 96%
상등수 | BOD |  | 1800
| 유기물함량 |  | 60%
| COD |  | 4500
용출되는 질소량 |  |  | 5%
용출되는 인 량 |  |  | 40%
(인의 재용출량 포함, 보통 25~35%)

## 물질수지 (2015년)
1.2 2단계(2015년)
다. 증설 4단계 처리시설(Q=40000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 40000 |  |  | Q | 40375.66 |  | Q | 158.8158 |  | 제거율 | Q | 40216.8442 |  | 제거율 | Q | 39975.4222 |  |  |  | 농축여액 | 237.6243 | 237.6236 |  | 0.0007154
BOD | 8720 | 218 |  | BOD | 9491.1896 | 235.0721 | BOD | 2847.3569 | 17928.6714 | 30% | BOD | 6643.8327 | 165.2002 | 95.19% | BOD | 319.8034 | 8 |  |  | 탈수여액 | 138.0367 | 138.0364 |  | 0.0002601
COD | 6920 | 173 |  | COD | 7620.326 | 188.7356 | COD | 2286.0978 | 14394.6468 | 30% | COD | 5334.2282 | 132.6367 | 85.76% | COD | 759.533 | 19 |  |  | 반송수농도 | 2052.8938 | 2052.8924 |  | 0.0013754
SS | 8240 | 206 |  | SS | 9528.9499 | 236.0073 | SS | 4764.475 | 30000 | 50% | SS | 4764.475 | 118.4696 | 95.8% | SS | 199.8771 | 5 |  |  |  | 1864.2568 | 1864.255 |  | 0.0017749
T-N | 1752 | 43.8 |  | T-N | 1842.3776 | 45.6309 | T-N | 276.3566 | 1740.1076 | 15% | T-N | 1566.0209 | 38.9394 | 79.58% | T-N | 319.8034 | 8 |  |  |  | 3431.1645 | 3431.1609 |  | 0.0035331
T-P | 256 | 6.4 |  | T-P | 310.357 | 7.6867 | T-P | 46.5535 | 293.1291 | 15% | T-P | 263.8034 | 6.5595 | 89.39% | T-P | 27.9828 | 0.7 |  |  |  | 240.5836 | 240.5834 |  | 0.00019576
[21 empty] | 144.6974 | 144.6973 |  | 0.00013654
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 375.66 |  |  | Q | 138.0364 |  | Q | 237.6236 |  |  |  | Q | 241.422 |  | Q | 38776.1595 |  | 3% | 제거율
BOD | 771.1901 | 2052.8924 |  | BOD | 170.2627 | 1233.4623 | BOD | 600.9273 | 2528.9047 |  |  | BOD | 1158.8254 | 4800 | BOD | 319.8034 | 8.2474 | 0% | 96.33%
COD | 700.3267 | 1864.255 |  | COD | 154.6176 | 1120.1215 | COD | 545.7091 | 2296.5278 |  |  | COD | 1351.963 | 5600 | COD | 759.533 | 19.5876 | 0% | 89.02%
SS | 1288.9513 | 3431.1609 |  | SS | 284.5737 | 2061.5835 | SS | 1004.3776 | 4226.7593 |  |  | SS | 1931.3757 | 8000 | SS | 199.8771 | 5.1546 | 0% | 97.57%
T-N | 90.3776 | 240.5834 |  | T-N | 19.9535 | 144.5524 | T-N | 70.4241 | 296.3685 |  |  | T-N | 193.1376 | 800 | T-N | 319.8034 | 8.2474 | 0% | 81.75%
T-P | 54.357 | 144.6973 |  | T-P | 12.0009 | 86.9401 | T-P | 42.3561 | 178.2489 |  |  | T-P | 235.8206 | 976.7986 | T-P | 27.9828 | 0.72165 | 0% | 89.07%
용량대비 잉여발생량
1.0006
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심 농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.2172 |  | 10%
|  |  |  | Q | 24.5768 |  | Q | 162.6135 |  |  | Q | 400.2378 | [7 empty] | VS | 5.2714
|  |  |  | BOD | 3234.9922 | 131627.8019 | BOD | 3405.2549 | 20940.7867 |  | BOD | 4006.1823 | 10009.5052
|  |  |  | COD | 2937.7341 | 119532.74 | COD | 3092.3517 | 19016.5723 |  | COD | 3638.0608 | 9089.7483 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 5406.8994 | 220000 | SS | 5691.4731 | 35000 |  | SS | 6695.8507 | 16729.6811 | [5 empty] | Q | 1199.2627
|  |  |  | T-N | 379.1166 | 15425.7808 | T-N | 399.0701 | 2454.1015 |  | T-N | 469.4942 | 1173.0382 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 228.0172 | 9277.7339 | T-P | 240.0181 | 1476.0031 |  | T-P | 282.3742 | 705.516 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 1931.3757 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.5096 | 181.3638
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 67.6447 |  |  | 0.87187 | 35.0637
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 165.2002 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 216.4274
Sr | 제거유기물량 |  | 6324.0293 |  |  |  | CODMn | 132.6367 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 118.4696 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 80433.6883 |  |  | T-N | 38.9394 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.75 |  |  |  | T-P | 6.5595 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 4564.5979 |  |  |  | CODcr | 225.4823 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2020년)
1.3 3단계(2020년)
다. 증설 4단계 처리시설(Q=40000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 40000 |  |  | Q | 40387.5354 |  | Q | 159.1022 |  | 제거율 | Q | 40228.4332 |  | 제거율 | Q | 39975.0963 |  |  |  | 농축여액 | 247.6583 | 247.6588 |  | -0.00048076
BOD | 9080 | 227 |  | BOD | 9885.5934 | 244.7684 | BOD | 2965.678 | 18640.0801 | 30% | BOD | 6919.9154 | 172.0155 | 95.38% | BOD | 319.8008 | 8 |  |  | 탈수여액 | 139.8765 | 139.8767 |  | -0.00017314
COD | 7000 | 175 |  | COD | 7719.6253 | 191.1388 | COD | 2315.8876 | 14555.9734 | 30% | COD | 5403.7377 | 134.3263 | 85.94% | COD | 759.5268 | 19 |  |  | 반송수농도 | 2078.7579 | 2078.7605 |  | -0.0025584
SS | 8240 | 206 |  | SS | 9546.1328 | 236.3633 | SS | 4773.0664 | 30000 | 50% | SS | 4773.0664 | 118.6491 | 95.79% | SS | 199.8755 | 5 |  |  |  | 1856.925 | 1856.9277 |  | -0.0026374
T-N | 1792 | 44.8 |  | T-N | 1885.4434 | 46.6838 | T-N | 282.8165 | 1777.5774 | 15% | T-N | 1602.6269 | 39.8382 | 80% | T-N | 319.8008 | 8 |  |  |  | 3370.352 | 3370.357 |  | -0.0049792
T-P | 260 | 6.5 |  | T-P | 315.3108 | 7.8071 | T-P | 47.2966 | 297.2719 | 15% | T-P | 268.0141 | 6.6623 | 89.56% | T-P | 27.9826 | 0.7 |  |  |  | 241.1218 | 241.1221 |  | -0.00032022
[21 empty] | 142.7242 | 142.7244 |  | -0.00020131
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 387.5354 |  |  | Q | 139.8767 |  | Q | 247.6588 |  |  |  | Q | 254.0036 |  | Q | 38775.8434 |  | 3% | 제거율
BOD | 805.5924 | 2078.7605 |  | BOD | 177.8581 | 1271.5347 | BOD | 627.7343 | 2534.6743 |  |  | BOD | 1219.2174 | 4800 | BOD | 319.8008 | 8.2474 | 0% | 96.48%
COD | 719.6243 | 1856.9277 |  | COD | 158.8781 | 1135.844 | COD | 560.7462 | 2264.1887 |  |  | COD | 1422.4203 | 5600 | COD | 759.5268 | 19.5876 | 0% | 89.15%
SS | 1306.1309 | 3370.357 |  | SS | 288.3666 | 2061.5771 | SS | 1017.7643 | 4109.5428 |  |  | SS | 2032.029 | 8000 | SS | 199.8755 | 5.1546 | 0% | 97.56%
T-N | 93.4432 | 241.1221 |  | T-N | 20.6303 | 147.4894 | T-N | 72.8129 | 294.005 |  |  | T-N | 203.2029 | 800 | T-N | 319.8008 | 8.2474 | 0% | 82.11%
T-P | 55.3107 | 142.7244 |  | T-P | 12.2114 | 87.3015 | T-P | 43.0992 | 174.0267 |  |  | T-P | 240.0316 | 944.9927 | T-P | 27.9826 | 0.72165 | 0% | 89.24%
용량대비 잉여발생량
1.0311
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심 농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.2347 |  | 10%
|  |  |  | Q | 24.9044 |  | Q | 164.7809 |  |  | Q | 412.4392 | [7 empty] | VS | 5.2934
|  |  |  | BOD | 3379.3031 | 135691.0899 | BOD | 3557.1611 | 21587.2188 |  | BOD | 4184.8954 | 10146.6972
|  |  |  | COD | 3018.6836 | 121210.9319 | COD | 3177.5617 | 19283.5573 |  | COD | 3738.3079 | 9063.9011 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 5478.9646 | 220000 | SS | 5767.3311 | 35000 |  | SS | 6785.0954 | 16451.142 | [5 empty] | Q | 1199.2529
|  |  |  | T-N | 391.9762 | 15739.2436 | T-N | 412.6065 | 2503.9706 |  | T-N | 485.4194 | 1176.9479 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 232.0175 | 9316.3319 | T-P | 244.229 | 1482.1437 |  | T-P | 287.3282 | 696.6559 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 2032.029 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.5671 | 183.7271
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 68.5064 |  |  | 0.88297 | 35.5206
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 172.0155 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 219.2477
Sr | 제거유기물량 |  | 6600.1146 |  |  |  | CODMn | 134.3263 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 118.6491 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 80456.8665 |  |  | T-N | 39.8382 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.75 |  |  |  | T-P | 6.6623 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 4553.1909 |  |  |  | CODcr | 228.3548 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333

## 물질수지 (2025년)
1.4 4단계(2025년)
다. 증설 4단계 처리시설(Q=40000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L)
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | 생물반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 순환참조 | 값만입력
Q | 40000 |  |  | Q | 40409.933 |  | Q | 161.1788 |  | 제거율 | Q | 40248.7543 |  | 제거율 | Q | 39974.2457 |  |  |  | 농축여액 | 265.2802 | 265.2805 |  | -0.00029953
BOD | 9480 | 237 |  | BOD | 10330.8682 | 255.6517 | BOD | 3099.2605 | 19228.7158 | 30% | BOD | 7231.6078 | 179.6728 | 95.58% | BOD | 319.794 | 8 |  |  | 탈수여액 | 144.6524 | 144.6525 |  | -0.00010989
COD | 7080 | 177 |  | COD | 7828.7481 | 193.7333 | COD | 2348.6244 | 14571.5508 | 30% | COD | 5480.1236 | 136.1564 | 86.14% | COD | 759.5107 | 19 |  |  | 반송수농도 | 2075.6307 | 2075.6274 |  | 0.0032438
SS | 8320 | 208 |  | SS | 9670.7253 | 239.3155 | SS | 4835.3627 | 30000 | 50% | SS | 4835.3627 | 120.137 | 95.85% | SS | 199.8712 | 5 |  |  |  | 1826.5157 | 1826.5131 |  | 0.0025981
T-N | 1828 | 45.7 |  | T-N | 1925.8709 | 47.6584 | T-N | 288.8806 | 1792.2997 | 15% | T-N | 1636.9902 | 40.6718 | 80.42% | T-N | 319.794 | 8 |  |  |  | 3294.9948 | 3294.9902 |  | 0.0045884
T-P | 264 | 6.6 |  | T-P | 320.2643 | 7.9254 | T-P | 48.0396 | 298.0519 | 15% | T-P | 272.2246 | 6.7636 | 89.72% | T-P | 27.982 | 0.7 |  |  |  | 238.7488 | 238.7484 |  | 0.00036044
[21 empty] | 137.2525 | 137.2523 |  | 0.00019612
|  | 최초 침전지 |  |  | 혐기 | 무산소 | 호기조 |  |  | 최종침전지
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 0 | 0 | 0%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 409.933 |  |  | Q | 144.6525 |  | Q | 265.2805 |  |  |  | Q | 275.1752 |  | Q | 38775.0183 |  | 3% | 제거율
BOD | 850.8696 | 2075.6274 |  | BOD | 187.8543 | 1298.659 | BOD | 663.0153 | 2499.2989 |  |  | BOD | 1320.8412 | 4800 | BOD | 319.794 | 8.2474 | 0% | 96.63%
COD | 748.7491 | 1826.5131 |  | COD | 165.3082 | 1142.7954 | COD | 583.4409 | 2199.3357 |  |  | COD | 1540.9814 | 5600 | COD | 759.5107 | 19.5876 | 0% | 89.27%
SS | 1350.7272 | 3294.9902 |  | SS | 298.2125 | 2061.5781 | SS | 1052.5147 | 3967.554 |  |  | SS | 2201.402 | 8000 | SS | 199.8712 | 5.1546 | 0% | 97.59%
T-N | 97.871 | 238.7484 |  | T-N | 21.6079 | 149.3779 | T-N | 76.2631 | 287.4811 |  |  | T-N | 220.1402 | 800 | T-N | 319.794 | 8.2474 | 0% | 82.47%
T-P | 56.2643 | 137.2523 |  | T-P | 12.422 | 85.8747 | T-P | 43.8423 | 165.2679 |  |  | T-P | 244.2426 | 887.5895 | T-P | 27.982 | 0.72165 | 0% | 89.4%
용량대비 잉여발생량
1.0892
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심 농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85%
(기존 소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 4.1655 |  | 10%
|  |  |  | Q | 25.7547 |  | Q | 170.4071 |  |  | Q | 435.6873 | [7 empty] | VS | 5.2069
|  |  |  | BOD | 3569.2321 | 138585.5755 | BOD | 3757.0864 | 22047.7052 |  | BOD | 4420.1017 | 10145.1231
|  |  |  | COD | 3140.8567 | 121952.6835 | COD | 3306.1649 | 19401.5633 |  | COD | 3889.6058 | 8927.5163 | [5 empty] | 후단처리 역세수
|  |  |  | SS | 5666.0375 | 220000 | SS | 5964.25 | 35000 |  | SS | 7016.7647 | 16105.0461 | [5 empty] | Q | 1199.2274
|  |  |  | T-N | 410.5498 | 15940.763 | T-N | 432.1577 | 2536.0305 |  | T-N | 508.4208 | 1166.9396 | [5 empty] | BOD | 0 | 0
|  |  |  | T-P | 236.0179 | 9164.0673 | T-P | 248.4399 | 1457.9198 |  | T-P | 292.2823 | 670.8533 | [5 empty] | COD | 0 | 0
[19 empty] | SS | 0 | 0
[19 empty] | T-N | 0 | 0
[19 empty] | T-P | 0 | 0
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 2201.402 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.6293 | 186.3242
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 69.4397 |  |  | 0.895 | 36.0227
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 179.6728 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 222.3469
Sr | 제거유기물량 |  | 6911.8138 |  |  |  | CODMn | 136.1564 |  | Kd |  | 0.08
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 120.137 |  | SRT |  | 10
X | MLVSS |  | 2000 | 80497.5086 |  |  | T-N | 40.6718 |  | PAOs인농도 |  | 0.3
c | SS슬러지전환율 |  | 0.75 |  |  |  | T-P | 6.7636 |  | 기타인농도 |  | 0.02
Ss | 반응조제거SS |  | 4615.4914 |  |  |  | CODcr | 231.4658 |  | 유출수 VSS |  | 5
축산폐수 연계처리
Q | 120
BOD | 27 | 225
COD | 44 | 366.6667
SS | 2 | 16.6667
T-N | 31 | 258.3333
T-P | 7 | 58.3333