## 참조
1. 고형물 수지계산(2010년, 천안처리장)
1. 설계수량 및 수질
유입수 | Q= | 142900 | 142920
| BOD | 196 |  | 1침유출 RBDCOD/TCOD |  | 30%
| CODMn | 159 |  | 1침유출 bCOD/TCOD |  | 87%
| CODcr | 270.3
| SS | 188
| T-N | 41.9
| T-P | 6
2. 최초침전지
형식: |  | 중력식
처리효율 | BOD | 30%
| CODMn | 30%
| SS | 50% |  | FSS/TSS | 40%
| T-N | 15% |  | I-N | 40%
| T-P | 15% |  | I-P | 40%
| TS | 3%
3. DNR 반응조
반송률 |  |  | 45% | 고형물체류시간 |  |  | 10
내부반송률 |  |  | 100% | 반응조내 MLSS농도 |  |  | 2500
매생물증식에 의한 T-N |  |  |  | MLVSS/MLSS |  |  | 80%
무산소조로 유입되는 T-N |  |  |  | 반응조내 인의 유입량 |  |  | 393
내부반송수의 Nox |  |  |  | 미생물증식에 의한 인 제거 |  |  | 325
무산소조에서의 고율탈질 |  |  |  | 처리후 T-P량 |  |  | 68
무산소조에서 2차탈질 |  |  |  | 처리후 T-P농도 |  |  | 1
유출수내 T-N |  |  |  | 잉여슬러지량(VSS)
반응조 체류시간 |  |  | 7 | 잉여슬러지량(TSS)
질소 함유량 |  |  | 10%
인 함유량 |  |  | 6%
P 방출량
RBDCOD 소모량= P방출량 x gRBDCOD/Prel(2) |  |  |  |  | 25.5
탈질이용 COD |  |  |  |  | 19
=RBDCODt(COD의 25%)-인방출용 RBDCOD
고율탈질율= 탈질이용 COD/탈질시 COD소모율 |  |  |  |  | 7
내부반송수 Nox의 탈질률 |  |  |  |  | 90%
4. 최종침전지 |  |  | 8. 탈수기
형식 |  | 중력식 | 형식 |  | 벨트프레스
처리효율 | BOD | 94.3% | 처리효율 | SS | 95%
| CODMn | 90% |  | TS | 22%
| SS | 94% | 상등수 | BOD | 1000
| T-N | 85% |  | COD | 3000
| T-P | 90%
| TS | 0.8%
5. 부상농축조 |  |  | 9. 반류수내 인 부하감소율 |  |  |  | 60%
형식 |  | 원심농축기 |  | 반류수내 SS부하감소율 |  |  | 50%
처리효율 | SS | 85%
| TS | 3.5%
상등수 | SBOD | 500 | 10. 분뇨 및 정화조 패액
| BOD | 1000 |  |  | 유입량 |  | 180
| COD | 1400 |  |  | 폐액성상 | BOD | 3763
[6 empty] | COD | 3175
6. 소화조(1) | [5 empty] | SS | 15921
형식 | 혐기성 2단소화 |  |  |  |  | T-N | 1374
유기물함유율 |  | 60% |  |  |  | T-P | 105
유기물분해율 |  | 50%
함수율 |  | 97%
소화슬러지내 질소함량 |  | 4%
소화슬러지내 인함량 |  | 5%
7. 소화조(2)
형식: |  | 혐기성 2단 소화
처리효율 | SS |  | 95%
| 함수율 |  | 96%
상등수 | BOD |  | 1800
| 유기물함량 |  | 60%
| COD |  | 4500
용출되는 질소량 |  |  | 5%
용출되는 인 량 |  |  | 40%
(인의 재용출량 포함, 보통 25~35%)

## 물질수지 (2010년)
1. 천안공공하수처리시설 | [20 empty] | 순환참조 | 값만입력
1.1 1단계(2010년) | [19 empty] | 농축여액 | 877.4658 | 877.4653 |  | 0.00050691
가. 기존 1,2단계 처리시설 (Q=150,000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L) |  |  |  | 탈수여액 | 516.7718 | 516.7716 |  | 0.00019084
[20 empty] | 반송수농도 | 2042.4184 | 2042.4181 |  | 0.00028528
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 | [5 empty] | 1867.8218 | 1867.8214 |  | 0.00035801
Q | 144042 |  |  | Q | 145436.2369 |  | Q | 598.9759 |  | 제거율 | Q | 144837.261 |  | 제거율 | Q | 143949.9904 |  |  |  |  | 3461.0205 | 3461.0198 |  | 0.00072927
BOD | 32265.408 | 224 |  | BOD | 35113.0227 | 241.4324 | BOD | 10533.9068 | 17586.5289 | 30% | BOD | 24579.1159 | 169.7016 | 94.5% | BOD | 1351.8514 | 9.3911 |  |  |  | 242.8365 | 242.8364 |  | 3.8721e-05
COD | 25927.56 | 180 |  | COD | 28531.7455 | 196.1804 | COD | 8559.5237 | 14290.2641 | 30% | COD | 19972.2219 | 137.8942 | 90% | COD | 1997.2222 | 13.8744 |  |  |  | 135.4831 | 135.4831 |  | 5.6007e-06
SS | 31113.072 | 216 |  | SS | 35938.5535 | 247.1087 | SS | 17969.2768 | 30000 | 50% | SS | 17969.2768 | 124.0653 | 95% | SS | 898.4638 | 6.2415
T-N | 6654.7404 | 46.2 |  | T-N | 6993.3119 | 48.0851 | T-N | 1048.9968 | 1751.3172 | 15% | T-N | 5944.3151 | 41.0413 | 75% | T-N | 1486.0788 | 10.3236
T-P | 950.6772 | 6.6 |  | T-P | 1139.5727 | 7.8355 | T-P | 170.9359 | 285.3803 | 15% | T-P | 968.6368 | 6.6878 | 83.66% | T-P | 158.2972 | 1.0997
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 55.404 | 0.38488 | 35%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 1394.2369 |  |  | Q | 516.7716 |  | Q | 877.4653 |  |  |  | Q | 887.2706 |  | Q | 143949.9904 |  |  | 제거율
BOD | 2847.6151 | 2042.4181 |  | BOD | 628.6942 | 1216.5804 | BOD | 2218.9209 | 2528.7848 |  |  | BOD | 4258.899 | 4800 | BOD | 946.296 | 6.5738 | 30% | 97.07%
COD | 2604.186 | 1867.8214 |  | COD | 574.9502 | 1112.5807 | COD | 2029.2359 | 2312.611 |  |  | COD | 4968.7155 | 5600 | COD | 1697.6389 | 11.7933 | 15% | 93.45%
SS | 4825.4825 | 3461.0198 |  | SS | 1065.3663 | 2061.5804 | SS | 3760.1163 | 4285.2023 |  |  | SS | 7098.165 | 8000 | SS | 449.2319 | 3.1207 | 50% | 98.56%
T-N | 338.5716 | 242.8364 |  | T-N | 74.7496 | 144.6472 | T-N | 263.822 | 300.6637 |  |  | T-N | 709.8165 | 800 | T-N | 1040.2551 | 7.2265 | 30% | 84.37%
T-P | 188.8955 | 135.4831 |  | T-P | 41.7042 | 80.7014 | T-P | 147.1913 | 167.746 |  |  | T-P | 810.3396 | 913.2948 | T-P | 102.8932 | 0.71478 | 35% | 89.18%
용량대비 잉여발생량
1.0318
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85% |  |  | (기존소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 3.9145 |  | 10%
|  |  |  | Q | 92.0089 |  | Q | 608.7807 |  |  | Q | 1486.2465 | [7 empty] | VS | 4.8932
|  |  |  | BOD | 11945.1907 | 129826.4622 | BOD | 12573.885 | 20654.2099 |  | BOD | 14792.8058 | 9953.1307
|  |  |  | COD | 10924.0531 | 118728.215 | COD | 11499.0033 | 18888.5797 |  | COD | 13528.2392 | 9102.2848
|  |  |  | SS | 20241.9592 | 220000 | SS | 21307.3255 | 35000 |  | SS | 25067.4418 | 16866.2745
|  |  |  | T-N | 1420.2417 | 15435.9159 | T-N | 1494.9913 | 2455.7139 |  | T-N | 1758.8133 | 1183.3927
|  |  |  | T-P | 792.38 | 8611.9923 | T-P | 834.0842 | 1370.0897 |  | T-P | 981.2755 | 660.2374
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 7098.165 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.6884 | 679.0555
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 70.3261 |  |  | 0.90642 | 131.2841
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 169.7016 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 810.3396 |  |  | 분뇨처리수 |  |  |  | 후단처리 역세수
Sr | 제거유기물량 |  | 23227.2645 |  |  |  | CODMn | 137.8942 |  | Kd |  | 0.08 | [6 empty] | Q | 180 |  |  | Q | 0
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 124.0653 |  | SRT |  | 10 | [6 empty] | BOD | 677 | 3761.1111 |  | BOD | 405.5554 | #DIV/0!
X | MLVSS |  | 2000 | 289674.522 |  |  | T-N | 41.0413 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 | [6 empty] | COD | 572 | 3177.7778 |  | COD | 299.5833 | #DIV/0!
c | SS슬러지전환율 |  | 0.72 |  |  |  | T-P | 6.6878 |  | 기타인농도 |  | 0.02 | [6 empty] | SS | 2866 | 15922.2222 |  | SS | 449.2319 | #DIV/0!
Ss | 반응조제거SS |  | 17070.8129 |  |  |  | CODcr | 234.4202 |  | 유출수 VSS |  | 6.2415 | [6 empty] | T-N | 247 | 1372.2222 |  | T-N | 445.8236 | #DIV/0!
[19 empty] | T-P | 19 | 105.5556 |  | T-P | 55.404 | #DIV/0!
윤영식

## 물질수지 (2015년)
1.2 2단계(2015년) | [20 empty] | 순환참조 | 값만입력
가. 기존 1,2단계 처리시설 (Q=150,000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L) |  |  |  | 농축여액 | 794.9156 | 794.9156 |  | -1.9999e-05
[20 empty] | 탈수여액 | 468.22 | 468.22 |  | -7.9945e-06
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 |  |  |  |  | 반송수농도 | 2071.6214 | 2071.6211 |  | 0.00028481
Q | 136856 |  |  | Q | 138119.1356 |  | Q | 542.7409 |  | 제거율 | Q | 137576.3947 |  | 제거율 | Q | 136772.6356 |  |  |  |  | 1876.7989 | 1876.7987 |  | 0.00025191
BOD | 29834.608 | 218 |  | BOD | 32451.3463 | 234.9518 | BOD | 9735.4039 | 17937.4802 | 30% | BOD | 22715.9424 | 165.1151 | 94.5% | BOD | 1249.3768 | 9.1347 |  |  |  | 3461.3209 | 3461.3205 |  | 0.00045868
COD | 23676.088 | 173 |  | COD | 26046.7392 | 188.5817 | COD | 7814.0218 | 14397.3339 | 30% | COD | 18232.7175 | 132.5279 | 90% | COD | 1823.2717 | 13.3307 |  |  |  | 242.0096 | 242.0096 |  | 3.2901e-05
SS | 28192.336 | 206 |  | SS | 32564.4531 | 235.7708 | SS | 16282.2266 | 30000 | 50% | SS | 16282.2266 | 118.3504 | 95% | SS | 814.1113 | 5.9523 |  |  |  | 136.7085 | 136.7085 |  | 1.9369e-05
T-N | 5994.2928 | 43.8 |  | T-N | 6299.9837 | 45.6127 | T-N | 944.9976 | 1741.1579 | 15% | T-N | 5354.9861 | 38.9237 | 75% | T-N | 1338.7465 | 9.7881
T-P | 875.8784 | 6.4 |  | T-P | 1048.5597 | 7.5917 | T-P | 157.284 | 289.7957 | 15% | T-P | 891.2758 | 6.4784 | 83% | T-P | 151.5137 | 1.1078
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 53.0298 | 0.38772 | 35%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 1263.1356 |  |  | Q | 468.22 |  | Q | 794.9156 |  |  |  | Q | 803.7591 |  | Q | 136772.6356 |  |  | 제거율
BOD | 2616.7387 | 2071.6211 |  | BOD | 577.7215 | 1233.8678 | BOD | 2039.0172 | 2565.0737 |  |  | BOD | 3858.0439 | 4800 | BOD | 874.5638 | 6.3943 | 30% | 97.07%
COD | 2370.6516 | 1876.7987 |  | COD | 523.3906 | 1117.8306 | COD | 1847.261 | 2323.8453 |  |  | COD | 4501.0512 | 5600 | COD | 1549.781 | 11.3311 | 15% | 93.45%
SS | 4372.1177 | 3461.3205 |  | SS | 965.2727 | 2061.5796 | SS | 3406.845 | 4285.7944 |  |  | SS | 6430.0732 | 8000 | SS | 407.0557 | 2.9761 | 50% | 98.56%
T-N | 305.6909 | 242.0096 |  | T-N | 67.4902 | 144.1421 | T-N | 238.2007 | 299.6554 |  |  | T-N | 643.0073 | 800 | T-N | 937.1226 | 6.8517 | 30% | 84.37%
T-P | 172.6814 | 136.7085 |  | T-P | 38.1245 | 81.4242 | T-P | 134.5569 | 169.2719 |  |  | T-P | 739.7621 | 920.3779 | T-P | 98.4839 | 0.72006 | 35% | 88.76%
용량대비 잉여발생량
0.98388
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  |  | 85% |  |  | (기존소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 3.9496 |  | 10%
|  |  |  | Q | 83.3645 |  | Q | 551.5844 |  |  | Q | 1346.5 | [7 empty] | VS | 4.937
|  |  |  | BOD | 10976.7091 | 131671.3214 | BOD | 11554.4306 | 20947.7102 |  | BOD | 13593.4478 | 10095.3936
|  |  |  | COD | 9944.4215 | 119288.4952 | COD | 10467.8121 | 18977.7152 |  | COD | 12315.073 | 9145.9879
|  |  |  | SS | 18340.1821 | 220000 | SS | 19305.4548 | 35000 |  | SS | 22712.2998 | 16867.6563
|  |  |  | T-N | 1282.3139 | 15382.021 | T-N | 1349.8041 | 2447.1397 |  | T-N | 1588.0049 | 1179.3575
|  |  |  | T-P | 724.3647 | 8689.1306 | T-P | 762.4892 | 1382.3617 |  | T-P | 897.0461 | 666.2058
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 6430.0732 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.506 | 619.9124
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 67.5893 |  |  | 0.87115 | 119.8497
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 165.1151 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 739.7621 |  |  | 분뇨처리수 |  |  |  | 후단처리 역세수
Sr | 제거유기물량 |  | 21466.5656 |  |  |  | CODMn | 132.5279 |  | Kd |  | 0.08 | [6 empty] | Q | 180 |  |  | Q | 0
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 118.3504 |  | SRT |  | 10 | [6 empty] | BOD | 677 | 3761.1111 |  | BOD | 374.8131 | #DIV/0!
X | MLVSS |  | 2000 | 275152.7894 |  |  | T-N | 38.9237 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 | [6 empty] | COD | 572 | 3177.7778 |  | COD | 273.4908 | #DIV/0!
c | SS슬러지전환율 |  | 0.75 |  |  |  | T-P | 6.4784 |  | 기타인농도 |  | 0.02 | [6 empty] | SS | 2866 | 15922.2222 |  | SS | 407.0557 | #DIV/0!
Ss | 반응조제거SS |  | 15468.1152 |  |  |  | CODcr | 225.2975 |  | 유출수 VSS |  | 5.9523 | [6 empty] | T-N | 247 | 1372.2222 |  | T-N | 401.624 | #DIV/0!
[19 empty] | T-P | 19 | 105.5556 |  | T-P | 53.0298 | #DIV/0!
윤영식

## 물질수지 (2020년)
1.3 3단계(2020년) | [20 empty] | 순환참조 | 값만입력
가. 기존 1,2단계 처리시설 (Q=150,000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L) |  |  |  | 농축여액 | 957.0214 | 957.0219 |  | -0.00057389
[20 empty] | 탈수여액 | 515.746 | 515.7462 |  | -0.00020807
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 |  |  |  |  | 반송수농도 | 2006.0192 | 2006.0198 |  | -0.00057716
Q | 142124 |  |  | Q | 143596.7681 |  | Q | 568.2242 |  | 제거율 | Q | 143028.544 |  | 제거율 | Q | 142032.1745 |  |  |  |  | 1809.0354 | 1809.0361 |  | -0.00062891
BOD | 32262.148 | 227 |  | BOD | 35216.55 | 245.2461 | BOD | 10564.965 | 18592.953 | 30% | BOD | 24651.585 | 172.3543 | 94.5% | BOD | 1355.8372 | 9.546 |  |  |  | 3269.9672 | 3269.9684 |  | -0.0012044
COD | 24871.7 | 175 |  | COD | 27535.9906 | 191.7591 | COD | 8260.7972 | 14537.9198 | 30% | COD | 19275.1934 | 134.7647 | 90% | COD | 1927.5193 | 13.571 |  |  |  | 235.829 | 235.8291 |  | -7.4297e-05
SS | 29277.544 | 206 |  | SS | 34093.4492 | 237.4249 | SS | 17046.7246 | 30000 | 50% | SS | 17046.7246 | 119.1841 | 95% | SS | 852.3362 | 6.001 |  |  |  | 123.91 | 123.91 |  | -2.2813e-05
T-N | 6367.1552 | 44.8 |  | T-N | 6714.4767 | 46.7592 | T-N | 1007.1715 | 1772.4898 | 15% | T-N | 5707.3052 | 39.9033 | 75% | T-N | 1426.8263 | 10.0458
T-P | 923.806 | 6.5 |  | T-P | 1106.2967 | 7.7042 | T-P | 165.9445 | 292.0406 | 15% | T-P | 940.3522 | 6.5746 | 83.17% | T-P | 158.2933 | 1.1145
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 58.5685 | 0.41236 | 37%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 1472.7681 |  |  | Q | 515.7462 |  | Q | 957.0219 |  |  |  | Q | 996.3694 |  | Q | 142032.1745 |  |  | 제거율
BOD | 2954.4011 | 2006.0198 |  | BOD | 652.2704 | 1264.712 | BOD | 2302.1307 | 2405.5151 |  |  | BOD | 4782.5732 | 4800 | BOD | 949.086 | 6.6822 | 30% | 97.06%
COD | 2664.2897 | 1809.0361 |  | COD | 588.2198 | 1140.5219 | COD | 2076.0699 | 2169.3023 |  |  | COD | 5579.6688 | 5600 | COD | 1638.3914 | 11.5354 | 15% | 93.41%
SS | 4815.9034 | 3269.9684 |  | SS | 1063.2514 | 2061.5788 | SS | 3752.652 | 3921.1766 |  |  | SS | 7970.9554 | 8000 | SS | 426.1681 | 3.0005 | 50% | 98.54%
T-N | 347.3214 | 235.8291 |  | T-N | 76.6813 | 148.6804 | T-N | 270.6401 | 282.794 |  |  | T-N | 797.0955 | 800 | T-N | 998.7784 | 7.0321 | 30% | 84.31%
T-P | 182.4906 | 123.91 |  | T-P | 40.2901 | 78.1201 | T-P | 142.2005 | 148.5865 |  |  | T-P | 782.0588 | 784.9085 | T-P | 99.7248 | 0.70213 | 37% | 89.21%
용량대비 잉여발생량
1.1009
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85% |  |  | (기존소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 3.7893 |  | 10%
|  |  |  | Q | 91.8263 |  | Q | 607.5722 |  |  | Q | 1564.5936 | [7 empty] | VS | 4.7367
|  |  |  | BOD | 12393.1371 | 134962.8907 | BOD | 13045.4075 | 21471.369 |  | BOD | 15347.5382 | 9809.2811
|  |  |  | COD | 11176.1763 | 121710.0273 | COD | 11764.3961 | 19362.9589 |  | COD | 13840.466 | 8846.0455
|  |  |  | SS | 20201.7766 | 220000 | SS | 21265.028 | 35000 |  | SS | 25017.68 | 15989.8905
|  |  |  | T-N | 1456.9456 | 15866.3294 | T-N | 1533.627 | 2524.1888 |  | T-N | 1804.267 | 1153.1858
|  |  |  | T-P | 765.5127 | 8336.5339 | T-P | 805.8028 | 1326.2668 |  | T-P | 948.0034 | 605.9103
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 7970.9554 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.582 | 655.3566
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 68.73 |  |  | 0.88585 | 126.7023
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 172.3543 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 782.0588 |  |  | 분뇨처리수 |  |  |  | 후단처리 역세수
Sr | 제거유기물량 |  | 23295.7478 |  |  |  | CODMn | 134.7647 |  | Kd |  | 0.08 | [6 empty] | Q | 180 |  |  | Q | 0
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 119.1841 |  | SRT |  | 10 | [6 empty] | BOD | 677 | 3761.1111 |  | BOD | 406.7512 | #DIV/0!
X | MLVSS |  | 2000 | 286057.0879 |  |  | T-N | 39.9033 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 | [6 empty] | COD | 572 | 3177.7778 |  | COD | 289.1279 | #DIV/0!
c | SS슬러지전환율 |  | 0.8 |  |  |  | T-P | 6.5746 |  | 기타인농도 |  | 0.02 | [6 empty] | SS | 2866 | 15922.2222 |  | SS | 426.1681 | #DIV/0!
Ss | 반응조제거SS |  | 16194.3884 |  |  |  | CODcr | 229.0999 |  | 유출수 VSS |  | 6.001 | [6 empty] | T-N | 247 | 1372.2222 |  | T-N | 428.0479 | #DIV/0!
[19 empty] | T-P | 19 | 105.5556 |  | T-P | 58.5685 | #DIV/0!
윤영식

## 물질수지 (2025년)
1.4 4단계(2025년) | [20 empty] | 순환참조 | 값만입력
가. 기존 1,2단계 처리시설 (Q=150,000㎥/일) | [15 empty] | 단위(kg/일, mg/L) |  |  |  | 농축여액 | 1064.6962 | 1064.6968 |  | -0.00054537
[20 empty] | 탈수여액 | 557.0412 | 557.0414 |  | -0.00019726
유입수질 |  |  |  | 설계수질 |  |  | 최초 침전지 슬러지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 유출수 |  |  |  |  | 반송수농도 | 2008.8385 | 2008.839 |  | -0.0004828
Q | 148771 |  |  | Q | 150392.7381 |  | Q | 602.4313 |  | 제거율 | Q | 149790.3069 |  | 제거율 | Q | 148671.8221 |  |  |  |  | 1784.214 | 1784.2145 |  | -0.00052735
BOD | 35258.727 | 237 |  | BOD | 38516.5378 | 256.1064 | BOD | 11554.9613 | 19180.5467 | 30% | BOD | 26961.5765 | 179.9955 | 94.5% | BOD | 1482.8867 | 9.9742 |  |  |  | 3207.3657 | 3207.3667 |  | -0.0010092
COD | 26332.467 | 177 |  | COD | 29225.9957 | 194.3312 | COD | 8767.7987 | 14554.023 | 30% | COD | 20458.197 | 136.5789 | 90% | COD | 2045.8197 | 13.7606 |  |  |  | 234.0216 | 234.0216 |  | -6.2125e-05
SS | 30944.368 | 208 |  | SS | 36145.8769 | 240.3432 | SS | 18072.9384 | 30000 | 50% | SS | 18072.9384 | 120.6549 | 95% | SS | 903.6469 | 6.0781 |  |  |  | 119.4595 | 119.4595 |  | -1.8579e-05
T-N | 6798.8347 | 45.7 |  | T-N | 7178.3565 | 47.7307 | T-N | 1076.7535 | 1787.3466 | 15% | T-N | 6101.603 | 40.7343 | 75% | T-N | 1525.4008 | 10.2602
T-P | 981.8886 | 6.6 |  | T-P | 1175.6207 | 7.817 | T-P | 176.3431 | 292.719 | 15% | T-P | 999.2776 | 6.6712 | 83.07% | T-P | 169.2203 | 1.1382
|  | 최초 침전지 |  |  |  | DNR 반응조 |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  | 후단처리시설
[8 empty] | 반송슬러지 50~100% | [6 empty] | 약품주입처리
[15 empty] | T-P | 59.2271 | 0.39837 | 35%
반송수 |  |  |  | 탈수여액 |  |  | 농축여액 |  |  |  |  | 최종 침전지 잉여 슬러지 |  |  | 후단처리시설 통과시 |  |  | 제거율 | 전체
Q | 1621.7381 |  |  | Q | 557.0414 |  | Q | 1064.6968 |  |  |  | Q | 1118.4848 |  | Q | 148671.8221 |  |  | 제거율
BOD | 3257.81 | 2008.839 |  | BOD | 719.2568 | 1291.2089 | BOD | 2538.5533 | 2384.2969 |  |  | BOD | 5368.7271 | 4800 | BOD | 1038.0207 | 6.982 | 30% | 97.06%
COD | 2893.5279 | 1784.2145 |  | COD | 638.8308 | 1146.8284 | COD | 2254.697 | 2117.6893 |  |  | COD | 6263.5149 | 5600 | COD | 1738.9467 | 11.6965 | 15% | 93.4%
SS | 5201.5072 | 3207.3667 |  | SS | 1148.3847 | 2061.5789 | SS | 4053.1225 | 3806.8327 |  |  | SS | 8947.8784 | 8000 | SS | 451.8235 | 3.0391 | 50% | 98.54%
T-N | 379.5217 | 234.0216 |  | T-N | 83.7905 | 150.4206 | T-N | 295.7312 | 277.761 |  |  | T-N | 894.7878 | 800 | T-N | 1067.7805 | 7.1821 | 30% | 84.29%
T-P | 193.7321 | 119.4595 |  | T-P | 42.772 | 76.7843 | T-P | 150.9601 | 141.7869 |  |  | T-P | 830.0572 | 742.1265 | T-P | 109.9932 | 0.73984 | 35% | 88.8%
용량대비 잉여발생량
1.1568
|  |  |  | 탈수기 |  |  | 원심농축 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조
|  |  |  | 회수율 | 95% |  | 회수율 | 85% |  |  | (기존소화조)
[21 empty] | 슬러지인함량 |  | 슬러지질소함량
|  |  |  | 탈수케익 |  |  | 농축액 |  |  |  | 하수찌꺼기 저류조 | [8 empty] | TS | 3.7245 |  | 10%
|  |  |  | Q | 99.1787 |  | Q | 656.2198 |  |  | Q | 1720.9161 | [7 empty] | VS | 4.6557
|  |  |  | BOD | 13665.8784 | 137790.4845 | BOD | 14385.1351 | 21921.2134 |  | BOD | 16923.6884 | 9834.116
|  |  |  | COD | 12137.7857 | 122383.0135 | COD | 12776.6166 | 19470.0249 |  | COD | 15031.3136 | 8734.4838
|  |  |  | SS | 21819.3096 | 220000 | SS | 22967.6943 | 35000 |  | SS | 27020.8169 | 15701.4146
|  |  |  | T-N | 1592.0196 | 16052.0347 | T-N | 1675.8101 | 2553.7328 |  | T-N | 1971.5413 | 1145.6348
|  |  |  | T-P | 812.6683 | 8193.9816 | T-P | 855.4403 | 1303.588 |  | T-P | 1006.4004 | 584.805
[15 empty] | mg/L | kg/d
| 슬러지발생량 =a*Sr-b*X+c*Ss |  |  |  |  | 8947.8784 |  |  |  | 인제거량 |  |  |  | PAO제거량 | 4.6437 | 695.5787
[7 empty] | Q= |  |  | rbdCOD |  | 69.6552 |  |  | 0.89778 | 134.4785
a: | BOD슬러지전환율 |  | 0.4 |  |  |  | BOD | 179.9955 |  | Y |  | 0.4 |  |  |  | 830.0572 |  |  | 분뇨처리수 |  |  |  | 후단처리 역세수
Sr | 제거유기물량 |  | 25478.6898 |  |  |  | CODMn | 136.5789 |  | Kd |  | 0.08 | [6 empty] | Q | 180 |  |  | Q | 0
b | 자기산화율 |  | 0.05 |  |  |  | SS | 120.6549 |  | SRT |  | 10 | [6 empty] | BOD | 677 | 3761.1111 |  | BOD | 444.866 | #DIV/0!
X | MLVSS |  | 2000 | 299580.6137 |  |  | T-N | 40.7343 |  | PAOs인농도 |  | 0.3 | [6 empty] | COD | 572 | 3177.7778 |  | COD | 306.873 | #DIV/0!
c | SS슬러지전환율 |  | 0.8 |  |  |  | T-P | 6.6712 |  | 기타인농도 |  | 0.02 | [6 empty] | SS | 2866 | 15922.2222 |  | SS | 451.8235 | #DIV/0!
Ss | 반응조제거SS |  | 17169.2915 |  |  |  | CODcr | 232.1841 |  | 유출수 VSS |  | 6.0781 | [6 empty] | T-N | 247 | 1372.2222 |  | T-N | 457.6202 | #DIV/0!
[19 empty] | T-P | 19 | 105.5556 |  | T-P | 59.2271 | #DIV/0!
윤영식