## 표지
PROJECT : | 천안시 하수종말처리시설 3단계 증설공사
SUBJECT : | 30000 | ㎥/일(2011년, 3단계)
| 40000 | ㎥/일(2016년, 4단계)
천 안 시
용량계산서 20℃

## 계획하수량
계획 유입하수량 및 유입수질(당초)
구 분 |  |  | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년 | 비고
천안 하수 처리 구역 | 시설용량 |  | 150000 | 180000 | 220000 | 250000
| 계획 하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 125432 | 148244 | 180139 | 208390
|  | 일 최 대 | 150818 | 179142 | 217591 | 252114
|  | 시간최대 | 225478 | 265930 | 322623 | 372824
|  | 우 천 시 | 314535 | 347889 | 398898 | 459701
| 유입수질 (㎎/L) | BOD | 128.5 | 131.8 | 135.3 | 137.8
|  | COD | 107.2 | 109.8 | 112.4 | 114
|  | SS | 135.4 | 140.4 | 145.7 | 148.8
|  | T-N | 31.1 | 31.4 | 32 | 32.4
|  | T-P | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.4
|  | 구분 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 우천시
|  | 3단계 | 24707.3333 | 30000 | 44321.6667 | -
|  | 4단계 | 32752.5455 | 40000 | 58658.7273 | -
|  | 전체 | 57316.9545 | 70000 | 102652.7727 | -
설 계 하 수 량
구 분 |  | 2011년 |  |  | 2016년 |  |  |  | 유량비
|  | 기존 | 2단계 | 3단계 | 기존 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 2011 | 2016
시 설 용 량 |  | 70000 | 80000 | 30000 | 70000 | 80000 | 30000 | 40000
계 획 하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 60000 | 65700 | 24300 | 60000 | 64700 | 24400 | 32900 | 0.83333 | 0.82727
| 일 최 대 | 70000 | 80000 | 30000 | 70000 | 80000 | 30000 | 40000 | 1 | 1
| 시간최대 | 100000 | 123700 | 45800 | 100000 | 119800 | 45200 | 61000 | 1.4972 | 1.4818
| 우 천 시 | 170000 | 136000 | 51000 | 170000 | 124000 | 46500 | 62000 | 1.9833 | 1.8295
|  |  | 187000 |  |  | 232500 |  |  | 폐수 20,000톤/일을 제외한 하수발생량 고정비율 적용
계획 유입수질
구 분 |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 비 고 |  |  | 최소 | 평균 | 최대
계 획 수 질 (㎎/ℓ) | BOD | 224 | 218 | 227 | 237 |  |  |  | 146.06 | 218 | 272.5
| COD | 180 | 173 | 175 | 177 |  |  |  | 115.91 | 173 | 216.25
| SS | 216 | 206 | 206 | 208 |  |  |  | 138.02 | 206 | 257.5
| T-N | 46.2 | 43.8 | 44.8 | 45.7 |  |  |  | 21.9 | 43.8 | 50.37
| T-P | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |  |  |  | 3.2 | 6.4 | 7.36
|  | 224 | 218 | 227 | 237
|  | 180 | 173 | 175 | 177
|  | 216 | 206 | 206 | 208
|  | 46.2 | 43.8 | 44.8 | 45.7
|  | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6

## 설계기준
Determine Influent Conditions(HANT)
General Conditions
Temperature(Minimum for nitrification) | 20 | ℃
Average Process Temperature | 18.5 | ℃
Maximum Month Process Temperature | 23 | ℃
pH | 7
DO | 2 | ㎎/L
Biological Treatment Process Criteria
Target SRTaerobic | 18 | days |  | 15~60
Volatile Solids of Influent TSS | 70% |  |  | 70~80%
Nonbiodegradable Fraction of Influent TSS | 30% |  |  | <40% of TSS = Inert solids(assumed)
Volatile Fraction of MLSS(MLVSS) | 70% |  |  | 70~80%, non-volatile solids = 20.5~23.6%
Target MLSS(MLSS) | 6666.6667 | ㎎/L
Return Sludge(Xr) | 10000 | ㎎/L |  | 5,000~15,000(Min : 3,000)
Hydraulic Retention Time(체류시간) | 8.2 | hr |  | 5.0~12
F/M Ratio(F/M비) | 0.015~0.66 | ㎏.BOD/㎏.MLSS.day |  | mbr : 0.015~0.66(0.05)
Volumetric Load(Lv) | 0.05~2.64 | ㎏.BOD/㎥.day |  | mbr : 0.05~2.64(0.3)
Intermediate Return Ration(내부반송율) | 150~200 | % |  | MBRs에서는 질소제거와 함께 고려
Sludge Return Ratio(슬러지반송율) | 0 | % |  | 별도의 외부반송 없음
Biokinetic Coefficients
Autotrophs
*growth rate adjusted for 20℃ | 20℃ |  | Temperature Correction | 적용범위
Ko | 0.5 | ㎎.DO/L |  | 0.4~0.6㎎.DO/L
Ammonia Half-Saturation Coefficient(KNS) | 0.74473 | ㎎.NH3-N/L | KNS = 100.051T-1.148 | 0.2~1.0㎎.NH3-N/L
Maximum Nitrifier Growth Rate(μm,N) | 0.76719 | day-1 | μm,N = 0.47e0.098(T-15) | 0.28~2.2day-1
Nitrifier Decay Coefficient(bN) | 0.05 | day-1 | bN = b20(1.04)T-20 | 0.03~0.06day-1
Nitrifier Yield(YN) | 0.15 | ㎎.VSS/㎎.NH3-N Removed |  | 0.05~0.29㎎.VSS/㎎.NH3-N Removed
Nitrifier Observed Yield(Yobs,N) | 0.078947 | YN/(1+bN.SRTaerobic) |  | YN/(1+bN.SRTaerobic)
Heterotrophs
Organic Half-Saturation Coefficient(KS) | 60 | ㎎.BOD5/L | KS = KS20(1.09)T-20 | 5~40㎎.BOD5/L
Maximum Heterotrophic Growth Rate(μm) | 6 | day-1 |  | 3~13.2day-1
Heterotrophic Decay Coefficient(bh) | 0.05 | d-1 | b = b20(1.04)T-20 | 0.025~0.08d-1
Heterotrophic Yield(Yh) | 0.4 | ㎎.VSS/㎎.BOD5removed | Independent of Temp. | 0.2~0.7㎎.VSS/㎎.BOD5removed
Heterotrophic Observed Yield(Yobs) | 0.21053 | Yh/(1+bh.SRTaerobic) |  | Yh/(1+bh.SRTaerobic)
Others
Fraction of Particulate BOD5 in TSS | 40%
Factor of Safety(SF) | 2 |  |  | 1.5~2.5
Nitrogen Content in Waste Sludge | 7% |  |  | 7~12% of WAS as dry solid, 11~12% of Heterotrophic Biomass Produced
Phosphorus Content in Waste Sludge | 6.9% |  |  | BNR : 4~10%, A/S : 1~2%
Denitrification Process Criteria
Denitrification Rate(SDNR,Udn) | 0.09 | ㎎.NO3-N/㎎.MLVSS.day |  | 0.03~0.12㎎.NO3-N/㎎.MLVSS.day
Yield(Ydn) | 0.8 | ㎎.MLVSS/㎎.NO3-N |  | 0.4~0.9lb.MLVSS/lb.NO3-N
Anaerobic Treatment Process Criteria
Detention Time | 1 | (hr)

## RAS
반응조 MLSS 고정시 반송율에 따른 반송슬러지 농도
MLSS | Influent | IMLR | TSS | Influent
5000 | 1 | 2 | 0 | 1
TSS | IMLR
7500 | 2
RAS | 검증결과
2 | O.K
분리막 MLSS 고정시 반응조의 MLSS농도
MLSS | Influent | IMLR | TSS | Influent
6666.6667 | 1 | 2 | 0 | 1
TSS | IMLR
10000 | 2
RAS | 검증결과
2 | O.K

## 물질수지(2010)
1.1 1단계(2010년)
나. 증설 3단계 처리시설 (Q=30000㎥/일)
| 유 입 수 질 | [5 empty] | 설 계 수 질 |  |  |  | 세목스크린 |  |  | 설계기준 | [5 empty] | 방류수
| Q | 30000 |  |  |  |  | Q | #VALUE! |  |  | Q | #VALUE! |  | 반응조 | 무산소 |  | 3069 |  | ㎥ | Q | #VALUE!
| BOD5 | 6720 | 224 |  |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 혐기조 |  | 1534.5 |  | ㎥ | BOD5 | #VALUE! | #VALUE!
| CODmn | 5400 | 180 |  |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | 호기&탈기조 |  | 5986 |  | ㎥ | CODmn | #VALUE! | #VALUE!
| SS | 6480 | 216 |  |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | MLSS | 6666.6667 | ㎎/ℓ | MLSS | 10000 | ㎎/ℓ | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | 항목 | TKN | NH3-N | NO3-N | 세포합성
| T-N | 1386 | 46.2 |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | F/M | #VALUE! | ㎏BOD/㎏MLSS |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | 농도 | 2.5 | 1 | #VALUE!
| T-P | 198 | 6.6 |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | HRT | #VALUE! | hr |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | 유출부하 | 1.9 | ㎎/L
| 대장균 | 23000~240000 |  |  |  |  | 대장균 | 23000~240000 |  |  | 대장균 | 23000~240000 | [7 empty] | 대장균 | 1000
[16 empty] | 200% | [8 empty] | 224
180
216
46.2
6.6
[7 empty] | 반류수(상등수+탈리여액) |  |  |  | 제거율 |  |  |  | 제거율 |  |  |  |  | 잉여슬러지
[7 empty] | Q | #VALUE! |  |  | BOD5 | 5% |  |  | BOD5 |  | 98.55% |  |  | Q | #VALUE!
[7 empty] | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | 5% |  |  | CODmn |  | 93.85% |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! | 70%
[7 empty] | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | 15% |  |  | SS |  | 99.1% |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! | 30% | Yh | YN
[7 empty] | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | 2.5% |  |  | T-N |  | 62.5% |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | 0.21053 | 0.21053 | 0.078947
[7 empty] | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | 2.5% |  |  | T-P |  | #VALUE! |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | 7%
[7 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | 6.9%
|  |  |  | 협잡물 |  | 탈수Cake |  | 응집제투입량 | [5 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | Q | #VALUE! | Q | #VALUE! | 희석농도 |  | 0.2% |  |  |  | Qw |  | #VALUE!
|  |  |  | 함수율 | 85% | SC | 20% | 응집제투입 |  | 6 | ㎏/t.DS |  |  | Xr |  | #VALUE!
|  |  |  | SS | #VALUE! | 고형물회수율 | 90% | 슬러지량 |  | #VALUE! | ton/hr |  |  | 함수율 |  | #VALUE!
[6 empty] | Cake비중 | 1.05 | P-solid |  | #VALUE! | ㎏.p/hr |  |  | BOD5 |  | #VALUE!
[6 empty] | TSS | #VALUE! | P-liguid |  | #VALUE! | ℓ/hr |  |  | CODmn |  | #VALUE!
[6 empty] | T-N | #VALUE! | [6 empty] | SS |  | #VALUE!
[6 empty] | T-P | #VALUE! | [6 empty] | T-N |  | #VALUE!
[14 empty] | T-P |  | #VALUE!
주) ( ) : ㎎/L

## 물질수지(2015)
1.2 2단계(2015년)
나. 증설 3단계 처리시설 (Q=30000㎥/일)
| 유 입 수 질 | [5 empty] | 설 계 수 질 |  |  |  | 세목스크린 |  |  | 설계기준 | [5 empty] | 방류수
| Q | 30000 |  |  |  |  | Q | #VALUE! |  |  | Q | #VALUE! |  | 반응조 | 무산소 |  | 3069 |  | ㎥ | Q | #VALUE!
| BOD5 | 6540 | 218 |  |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 혐기조 |  | 1534.5 |  | ㎥ | BOD5 | #VALUE! | #VALUE!
| CODmn | 5190 | 173 |  |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | 호기&탈기조 |  | 5986 |  | ㎥ | CODmn | #VALUE! | #VALUE!
| SS | 6180 | 206 |  |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | MLSS | 6666.6667 | ㎎/ℓ | MLSS | 10000 | ㎎/ℓ | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | 항목 | TKN | NH3-N | NO3-N | 세포합성
| T-N | 1314 | 43.8 |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | F/M | #VALUE! | ㎏BOD/㎏MLSS |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | 농도 | 2.5 | 1 | #VALUE!
| T-P | 192 | 6.4 |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | HRT | #VALUE! | hr |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | 유출부하 | 1.9 | ㎎/L
| 대장균 | 23000~240000 |  |  |  |  | 대장균 | 23000~240000 |  |  | 대장균 | 23000~240000 | [7 empty] | 대장균 | 1000
[16 empty] | 200% | [8 empty] | 218
173
206
43.8
6.4
[7 empty] | 반류수(상등수+탈리여액) |  |  |  | 제거율 |  |  |  | 제거율 |  |  |  |  | 잉여슬러지
[7 empty] | Q | #VALUE! |  |  | BOD5 | 5% |  |  | BOD5 |  | 98.55% |  |  | Q | #VALUE!
[7 empty] | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | 5% |  |  | CODmn |  | 93.85% |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! | 70%
[7 empty] | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | 15% |  |  | SS |  | 99.1% |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! | 30% | Yh | YN
[7 empty] | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | 2.5% |  |  | T-N |  | 62.5% |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | 0.21053 | 0.21053 | 0.078947
[7 empty] | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | 2.5% |  |  | T-P |  | #VALUE! |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | 7%
[7 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | 6.9%
|  |  |  | 협잡물 |  | 탈수Cake |  | 응집제투입량 | [5 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | Q | #VALUE! | Q | #VALUE! | 희석농도 |  | 0.2% |  |  |  | Qw |  | #VALUE!
|  |  |  | 함수율 | 85% | SC | 20% | 응집제투입 |  | 6 | ㎏/t.DS |  |  | Xr |  | #VALUE!
|  |  |  | SS | #VALUE! | 고형물회수율 | 90% | 슬러지량 |  | #VALUE! | ton/hr |  |  | 함수율 |  | #VALUE!
[6 empty] | Cake비중 | 1.05 | P-solid |  | #VALUE! | ㎏.p/hr |  |  | BOD5 |  | #VALUE!
[6 empty] | TSS | #VALUE! | P-liguid |  | #VALUE! | ℓ/hr |  |  | CODmn |  | #VALUE!
[6 empty] | T-N | #VALUE! | [6 empty] | SS |  | #VALUE!
[6 empty] | T-P | #VALUE! | [6 empty] | T-N |  | #VALUE!
[14 empty] | T-P |  | #VALUE!
주) ( ) : ㎎/L

## 물질수지(2020)
1.3 3단계(2020년)
나. 증설 3단계 처리시설 (Q=30000㎥/일)
| 유 입 수 질 | [5 empty] | 설 계 수 질 |  |  |  | 세목스크린 |  |  | 설계기준 | [5 empty] | 방류수
| Q | 30000 |  |  |  |  | Q | #VALUE! |  |  | Q | #VALUE! |  | 반응조 | 무산소 |  | 3069 |  | ㎥ | Q | #VALUE!
| BOD5 | 6810 | 227 |  |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 혐기조 |  | 1534.5 |  | ㎥ | BOD5 | #VALUE! | #VALUE!
| CODmn | 5250 | 175 |  |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | 호기&탈기조 |  | 5986 |  | ㎥ | CODmn | #VALUE! | #VALUE!
| SS | 6180 | 206 |  |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | MLSS | 6666.6667 | ㎎/ℓ | MLSS | 10000 | ㎎/ℓ | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | 항목 | TKN | NH3-N | NO3-N | 세포합성
| T-N | 1344 | 44.8 |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | F/M | #VALUE! | ㎏BOD/㎏MLSS |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | 농도 | 2.5 | 1 | #VALUE!
| T-P | 195 | 6.5 |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | HRT | #VALUE! | hr |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | 유출부하 | 1.9 | ㎎/L
| 대장균 | 23000~240000 |  |  |  |  | 대장균 | 23000~240000 |  |  | 대장균 | 23000~240000 | [7 empty] | 대장균 | 1000
[16 empty] | 200% | [8 empty] | 227
175
206
44.8
6.5
[7 empty] | 반류수(상등수+탈리여액) |  |  |  | 제거율 |  |  |  | 제거율 |  |  |  |  | 잉여슬러지
[7 empty] | Q | #VALUE! |  |  | BOD5 | 5% |  |  | BOD5 |  | 98.55% |  |  | Q | #VALUE!
[7 empty] | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | 5% |  |  | CODmn |  | 93.85% |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! | 70%
[7 empty] | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | 15% |  |  | SS |  | 99.1% |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! | 30% | Yh | YN
[7 empty] | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | 2.5% |  |  | T-N |  | 62.5% |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | 0.21053 | 0.21053 | 0.078947
[7 empty] | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | 2.5% |  |  | T-P |  | #VALUE! |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | 7%
[7 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | 6.9%
|  |  |  | 협잡물 |  | 탈수Cake |  | 응집제투입량 | [5 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | Q | #VALUE! | Q | #VALUE! | 희석농도 |  | 0.2% |  |  |  | Qw |  | #VALUE!
|  |  |  | 함수율 | 85% | SC | 20% | 응집제투입 |  | 6 | ㎏/t.DS |  |  | Xr |  | #VALUE!
|  |  |  | SS | #VALUE! | 고형물회수율 | 90% | 슬러지량 |  | #VALUE! | ton/hr |  |  | 함수율 |  | #VALUE!
[6 empty] | Cake비중 | 1.05 | P-solid |  | #VALUE! | ㎏.p/hr |  |  | BOD5 |  | #VALUE!
[6 empty] | TSS | #VALUE! | P-liguid |  | #VALUE! | ℓ/hr |  |  | CODmn |  | #VALUE!
[6 empty] | T-N | #VALUE! | [6 empty] | SS |  | #VALUE!
[6 empty] | T-P | #VALUE! | [6 empty] | T-N |  | #VALUE!
[14 empty] | T-P |  | #VALUE!
주) ( ) : ㎎/L

## 물질수지(2025)
1.4 4단계(2025년)
나. 증설 3단계 처리시설 (Q=30000㎥/일)
| 유 입 수 질 | [5 empty] | 설 계 수 질 |  |  |  | 세목스크린 |  |  | 설계기준 | [5 empty] | 방류수
| Q | 30000 |  |  |  |  | Q | #VALUE! |  |  | Q | #VALUE! |  | 반응조 | 무산소 |  | 3069 |  | ㎥ | Q | #VALUE!
| BOD5 | 7110 | 237 |  |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 혐기조 |  | 1534.5 |  | ㎥ | BOD5 | #VALUE! | #VALUE!
| CODmn | 5310 | 177 |  |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | 호기&탈기조 |  | 5986 |  | ㎥ | CODmn | #VALUE! | #VALUE!
| SS | 6240 | 208 |  |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | MLSS | 6666.6667 | ㎎/ℓ | MLSS | 10000 | ㎎/ℓ | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | 항목 | TKN | NH3-N | NO3-N | 세포합성
| T-N | 1371 | 45.7 |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | F/M | #VALUE! | ㎏BOD/㎏MLSS |  |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | 농도 | 2.5 | 1 | #VALUE!
| T-P | 198 | 6.6 |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! | HRT | #VALUE! | hr |  |  |  | T-P | #VALUE! | #VALUE! |  | 유출부하 | 1.9 | ㎎/L
| 대장균 | 23000~240000 |  |  |  |  | 대장균 | 23000~240000 |  |  | 대장균 | 23000~240000 | [7 empty] | 대장균 | 1000
[16 empty] | 200% | [8 empty] | 237
177
208
45.7
6.6
[7 empty] | 반류수(상등수+탈리여액) |  |  |  | 제거율 |  |  |  | 제거율 |  |  |  |  | 잉여슬러지
[7 empty] | Q | #VALUE! |  |  | BOD5 | 5% |  |  | BOD5 |  | 98.55% |  |  | Q | #VALUE!
[7 empty] | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! |  | CODmn | 5% |  |  | CODmn |  | 93.85% |  |  | BOD5 | #VALUE! | #VALUE! | 70%
[7 empty] | CODmn | #VALUE! | #VALUE! |  | SS | 15% |  |  | SS |  | 99.1% |  |  | CODmn | #VALUE! | #VALUE! | 30% | Yh | YN
[7 empty] | SS | #VALUE! | #VALUE! |  | T-N | 2.5% |  |  | T-N |  | 62.5% |  |  | SS | #VALUE! | #VALUE! | 0.21053 | 0.21053 | 0.078947
[7 empty] | T-N | #VALUE! | #VALUE! |  | T-P | 2.5% |  |  | T-P |  | #VALUE! |  |  | T-N | #VALUE! | #VALUE! | 7%
[7 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | T-P | #VALUE! | #VALUE! | 6.9%
|  |  |  | 협잡물 |  | 탈수Cake |  | 응집제투입량 | [5 empty] | 잉여슬러지
|  |  |  | Q | #VALUE! | Q | #VALUE! | 희석농도 |  | 0.2% |  |  |  | Qw |  | #VALUE!
|  |  |  | 함수율 | 85% | SC | 20% | 응집제투입 |  | 6 | ㎏/t.DS |  |  | Xr |  | #VALUE!
|  |  |  | SS | #VALUE! | 고형물회수율 | 90% | 슬러지량 |  | #VALUE! | ton/hr |  |  | 함수율 |  | #VALUE!
[6 empty] | Cake비중 | 1.05 | P-solid |  | #VALUE! | ㎏.p/hr |  |  | BOD5 |  | #VALUE!
[6 empty] | TSS | #VALUE! | P-liguid |  | #VALUE! | ℓ/hr |  |  | CODmn |  | #VALUE!
[6 empty] | T-N | #VALUE! | [6 empty] | SS |  | #VALUE!
[6 empty] | T-P | #VALUE! | [6 empty] | T-N |  | #VALUE!
[14 empty] | T-P |  | #VALUE!
주) ( ) : ㎎/L

## HANT반응조(3단계)
HANT반응조 용량계산(3단계)
생물반응조
▶ 설계기준
| 항 목 |  |  |  | 설계치 |  | 비고
| 일최대하수량, ㎥/d |  |  |  |  | 30000
| 시간최대하수량, ㎥/d |  |  |  |  | 45800
| 우천시하수량, ㎥/d |  |  |  |  | 51000
| 반응조 유입유량, ㎥/d |  |  |  |  | #VALUE! | 물질수지 참조
| 반응조 유출유량, ㎥/d |  |  |  |  | #VALUE! | 물질수지 참조
유입수질
| BOD, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| COD, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| SS, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| TN, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| TKN |  |  |  |  | #VALUE!
| AMMONIA |  |  |  |  | #VALUE!
| NITRATE |  |  |  |  | 0
| TP, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
유입부하
| BOD, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| COD, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| SS, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| TN, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| TKN, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| AMMONIA, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| NITRATE, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| TP, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
유출수질
| BOD, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| COD, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| SS, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
| TN |  |  |  |  | #VALUE!
| TKN |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5
| AMMONIA |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| NITRATE |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
| TP, mg/L |  |  |  |  | #VALUE!
유출부하
| BOD, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| COD, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| SS, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| TN, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| TKN, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| AMMONIA, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| NITRATE, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| TP, kg/d |  |  |  |  | #VALUE!
| 설계온도 |  |  |  |  | 20 | ℃
| 반응조평균온도 |  |  |  |  | 18.5 | ℃
| pH |  |  |  |  | 7
| DO |  |  |  |  | 2 | ㎎/L
| 전체고형물체류시간, |  |  |  |  | 18 | day
| 유입고형물중 휘발성물질, % |  |  |  |  | 70%
| Nonbiodegradable Fraction of Influent TSS |  |  |  |  | 30%
| MLVSS |  |  |  |  | 70%
| Target MLSS(MLSS) |  |  |  |  | 6666.6667 | 유출 SS = 0 ppm
| Return Sludge(Xr) |  |  |  |  | 10000
| Hydraulic Retention Time(체류시간) |  |  |  |  | 8 | 이하
| F/M Ratio(F/M비) |  |  |  |  | 0.15~0.66
| Volumetric Load(Lv) |  |  |  |  | 0.05~2.64
| Intermediate Return Ration(내부반송율) |  |  |  |  | 200%
| Sludge Return Ratio(슬러지반송율) |  |  |  |  | 0%
Biokinetic Coefficients
Autotrophs
*growth rate adjusted for ℃
| Ko |  |  |  |  | 0.5 | 0.4~0.6㎎.DO/L
| Ammonia Half-Saturation Coefficient(KNS) |  |  |  |  | 0.74473 | 0.2~1.0㎎.NH3-N/L
| Maximum Nitrifier Growth Rate(μm,N) |  |  |  |  | 0.76719 | 0.28~2.2day-1
| Nitrifier Decay Coefficient(bN) |  |  |  |  | 0.05 | 0.03~0.06day-1
| Nitrifier Yield(YN) |  |  |  |  | 0.15 | 0.05~0.29㎎.VSS/㎎.NH3-N Removed
| Nitrifier Observed Yield(Yobs,N) |  |  |  |  | 0.078947 | YN/(1+bN.SRTaerobic)
Heterotrophs
| Organic Half-Saturation Coefficient(KS) |  |  |  |  | 60 | 5~40㎎.BOD5/L
| Maximum Heterotrophic Growth Rate(μm) |  |  |  |  | 6 | 3~13.2day-1
| Heterotrophic Decay Coefficient(bh) |  |  |  |  | 0.05 | 0.025~0.08d-1
| Heterotrophic Yield(Yh) |  |  |  |  | 0.4 | 0.2~0.7㎎.VSS/㎎.BOD5removed
| Heterotrophic Observed Yield(Yobs) |  |  |  |  | 0.21053 | Yh/(1+bh.SRTaerobic)
Others
| Fraction of Particulate BOD5 in TSS |  |  |  |  | 40%
| Factor of Safety(SF) |  |  |  |  | 2 | 1.5~2.5
| Nitrogen Content in Waste Sludge |  |  |  |  | 7% | 7~12% of WAS
| Phosphorus Content in Waste Sludge |  |  |  |  | 6.9% | BNR : 4~10%, A/S : 1~2%
Denitrification Process Criteria
| Denitrification Rate(SDNR,Udn) |  |  |  |  | 0.09 | 0.03~1.2㎎.NO3-N/㎎.MLVSS.day
| Yield(Ydn) |  |  |  |  | 0.8 | 0.4~0.9lb.MLVSS/lb.NO3-N
1) 무산소조
▶ 설계기준
| 유입질소부하 |  |  | #VALUE! | kg/day
| 유출질소부하 |  |  | #VALUE! | kg/day
| 유출TKN |  |  | #VALUE! | kg/day
| 유출Nitrate |  |  | #VALUE! | kg/day
| 슬러지내질소량 |  |  | #VALUE! | kg/day | (WAS*질소비율)
| BOD:TKN비 |  |  | 4 | 3~5
▶ 설계
| BOD:TKN비 |  |  | #VALUE!
| 외부탄소원 |  |  | #VALUE!
| 내부순환율 |  |  | #VALUE! |  | =(유입TKN-유출TKN-슬러지내 질소량)/유출질산성질소-1
|  |  | => 적 용 | 200%
| 소요용량 |  |  | #VALUE! | ㎥ | =전체질소제거량/(탈질계수*MLSS)*1000
|  | 전체질소제거량 |  | #VALUE! | kg/day
|  | 탈질계수 |  | 0.09 | ㎎.NO3-N/㎎.MLVSS.day
|  | 반응조내 MLSS |  | 6666.6667 | mg/L
|  | 반응조내 MLVSS |  | 4666.6667 | mg/L
| ▶ 규격 |  |  | 13.95 | mW x | 11 | mL x | 5 | mH × | 4 | 지
| ▶ 재질 |  |  | 철근콘크리트(방수 + 방식)
▶ 검토
| 유효용량 |  |  | 3069 | ㎥ | [6 empty] | #VALUE!
| 체류시간 |  |  | 2.4552 | hr
2) 혐기조
▶ 설계기준
| 설계유량 |  |  | 30000 | ㎥/일(일최대폐수량)
| BOD:TP비 |  |  | 20 | 20~40(Min 20 for 1㎎/L TP without Filtration)
| RBCOD소요량 |  |  | 2.2 | 인 1mg/L방출을 위한 RBDCOD 2.12mg/L 소요(MOP 8, 15-8)
| SP섭취/SP방출 |  |  | 1.13 | SP섭취/SP방출 = 1.13(Abu-gharah&Randall)
| 유입하수중 RBCOD/BOD |  |  | 26.91% | BOD/CODCr | 55% | RBDCOD/COD | 14.8%
| 체류시간 |  |  | 1 | hr
▶ 설계
| 인제거대상량 |  |  | #VALUE! | mg/L
| RBCOD소요량 |  |  | #VALUE! | mg/L
| 유입수중의 RBCOD량 |  |  | #VALUE! | mg/L
| 유입수분할주입율 |  |  | #VALUE!
|  |  | => 적 용 | 30%
| 소요용량 |  |  | 1250 | ㎥
| ▶ 규격 |  |  | 13.95 | mW x | 11 | mL x | 5 | mH × | 2 | 지
| ▶ 재질 |  |  | 철근콘크리트(방수 + 방식)
▶ 검토
| 유효용량 |  |  | 1534.5 | ㎥ | [6 empty] | OK
| 체류시간 |  |  | 1.2276 | hr
3) 호기조
▶ 설계기준
| Heterotrophic Yield(Yh) |  |  | 0.4
| Heterotro. Decay Coef.(bh) |  |  | 0.15
| 유입BOD부하 |  |  | #VALUE! | kg/day
| 유출BOD부하 |  |  | #VALUE! | kg/day
| Nitrifier Growth Rate(μN) |  |  | 0.29317 | μN = [0.47e0.098(T-15)][(NH4-N)eff ÷ {KN+(NH4-N)eff}][DO ÷ (Ko+DO)](1-0.833(7.2-Ph))
| Nitrifier Decay Rate(bN) |  |  | 0.05
| S.F(Safety Factor) |  |  | 2
▶ 설계
| Minimum Aerobic SRT |  |  | 4.1124 | day
| Design SRT |  |  | 8.2248 | day
| 소요용량 |  |  | #VALUE! | ㎥ | = Yield*Design SRT*전체BOD제거량/MLSS
|  | 전체BOD제거량 |  | #VALUE! | kg/day
|  | 반응조내 MLSS |  | 10000 | mg/L
| 반응조유효수심 |  |  | 5 | m(평상시 : 4.9~5.3, 최대 : 5.5)
| ▶ 규격 |  |  | 11 | mW x | 50 | mL x | 5 | mH × | 2 | 지
| ▶ 재질 |  |  | 철근콘크리트(방수 + 방식)
▶ 검토
| 유효용량 |  |  | 5500 | ㎥ | [6 empty] | #VALUE!
| 체류시간 |  |  | 4.4 | hr
▶ 기타
(1) 분리막 소요량 계산
|  | 형 식 |  | HOLLOW FIBER MEMBRANE
|  | 재 질 |  | PVDF(HYDROPHILIC)
|  | 규 격 |  | HD-ADF75034(0.4㎛)
|  | 수 량 |  | 60 | SET
계산근거
분리막 소요용량 산출
|  |  | 투과유속 | 0.8 | ㎥/㎡.day
|  |  | 소요면적 | Q/투과유속 = |  | 37500 | ㎡
|  |  | 분리막프레임사양 |  |  | 750 | ㎡
|  |  | 분리막프레임수량 |  |  | 50 | SET
|  |  | 설치단수 |  |  | 1 | 단
|  |  | 생물반응조계열수 |  |  | 2 | 계열
|  |  | 계열별분리막프레임수량 |  |  | 25 | SET | 30 | SET/계열로 결정
|  |  | 적용 분리막프레임수량 |  |  | 60 | SET
|  |  | 실분리막면적 |  |  | 45000 | ㎡
|  |  | 실투과유속 | 0.66667 | ㎥/㎡.day(일최대하수량) | [6 empty] | OK
|  |  | 실투과유속 | 0.83333 | ㎥/㎡.day(시간최대하수량) | [6 empty] | OK
|  |  | 실투과유속 |  | ㎥/㎡.day(우천시하수량)
(2) 흡입펌프 용량계산
|  | 형 식 |  | SELF-PRIME
|  | 재 질 |  | VENDOR STANDARD
|  | 규 격 |  | #VALUE! | A x | #VALUE! | ㎥/min x | 8 | mH |  |  | 1
[5 empty] | A x | #VALUE! | ㎥/min x | 8 | mH |  |  | 1.25
|  | 동 력 |  | #VALUE! | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 12 | SET (2대 예비)
계산근거
|  |  | 펌프구경(D) |  | 146(Q/V)0.5 = |  | #VALUE! | A
[5 empty] | #VALUE! | A로 결정
|  |  | 펌프동력(P) |  | 0.163(Q*r*H/ηp*ηt)*(1+α) = |  |  |  | #VALUE! | ㎾
[5 empty] | #VALUE! | ㎾로 결정
(3) 산소요구량 계산
|  | 형 식 |  | 단단터보송풍기
|  | 재 질 |  | VENDOR STANDARD
|  | 규 격 |  | #VALUE! | A x | #VALUE! | ㎥/min x | 6031 | mmAq
|  | 동 력 |  | #VALUE! | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 3 | SET(1 STAND BY)
계산근거
|  |  | 송풍기구경(D) |  | 146(Q/V)0.5 = |  | #VALUE! | A
[5 empty] | #VALUE! | A로 결정
|  |  | 유입관손실(hdo) |  | 31 | mmAq
|  |  | 토출관손실(hd1) |  | 100 | mmAq | 송풍관길이 | 200 | m
|  |  | 산기장치손실(hd2) |  | 400 | mmAq
|  |  | 풍량계손실(hd3) |  | 200 | mmAq
|  |  | 수압(hd4) |  | 5300 | mmAq
|  |  | 송풍기동력(P) |  | h*Q*(ha/hs)/(6,120*η)*Ta/To*(1+α) = |  |  |  |  | #VALUE! | ㎾
[5 empty] | #VALUE! | ㎾로 결정
▷ 필요산소량(AOR : Actual Oxygen Required), kg-O₂/d
산소요구량 계산(하수도시설기준)
|  | BOD산화에 필요한 산소량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d
|  | 내생호흡에 필요한 산소량 |  |  |  | 1925 | kg-O₂/d
|  | 질산화반응에 필요한 산소량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d
|  | 유출수에의한 공정외배출산소량 |  |  |  | 60 | kg-O₂/d
|  | 전체 필요산소 소요량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d
산소요구량 계산(검증식) = BODrem/0.68-1.42*Px +4.57*TKNnit-2.86*Noxdenit
|  | BOD산화에 필요한 산소량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 질산화반응에 필요한 산소량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d
|  | 탈질에 의한 산소복원량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d
|  | 전체 필요산소 소요량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d
|  | 이론적 산소요구량(AOR) |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d | 로 결정
전포기용 공기량 계산
|  | 필요산소량(1안) |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d | (이론적 산소요구량의 15% 공급) |  |  |  | 15%
|  | 필요산소량(2안) |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d | (세정용공기에 의한 산소공급량제외)
|  | 필요산소량 |  |  |  | #VALUE! | kg-O₂/d | 로 결정
|  | 산소전달율 |  |  |  | 10%
|  | 여유율 |  |  |  | 20%
|  | 공기밀도 |  |  |  | 1.29 | ㎏/㎥
|  | 공기중의 산소함량 |  |  |  | 0.3 | kg-O₂/㎥,Air
|  | 필요 공기량(전포기용) |  |  |  | #VALUE! | ㎥.Air/min
세정용 공기량 계산
|  | 분리막 묘듈수량, Set |  |  |  | 60 | SET
|  | 분리막 묘듈단면적, ㎡ |  |  |  | 1.725 | ㎡
|  | 설치단수, 단 |  |  |  | 1 | 단
|  | 단위면적당 세정공기량, ㎥/hr |  |  |  | 110 | ㎥/hr
|  | 필요 공기량(분리막세정용) |  |  |  | 189.75 | ㎥/min |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Q
계산근거
산소소요량계산(1안) (O2 = O1 + O2 + O3 + O4)
1)O1:BOD 산화에 필요한 산소량
= a(0.5~0.7)*(BOD제거량) -2.86(탈질량)
2)O2:내생호흡에 필요한 산소량
= b(0.05~0.15)*호기조용적*MLVSS(0.6~0.8MLSS)
3)O3:질산화반응에 필요한 산소량
= 4.57*(유입TKN량-유출TKN량-세포합성따른 TKN제거량)
4)O4: 반응조 유출수에 의해 공정외로 배출되는 산소량
= 유입유량*2㎎/ㅣ*10-3
산소소요량계산(2안)
분리막세정용 공기량 = 소요분리막 하부단면적*단위면적당 세정용 공기공급량
▷ 산소공급량, kg-O₂/d
|  | 산소공급량 |  | [분리막세정에 의해 공급되는 산소량]
|  | 세정공기량, ㎥/min |  |  |  | 189.75 | ㎥/min
|  | 세정공기에의한 산소전달율 |  |  |  | 8%
|  | 공기밀도 |  |  |  | 1.29 | ㎏/㎥
|  | 공기중의 산소함량 |  |  |  | 0.3 | kg-O₂/㎥,Air
|  | 공급산소량 |  |  |  | 6557.76 | kg-O₂/d
(4) 전포기용 산기관 소요량 계산
|  | 형 식 |  | MEMBRANE DISK TYPE
|  | 규 격 |  | 95 | L/min As Dia 270mm
|  | 수 량 |  | 340 | EA
계산근거
|  |  | 필요공기량 |  | #VALUE! | ㎥/min
|  |  | 산기관 |  | 95 | L/min
|  |  | 필요산기관 |  | #VALUE! | EA | 340 | 로 결정
(5) 세정약품주입설비 용량계산
▷ 약품저장탱크(NaOCl)
|  | 형 식 |  | VERTICAL CYLINDRICAL
|  | 재 질 |  | P.E
|  | 규 격 |  | 1874 | Φ × | 2400 | H
|  | 용 량 |  | 5 | ㎥
|  | 수 량 |  | 1 | SET
▷ 약품용해용 교반기(NaOCl)
|  | 형 식 |  | VERTICAL PROPELLAR TYPE
|  | 재 질 |  | STS304
|  | 규 격 |  | 120 | RPM(120~180)
|  | 동 력 |  | 2.2 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 1 | SET
▷ NaOCl 약품주입펌프(계내세정용)
|  | 형 식 |  | DIAPHRAGM PUMP
|  | 재 질 |  | PVC
|  | 규 격 |  | 25 | A x | 11.25 | L/min x | 5 | ㎏/㎠.g
|  | 동 력 |  | 0.4 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 2 | SET(1SET STAND-BY)
▷ NaOCl 약품주입펌프(주간역세용)
|  | 형 식 |  | DIAPHRAGM PUMP
|  | 재 질 |  | PVC
|  | 규 격 |  | 25 | A x | 2.25 | L/min x | 5 | ㎏/㎠.g
|  | 동 력 |  | 0.4 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 4 | SET(2SET STAND-BY)
계산근거(계내세정)
|  |  | 세정주기 | 1 | 회/3개월
|  |  | 세정약품 | 3000 | ㎎/L
|  |  | 약품희석 | 40 | 배
|  |  | 분리막수량 | 45000 | ㎡
|  |  | 세정량 | 2 | L/㎡
|  |  |  | 90000 | L/회(전체)
|  |  | 약품량 | 2250 | L/회(전체) |  | 225 | L/회(6 UNIT세정기준)
|  |  | 역세수량 | 87750 | L/회(전체) |  | 8775 | L/회(6 UNIT세정기준)
|  |  | 주입시간 | 30 | min
|  |  | 역세펌프 | 3510 | L/min(20%여유율) |  | 351 | L/min(20%여유율)
|  |  | 약품펌프 | 112.5 | L/min(50%여유율) |  | 11.25 | L/min(50%여유율)
연간 12% NaOCl 소요용량 산출
|  |  | 비 중 | 1.19 | kg/L(12% NaOCl 비중)
|  |  | 12% NaOCl | 4176.9 | kg/회
계산근거(주간 세정)
|  |  | 세정주기 | 1 | 회/주
|  |  | 세정약품 | 300 | ㎎/L
|  |  | 약품희석 | 400 | 배
|  |  | 분리막수량 | 45000 | ㎡
|  |  | 세정량 | 2 | L/㎡
|  |  |  | 90000 | L/회(전체)
|  |  | 약품량 | 225 | L/회(전체) |  | 22.5 | L/회(6 UNIT세정기준)
|  |  | 역세수량 | 89775 | L/회(전체) |  | 8977.5 | L/회(6 UNIT세정기준)
|  |  | 주입시간 | 15 | min
|  |  | 역세펌프 | 7182 | L/min(20%여유율) |  | 718.2 | L/min(20%여유율)
|  |  | 약품펌프 | 22.5 | L/min(50%여유율) |  | 2.25 | L/min(50%여유율)
연간 12% NaOCl 소요용량 산출
|  |  | 비 중 | 1.19 | kg/L(12% NaOCl 비중)
|  |  | 12% NaOCl | 267.75 | kg/회
▷ 약품저장탱크(C4H8O7 : Citric Acid)
|  | 형 식 |  | VERTICAL CYLINDRICAL
|  | 재 질 |  | P.E
|  | 규 격 |  | 1874 | Φ × | 2400 | H
|  | 용 량 |  | 5 | ㎥
|  | 수 량 |  | 1 | SET
▷ 약품용해용 교반기(Citric Acid)
|  | 형 식 |  | VERTICAL PROPELLAR TYPE
|  | 재 질 |  | STS304
|  | 규 격 |  | 120 | RPM(120~180)
|  | 동 력 |  | 2.2 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 1 | SET
▷ 세정조 약품주입펌프(Citric Acid)
|  | 형 식 |  | 원심펌프
|  | 재 질 |  | VENDOR STANDARD
|  | 규 격 |  | 65 | A x | 0.33333 | ㎥/min x | 10 | mH
|  | 동 력 |  | 1.5 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 2 | SET (2대 예비)
계산근거
|  |  | 펌프구경(D) |  | 146(Q/V)0.5 = |  | 53.3117 | A
[5 empty] | 65 | A로 결정
|  |  | 펌프동력(P) |  | 0.163(Q*r*H/ηp*ηt)*(1+α) = |  |  |  | 0.90556 | ㎾
[5 empty] | 1.5 | ㎾로 결정
1회세정시 2% Citric Acid 소요용량 산출
|  |  | 세정조용량 | 42 | ㎥
|  |  | 약품투입량 | 42000 | L/회
연간 99.5% Citric Acid 소요용량 산출
|  |  | 희석배수 | 40 | 배
|  |  | Citric Acid | 1050 | L/회(전체분리막 세정시 필요량)
|  |  | 비 중 | 1.665 | kg/L(99.5% Citric Acid 비중)
|  |  | Citric Acid | 1748.25 | kg/회(초기약품소요량)
|  |  | 보충률 | 5% | 계외세정후 약품보충량 비율
|  |  | 계외세정회수 | 8 | 회
|  |  | 약품소요량 | 2447.55 | kg/회(전체계외세정용 약품소요량)
▷ 계외세정조
|  | 형 식 |  | Rectangular
|  | 재 질 |  | 철근콘크리트(방수 + 방식)
|  | 규 격 |  | 2.5 | mW x | 6 | mL x | 3 | mH
|  | 수 량 |  | 2 | EA
1회세정시 3000㎎/L NaOCl 소요용량 산출
|  |  | 세정조용량 | 42 | ㎥
|  |  | 약품투입량 | 42000 | L/회
연간 12% NaOCl 소요용량 산출
|  |  | 희석배수 | 49.75 | 배
|  |  | NaOCl | 844.2211 | L/회(전체분리막 세정시 필요량)
|  |  | 비 중 | 1.19 | kg/L(99.5% Citric Acid 비중)
|  |  | NaOCl | 1004.6231 | kg/회(초기약품소요량)
|  |  | 보충률 | 10% | 계외세정후 약품보충량 비율
|  |  | 계외세정회수 | 8 | 회
|  |  | 약품소요량 | 1808.3216 | kg/회(전체계외세정용 약품소요량)
(6) 비상시 약품주입설비 용량계산
▷ 약품용해탱크(Alum)
|  | 형 식 |  | VERTICAL CYLINDRICAL
|  | 재 질 |  | P.E
|  | 규 격 |  | 2260 | Φ × | 3240 | H
|  | 용 량 |  | 10 | ㎥
|  | 수 량 |  | 1 | SET
▷ 약품주입펌프(Alum)
|  | 형 식 |  | DIAPHRAGM
|  | 재 질 |  | PVC
|  | 규 격 |  | 20 | A x | #REF! | ℓ/min x | 50 | mH
|  | 동 력 |  | 0.2 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 2 | SET(1 STAND BY)
계산근거
|  |  | 비중 | #REF! | ㎏/L
|  |  | 농도(%) | #REF! | (8% asAl2O3)
|  |  | 소요량 | 인제거시소요량= |  |  | #REF! | ㎥/day | #REF! | L/min
|  |  | 펌프용량 | 소요량*(1+여유율) |  |  | #REF! | L/min로 결정
|  |  | 저장일수 | 5 | 일 = |  | #REF! | ㎥ | 10 | ㎥로 결정
▷ 약품용해탱크(NaOH)
|  | 형 식 |  | VERTICAL CYLINDRICAL
|  | 재 질 |  | P.E
|  | 규 격 |  | 2260 | Φ × | 3240 | H
|  | 용 량 |  | 10 | ㎥
|  | 수 량 |  | 1 | SET
▷ 약품주입펌프(NaOH)
|  | 형 식 |  | DIAPHRAGM
|  | 재 질 |  | PVC
|  | 규 격 |  | 20 | A x | 2.1 | ℓ/min x | 50 | mH
|  | 동 력 |  | 0.2 | ㎾ × 380 V x 60Hz x 4P
|  | 수 량 |  | 2 | SET(1 STAND BY)
계산근거
|  |  | 비중 | 1.518 | ㎏/L
|  |  | 농도(%) | 50%
|  |  | 소요량 | 질산화+Alum투입시소요량= |  |  | #REF! | ㎥/day | #REF! | L/min
|  |  | 펌프용량 | 소요량*(1+여유율) |  |  | 2.1 | L/min로 결정
|  |  | 저장일수 | 4 | 일 = |  | #REF! | ㎥ | 10 | ㎥로 결정
4) 탈기조
▶ 설계기준
| 용존산소농도(DO) |  |  | 2 | ㎎/L
| Endogeoous Demand |  |  | 20 | ㎎/L.hr
| 내부반송비(IMLR) |  |  | 200% | #VALUE!
| 용존산소소비소요시간 |  |  | 6 | min
▶ 설계
| 설계유량 |  |  | 90000 | ㎥ | (= 유입유량+내부반송량)
| 소요용량 |  |  | 375 | ㎥ | (= DO농도/Endogeoous Demand*설계유량)
| ▶ 규격 |  |  | 8.1 | mW x | 6 | mL x | 5 | mH × | 2 | 지
| ▶ 재질 |  |  | 철근콘크리트(방수 + 방식)
▶ 검토
| 유효용량 |  |  | 486 | ㎥ | [6 empty] | OK
| 체류시간 |  |  | 23.328 | min
Note on F193: 마찰손실: 흡입관 : 5m*120mmAq/100m 여과기 : 15mmAq 흡입 : 100mmAq
Note on F194: 마찰손실: 50mmAq/100m이하 @200D, 유속 25m/s
Note on H395: 펌프사양: 용량 Flange kW 0.05 15 0.2 0.1 15 0.2 0.2 15 0.2 0.5 15 0.2 0.9 20 0.2 2.1 20 0.2 3.2 20 0.2 4.1 25 0.4 8.2 25 0.4 11.0 25 0.4 8.0 25 0.75 16.0 25 0.75 20.5 40 0.75 25.0 40 0.75 30.0 40 1.5 35.0 40 1.5