## 축산폐수 연계처리시 부하검토
4. 기타연계수 부하량 검토
구 분 |  | 성환공공하수처리시설
|  | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 축산폐수 연계처리수
[5 empty] | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 축산/하수 오염부하율(%)
2007년 | BOD | 14408.1749 | 84.7794 | 1200 | 0 |  | 0
| COD |  | 76.3949 | 1100 |  |  | 0
| SS |  | 132.8486 | 1900 |  |  | 0
| T-N |  | 19.9534 | 300 |  |  | 0
| T-P |  | 4.7303 | 100 |  |  | 0
2010년 | BOD | 21410 | 237 | 5100 | 120 | 222.4 | 27 | 0.5%
| COD |  | 202 | 4300 |  | 364 | 44 | 1%
| SS |  | 238 | 5100 |  | 18.2 | 2 | 0%
| T-N |  | 49.4 | 1100 |  | 261.3 | 31 | 2.8%
| T-P |  | 7.8 | 200 |  | 62.4 | 7 | 3.5%
2015년 | BOD | 54826 | 218 | 12000 | 120 | 222.4 | 27 | 0.2%
| COD |  | 183 | 10000 |  | 364 | 44 | 0.4%
| SS |  | 221 | 12100 |  | 18.2 | 2 | 0%
| T-N |  | 44.1 | 2400 |  | 261.3 | 31 | 1.3%
| T-P |  | 6.7 | 400 |  | 62.4 | 7 | 1.8%
2020년 | BOD | 66569 | 210 | 14000 | 120 | 222.4 | 27 | 0.2%
| COD |  | 174 | 11600 |  | 364 | 44 | 0.4%
| SS |  | 210 | 14000 |  | 18.2 | 2 | 0%
| T-N |  | 42.5 | 2800 |  | 261.3 | 31 | 1.1%
| T-P |  | 6.5 | 400 |  | 62.4 | 7 | 1.8%
2025년 | BOD | 71171 | 209 | 14900 | 120 | 222.4 | 27 | 0.2%
| COD |  | 171 | 12200 |  | 364 | 44 | 0.4%
| SS |  | 203 | 14400 |  | 18.2 | 2 | 0%
| T-N |  | 41.2 | 2900 |  | 261.3 | 31 | 1.1%
| T-P |  | 6.5 | 500 |  | 62.4 | 7 | 1.4%

## 분뇨+침출수 연계처리시 부하검토
구 분 |  | 천안공공하수처리시설
|  | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량(㎏/일) |  | 분뇨 연계처리수 |  |  |  | 매립장침출수 |  |  |  | 총연계/하수 총오염 부하량(%)
|  |  |  | 연계처리수포함(전체) | 연계처리수제외 | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 분뇨/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 침출수/하수 오염부하율(%)
2007년 | BOD | 139877.877 | 143.0907 | 20000 | 18563 | 380 | 3763 | 1430 | 7.7% | 130 | 51 | 7 | 0.04% | 7.74%
| COD |  | 85.3905 | 11900 | 10626 |  | 3175 | 1207 | 11.4% |  | 514 | 67 | 0.6% | 12%
| SS |  | 146.0081 | 20400 | 14342 |  | 15921 | 6050 | 42.2% |  | 64 | 8 | 0.1% | 42.3%
| T-N |  | 36.9905 | 5200 | 4580 |  | 1374 | 522 | 11.4% |  | 751 | 98 | 2.1% | 13.5%
| T-P |  | 5.3904 | 800 | 760 |  | 105 | 40 | 5.3% |  | 0.53 | 0 | 0% | 5.3%
2010년 | BOD | 194906 | 216 | 42100 | 41453 | 170 | 3763 | 640 | 1.5% | 130 | 51 | 7 | 0% | 1.5%
| COD |  | 174 | 33900 | 33293 |  | 3175 | 540 | 1.6% |  | 514 | 67 | 0.2% | 1.8%
| SS |  | 209 | 40700 | 37985 |  | 15921 | 2707 | 7.1% |  | 64 | 8 | 0% | 7.1%
| T-N |  | 44.6626 | 8700 | 8368 |  | 1374 | 234 | 2.8% |  | 751 | 98 | 1.2% | 4%
| T-P |  | 6.4185 | 1300 | 1282 |  | 105 | 18 | 1.4% |  | 0.53 | 0 | 0% | 1.4%
2015년 | BOD | 217340 | 211 | 45900 | 45569 | 86 | 3763 | 324 | 0.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.7%
| COD |  | 167 | 36300 | 35960 |  | 3175 | 273 | 0.8% |  | 514 | 67 | 0.2% | 1%
| SS |  | 199 | 43300 | 41923 |  | 15921 | 1369 | 3.3% |  | 64 | 8 | 0% | 3.3%
| T-N |  | 42.56 | 9200 | 8984 |  | 1374 | 118 | 1.3% |  | 751 | 98 | 1.1% | 2.4%
| T-P |  | 6.1286 | 1300 | 1291 |  | 105 | 9 | 0.7% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.7%
2020년 | BOD | 228991 | 221 | 50600 | 50529 | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 170 | 38900 | 38779 |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 199 | 45600 | 45321 |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 43.5388 | 10000 | 9879 |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3409 | 1500 | 1498 |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%
2025년 | BOD | 232040 | 230 | 53400 | 53329 | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 171 | 39700 | 39579 |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 201 | 46600 | 46321 |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 44.5009 | 10300 | 10179 |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3394 | 1500 | 1498 |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%

## 분뇨+침출수+음식물 연계처리시 부하검토
구 분 |  | 천안공공하수처리시설
|  | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량(㎏/일) |  | 음식물류 폐기물처리시설 |  |  |  | 분뇨 연계처리수 |  |  |  | 매립장침출수 |  |  |  | 연계/하수 총오염 부하량(%)
|  |  |  | 연계처리수포함(전체) | 연계처리수제외 | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 음폐수/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 분뇨/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 침출수 /하수 오염부하율(%)
2007년 | BOD | 139877.877 | 143.0907 | 20000 | 18563 |  | 0 | 0 | 0% | 380 | 3763 | 1430 | 7.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 7.7%
| COD |  | 85.3905 | 11900 | 10626 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 1207 | 11.4% |  | 514 | 67 | 0.6% | 12%
| SS |  | 146.0081 | 20400 | 14342 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 6050 | 42.2% |  | 64 | 8 | 0.1% | 42.3%
| T-N |  | 36.9905 | 5200 | 4580 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 522 | 11.4% |  | 751 | 98 | 2.1% | 13.5%
| T-P |  | 5.3904 | 800 | 760 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 40 | 5.3% |  | 0.53 | 0 | 0% | 5.3%
2010년 | BOD | 194906 | 216 | 42100 | 41453 | 50 | 322500 | 16125 | 38.9% | 170 | 3763 | 640 | 1.5% | 130 | 51 | 7 | 0% | 40.4%
| COD |  | 174 | 33900 | 33293 |  | 15000 | 750 | 2.3% |  | 3175 | 540 | 1.6% |  | 514 | 67 | 0.2% | 4.1%
| SS |  | 209 | 40700 | 37985 |  | 90466 | 4523 | 11.9% |  | 15921 | 2707 | 7.1% |  | 64 | 8 | 0% | 19%
| T-N |  | 44.6626 | 8700 | 8368 |  | 5600 | 280 | 3.3% |  | 1374 | 234 | 2.8% |  | 751 | 98 | 1.2% | 7.3%
| T-P |  | 6.4185 | 1300 | 1282 |  | 600 | 30 | 2.3% |  | 105 | 18 | 1.4% |  | 0.53 | 0 | 0% | 3.7%
2015년 | BOD | 217340 | 211 | 45900 | 45569 | 50 | 322500 | 16125 | 35.4% | 86 | 3763 | 324 | 0.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 36.1%
| COD |  | 167 | 36300 | 35960 |  | 15000 | 750 | 2.1% |  | 3175 | 273 | 0.8% |  | 514 | 67 | 0.2% | 3.1%
| SS |  | 199 | 43300 | 41923 |  | 90466 | 4523 | 10.8% |  | 15921 | 1369 | 3.3% |  | 64 | 8 | 0% | 14.1%
| T-N |  | 42.56 | 9200 | 8984 |  | 5600 | 280 | 3.1% |  | 1374 | 118 | 1.3% |  | 751 | 98 | 1.1% | 5.5%
| T-P |  | 6.1286 | 1300 | 1291 |  | 600 | 30 | 2.3% |  | 105 | 9 | 0.7% |  | 0.53 | 0 | 0% | 3%
2020년 | BOD | 228991 | 221 | 50600 | 50529 |  | 0 | 0 | 0% | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 170 | 38900 | 38779 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 199 | 45600 | 45321 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 43.5388 | 10000 | 9879 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3409 | 1500 | 1498 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%
2025년 | BOD | 232040 | 230 | 53400 | 53329 |  | 0 | 0 | 0% | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 171 | 39700 | 39579 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 201 | 46600 | 46321 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 44.5009 | 10300 | 10179 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3394 | 1500 | 1498 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%
구 분 |  | 천안공공하수처리시설
|  | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량(㎏/일) |  | 음식물류 폐기물처리시설(전처리 후-계획) |  |  |  | 분뇨 연계처리수 |  |  |  | 매립장침출수 |  |  |  | 연계/하수 총오염 부하량(%)
|  |  |  | 연계처리수포함(전체) | 연계처리수제외 | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 음폐수/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 분뇨/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 침출수 /하수 오염부하율(%)
2007년 | BOD | 139877.877 | 143.0907 | 20000 | 18563 |  | 0 | 0 | 0% | 380 | 3763 | 1430 | 7.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 7.7%
| COD |  | 85.3905 | 11900 | 10626 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 1207 | 11.4% |  | 514 | 67 | 0.6% | 12%
| SS |  | 146.0081 | 20400 | 14342 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 6050 | 42.2% |  | 64 | 8 | 0.1% | 42.3%
| T-N |  | 36.9905 | 5200 | 4580 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 522 | 11.4% |  | 751 | 98 | 2.1% | 13.5%
| T-P |  | 5.3904 | 800 | 760 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 40 | 5.3% |  | 0.53 | 0 | 0% | 5.3%
2010년 | BOD | 194906 | 216 | 42100 | 38303 | 50 | 63000 | 3150 | 8.2% | 170 | 3763 | 640 | 1.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 9.9%
| COD |  | 174 | 33900 | 32543 |  | 15000 | 750 | 2.3% |  | 3175 | 540 | 1.7% |  | 514 | 67 | 0.2% | 4.2%
| SS |  | 209 | 40700 | 37035 |  | 19000 | 950 | 2.6% |  | 15921 | 2707 | 7.3% |  | 64 | 8 | 0% | 9.9%
| T-N |  | 44.6626 | 8700 | 8088 |  | 5600 | 280 | 3.5% |  | 1374 | 234 | 2.9% |  | 751 | 98 | 1.2% | 7.6%
| T-P |  | 6.4185 | 1300 | 1252 |  | 600 | 30 | 2.4% |  | 105 | 18 | 1.4% |  | 0.53 | 0 | 0% | 3.8%
2015년 | BOD | 217340 | 211 | 45900 | 42419 | 50 | 63000 | 3150 | 7.4% | 86 | 3763 | 324 | 0.8% | 130 | 51 | 7 | 0% | 8.2%
| COD |  | 167 | 36300 | 35210 |  | 15000 | 750 | 2.1% |  | 3175 | 273 | 0.8% |  | 514 | 67 | 0.2% | 3.1%
| SS |  | 199 | 43300 | 40973 |  | 19000 | 950 | 2.3% |  | 15921 | 1369 | 3.3% |  | 64 | 8 | 0% | 5.6%
| T-N |  | 42.56 | 9200 | 8704 |  | 5600 | 280 | 3.2% |  | 1374 | 118 | 1.4% |  | 751 | 98 | 1.1% | 5.7%
| T-P |  | 6.1286 | 1300 | 1261 |  | 600 | 30 | 2.4% |  | 105 | 9 | 0.7% |  | 0.53 | 0 | 0% | 3.1%
2020년 | BOD | 228991 | 221 | 50600 | 50529 |  | 0 | 0 | 0% | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 170 | 38900 | 38779 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 199 | 45600 | 45321 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 43.5388 | 10000 | 9879 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3409 | 1500 | 1498 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%
2025년 | BOD | 232040 | 230 | 53400 | 53329 |  | 0 | 0 | 0% | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 171 | 39700 | 39579 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 201 | 46600 | 46321 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 44.5009 | 10300 | 10179 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3394 | 1500 | 1498 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%
구 분 |  | 천안공공하수처리시설
|  | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량(㎏/일) |  | 음식물류 폐기물처리시설(전처리 후-계획) |  |  |  | 분뇨 연계처리수 |  |  |  | 매립장침출수 |  |  |  | 연계/하수 총오염 부하량(%)
|  |  |  | 연계처리수포함(전체) | 연계처리수제외 | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 음폐수/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 분뇨/하수 오염부하율(%) | 계획하수량 (㎥/일) | 계획수질 (㎎/L) | 오염부하량 (㎏/일) | 침출수 /하수 오염부하율(%)
2007년 | BOD | 139877.877 | 143.0907 | 20000 | 18563 |  | 0 | 0 | 0% | 380 | 3763 | 1430 | 7.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 7.7%
| COD |  | 85.3905 | 11900 | 10626 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 1207 | 11.4% |  | 514 | 67 | 0.6% | 12%
| SS |  | 146.0081 | 20400 | 14342 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 6050 | 42.2% |  | 64 | 8 | 0.1% | 42.3%
| T-N |  | 36.9905 | 5200 | 4580 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 522 | 11.4% |  | 751 | 98 | 2.1% | 13.5%
| T-P |  | 5.3904 | 800 | 760 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 40 | 5.3% |  | 0.53 | 0 | 0% | 5.3%
2010년 | BOD | 194906 | 216 | 42100 | 39903 | 50 | 31000 | 1550 | 8.3% | 170 | 3763 | 640 | 1.6% | 130 | 51 | 7 | 0% | 9.9%
| COD |  | 174 | 33900 | 32543 |  | 15000 | 750 | 7.1% |  | 3175 | 540 | 1.7% |  | 514 | 67 | 0.2% | 9%
| SS |  | 209 | 40700 | 37585 |  | 8000 | 400 | 2.8% |  | 15921 | 2707 | 7.2% |  | 64 | 8 | 0% | 10%
| T-N |  | 44.6626 | 8700 | 8103 |  | 5300 | 265 | 5.8% |  | 1374 | 234 | 2.9% |  | 751 | 98 | 1.2% | 9.9%
| T-P |  | 6.4185 | 1300 | 1252 |  | 600 | 30 | 3.9% |  | 105 | 18 | 1.4% |  | 0.53 | 0 | 0% | 5.3%
2015년 | BOD | 217340 | 211 | 45900 | 44019 | 50 | 31000 | 1550 | 8.3% | 86 | 3763 | 324 | 0.7% | 130 | 51 | 7 | 0% | 9%
| COD |  | 167 | 36300 | 35210 |  | 15000 | 750 | 7.1% |  | 3175 | 273 | 0.8% |  | 514 | 67 | 0.2% | 8.1%
| SS |  | 199 | 43300 | 41523 |  | 8000 | 400 | 2.8% |  | 15921 | 1369 | 3.3% |  | 64 | 8 | 0% | 6.1%
| T-N |  | 42.56 | 9200 | 8719 |  | 5300 | 265 | 5.8% |  | 1374 | 118 | 1.4% |  | 751 | 98 | 1.1% | 8.3%
| T-P |  | 6.1286 | 1300 | 1261 |  | 600 | 30 | 3.9% |  | 105 | 9 | 0.7% |  | 0.53 | 0 | 0% | 4.6%
2020년 | BOD | 228991 | 221 | 50600 | 50529 |  | 0 | 0 | 0% | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 170 | 38900 | 38779 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 199 | 45600 | 45321 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 43.5388 | 10000 | 9879 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3409 | 1500 | 1498 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%
2025년 | BOD | 232040 | 230 | 53400 | 53329 |  | 0 | 0 | 0% | 17 | 3763 | 64 | 0.1% | 130 | 51 | 7 | 0% | 0.1%
| COD |  | 171 | 39700 | 39579 |  | 0 | 0 | 0% |  | 3175 | 54 | 0.1% |  | 514 | 67 | 0.2% | 0.3%
| SS |  | 201 | 46600 | 46321 |  | 0 | 0 | 0% |  | 15921 | 271 | 0.6% |  | 64 | 8 | 0% | 0.6%
| T-N |  | 44.5009 | 10300 | 10179 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1374 | 23 | 0.2% |  | 751 | 98 | 1% | 1.2%
| T-P |  | 6.3394 | 1500 | 1498 |  | 0 | 0 | 0% |  | 105 | 2 | 0.1% |  | 0.53 | 0 | 0% | 0.1%