## 0.목록
《목 차》
Ⅰ. 공 사 개 요
1. 과업의 목적
2. 과업의 기본방향
Ⅱ. 우 수 계 획
1. 우수산출식
2. 우수수리계산
Ⅲ. 오 수 계 획
1. 오수량 산정
2. 인원산정
3. 오수량산정근거
Ⅳ. 상 수 계 획
1. 급수량 산정
Ⅴ. 포 장 계 획
1. 포장 단면계산서

## 1.공사개요
1. 공사개요

## 개요
1. 과업의 목적
본 B-8블록 판교종합연구소 신축공사에 따른 계획으로 건축구조물의 배치와 기반시설 계획 및
조경계획 등을 고려하여 쾌적한 환경과 기능이 효율적이며, 경제적인 단지조성 계획을 수립
하는데 그 목적이 있다.
2. 과업의 기본방향
1) 단지조성에 적합한 쾌적한 환경조성 계획
▶건축구조물 배치계획 및 조경, 휴식공간의 기능이 원활하도록 도로 및 보도의 동선
계획을 고려하여 수립되어야 한다.
▶기존 도시계획 시설물의 연계성과 인근 주변여건을 고려하여 단지조성에 따른 상.하
수도 등을 고려하여 수립되어야 한다.
▶단지특성과 건축구조물 배치계획 등에 적합한 보도포장 및 녹지공간을 활용한 맨홀
설치와 각종지하매설물과의 교차를 최소화 하며, 불가피할 경우 대책방안 계획등을
고려하여 수립되어야 한다.
2) 단지특성과 주변여건을 최대한 활용한 단지조성 계획
▶주변시설물과 친화될수 있는 부지조성과 계획이 수립되어야 한다.
▶단지조성에 따른 부대구조물의 안정성과 경제성을 고려하여 지상의 옹벽구조물을
지양하고 단지특성을 최대한 활용되도록 계획이 수립되어야 한다.
▶단지의 토질, 지형, 수리등과 건물배치 계획, 조경 및 휴식공간 등의 기능이 원활한
단지조성 계획이 수립되어야 한다.
3) 안전성과 효율성을 고려한 단지조성 계획
▶단지 지반특성과 주변여건을 고려한 효율적이고 경제적인 구조물 기초설계와 가설
구조물 설계 계획이 수립되어야 한다.
▶단지조성에 따른 주변구조물의 안정성과 주거환경 오염(먼지, 소음, 진동)에 대한
대책 계획이 수립되어야 한다.
▶단지조성에 따른 안전시설물을 설치하여 안전사고예방과 위험요소를 배제토록 계획
수립되어야 한다.
4) 공사비 절감을 위한 최적의 단지조성 계획
▶단지조성은 단지특성과 주변여건을 고려한 절.성토의 균형과 토량의 유동성을 최소화
하여 효율적인 설계 계획이 수립되어야 한다.
▶배수공사를 고려한 부지정지 계획고를 선정하고 부지정지비와 배수공사비의 적합성과
최단거리 및 최적의 심도유지를 고려한 배수관망 설계 계획이 수립되어야 한다.

## 2.우수표지
2. 우수 수리계산서

## 우수산출식
1. 계획 우수량 산출
1) 합리식
|  | Q |  | ＝ |  | 1 / 360 |  |  |  | × | C | × | I |  | × | A
|  | Q |  | ＝ |  | 최대계획 우수 유출량 | [12 empty] | ( | ㎥/ |  | sec)
|  | C |  | ＝ |  | 유출계수 | [8 empty] | I |  | ＝ |  | 유달시간내의 평균 강우강도 (mm/hr)
|  | A |  | ＝ |  | 배수면적 (ha)
2) 강우강도식
| ■ |  | Tablot 형 | [18 empty] | ■ | Sherman 형
|  |  |  | I | = |  | a | [16 empty] | I | = |  |  | a
[8 empty] | T | ＋ |  | b | [16 empty] | T n
| ■ |  | Japanses 형 | [18 empty] | 여기서
|  |  |  | I | = |  |  | a | [14 empty] | I | : | 강우강도 |  |  |  |  | (㎜/hr)
[8 empty] | √T |  | ＋ |  | b | [10 empty] | T | : | 지속시간 (분)
[23 empty] | a,b,n |  |  |  | : | 지역적 상수
| ■ |  | 본 계획에서는 고양시 하수도정비 기본계획변경 보고서 강우강도식 적용
3) 강 우 강 도
|  | 구 분 | [6 empty] | 설계빈도 | [14 empty] | 강 우 강 도 공 식
|  | 간 선 | [18 empty] | 559
[10 empty] | 20년 | [6 empty] | I20 |  |  | =
|  | (C.A≥12ha) | [18 empty] | √t + 0.11
토지이용도별 총괄유출계수의 범위 (하수도시설기준 2005년 p31)
|  | 토지이용 | [11 empty] | 유출계수 | [6 empty] | 토지이용 | [10 empty] | 유출계수
|  | 상업지역 |  |  |  |  | 도심지역 | [5 empty] | 0.70-0.95 | [7 empty] | 주거지역 |  |  |  |  | 단독주택 |  |  |  |  | 0.30-0.50
[7 empty] | 근린지역 | [5 empty] | 0.50-0.70 | [12 empty] | 독립주택 |  |  |  |  | 0.40-0.60
|  | 산업지역 |  |  |  |  | 산재지역 | [5 empty] | 0.50-0.80 | [12 empty] | 연립주택 |  |  |  |  | 0.60-0.75
[7 empty] | 밀집지역 | [5 empty] | 0.60-0.90 | [12 empty] | 교외지역 |  |  |  |  | 0.25-0.40
[26 empty] | 아 파 트 |  |  |  |  | 0.50-0.70
토지이용도별 기초유출계수의 표준값 (하수도시설기준 2005년 p31)
|  | 공 종 별 | [10 empty] | 유출계수 | [7 empty] | 공 종 별 | [9 empty] | 유출계수
|  | 지 붕 | [10 empty] | 0.85-0.95 | [7 empty] | 공 지 | [9 empty] | 0.10-0.30
|  | 도 로 | [10 empty] | 0.80-0.90 | [7 empty] | 잔디수목이 많은 공원 | [9 empty] | 0.05-0.25
|  | 불투수면 | [10 empty] | 0.75-0.85 | [7 empty] | 경사가 완만한 산지 | [9 empty] | 0.20-0.40
|  | 수 면 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 경사가 급한 산지 | [9 empty] | 0.40-0.60
토지용도에 적용되는 기초유출계수의 범위 (하수도시설기준 2005년 p32)
|  | 토지이용 | [10 empty] | 유출계수 | [7 empty] | 토지이용 | [9 empty] | 유출계수
|  | 교통시설지 | [10 empty] | 0.80-0.90 | [7 empty] | 공 업 지 | [9 empty] | 0.60-0.90
|  | 상업업무시설지 | [10 empty] | 0.70-0.95 | [7 empty] | 경 작 지 | [9 empty] | 0.10-0.25
|  | 공공용도지 | [10 empty] | 0.65-0.75 | [7 empty] | 나 지 | [9 empty] | 0.30-0.40
|  | 주 택 지 | [10 empty] | 0.50-0.75 | [7 empty] | 조경수목식재지 | [9 empty] | 0.10-0.25
|  | 주거,상업혼합지 | [10 empty] | 0.70-0.95 | [7 empty] | 시가화 지역 | [9 empty] | 0.60-0.75
유출계수(C)는 집수면적내의 지표상태, 경사 등에 결정되며 본 단지에서는 C＝0.70를 적용
4) 유 달 시 간 (T)
|  | T |  | : |  | 유달시간 | [5 empty] | : |  | t1 |  | ＋ |  | t2
|  | t1 |  | : |  | 유입시간 | [5 empty] | : |  | 단지내 유입시간 | [9 empty] | ＝ |  |  | 7분 적용
|  | t2 |  | : |  | 유하시간 | [5 empty] | : |  | 인공수로 공식 적용
|  | t2 = |  |  |  | L | [13 empty] | V |  | : | 유 속 |  |  |  |  | (m/sec)
[5 empty] | 60 |  | x |  | V | [10 empty] | L |  | : | 관의 길이
유입시간의 표준식 (하수도시설기준 2005년 p34)
|  |  | 우리나라 및 일본의 일반적인 예 | [20 empty] | 미 국 토 목 학 회
| 인구밀도가 큰구역 | [13 empty] | 5 |  | 분 |  |  | 완전포장,하수도가 | [11 empty] | 5 |  | 분
| 인구밀도가작은지역 | [12 empty] | 10 |  |  | 분 |  |  | 완비된 밀집지역
| 평 균 | [13 empty] | 7 |  | 분 |  |  | 비교적 구배가 적은 | [8 empty] | 10 |  | - |  | 15 | 분
| 간선 하수관거 | [13 empty] | 5 |  | 분 |  |  | 발전지구
| 지선 하수관거 | [9 empty] | 7 |  | - |  | 10 |  | 분 |  |  | 평지의 주택지구 | [8 empty] | 20 |  | - |  | 30 | 분
본 설계에서는 단지내 유입시간을 평균 7분으로 적용하였다.
| ■ |  | 유하시간은 관거의 구간거리와 계획유량에 대응하는 유속으로 구한 구간별 유하시간을
합하여 구하며 관거내의 유하시간은 관종별 경제적인 유속 및 관의 퇴적방지 등을
고려하여 0.8 ~ 3.0m/sec로 하여 산출한다.
| ■ |  | 유량공식
MANNING 공식 적용함.
|  | Q |  | ＝ |  | A | × |  | V
|  | V |  | ＝ |  | 1/n |  | × |  | R2/3 |  |  | × |  | I1/2
|  |  |  | I |  | ＝ | 동수구배 | [10 empty] | Q |  | ＝ |  | 유 량 |  |  |  |  | (m3/sec)
|  |  |  | A |  | ＝ | 단 면 적 | [5 empty] | (m2) |  |  |  |  | V |  | ＝ |  | 유 속 |  |  |  |  | (m/sec)
|  |  |  | n |  | ＝ | 조도계수 | [5 empty] | (n＝0.013)
|  |  |  | R |  | ＝ | 경 심 | [5 empty] | (M) |  |  | ( A / P )
|  |  |  | P |  | ＝ | 유수의 윤변
| ■ |  | 유 속
최소 : 0.8m/sec - 최대 : 3.0m/sec
| ■ |  | 우수관 기초자료
| 관 경 | [5 empty] | 면 적 | [7 empty] | 윤 변 | [6 empty] | 경 심 | [5 empty] | 유속
| ￠ 300 | [5 empty] | 0.071 | [7 empty] | 0.942 | [6 empty] | 0.075 | [5 empty] | 13.680 x I 1/2
| ￠ 350 | [5 empty] | 0.096 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0.088 | [5 empty] | 15.161 x I 1/2
| ￠ 450 | [5 empty] | 0.159 | [7 empty] | 1.414 | [6 empty] | 0.112 | [5 empty] | 17.873 x I 1/2
| ￠ 500 | [5 empty] | 0.196 | [7 empty] | 1.571 | [6 empty] | 0.125 | [5 empty] | 19.231 x I 1/2
| ￠ 600 | [5 empty] | 0.283 | [7 empty] | 1.885 | [6 empty] | 0.15 | [5 empty] | 21.716 x I 1/2
| ￠ 800 | [5 empty] | 0.503 | [7 empty] | 2.513 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 26.307 x I 1/2
| ￠ 1000 | [5 empty] | 0.785 | [7 empty] | 3.142 | [6 empty] | 0.25 | [5 empty] | 30.527 x I 1/2
| ￠ 1200 | [5 empty] | 1.131 | [7 empty] | 3.77 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 34.472 x I 1/2

## 수리계산
[17 empty] | 관 경 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1.5x1.5 | 1.5x1.8 | 2.0x1.5 | 2.0x2.0 | 2.5x2.0 | [14 empty] | 버 림 | BOX | 1500 | 0.1 | 100
[7 empty] | 450 | 185 | [8 empty] | 조도계수 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | [14 empty] | 관기초 | pipe | 300 | 0.1 | 100
[7 empty] | 600 | 14 | [8 empty] | 단면적 | 0.15896 | 0.2826 | 0.5024 | 0.785 | 1.1304 | 2.025 | 2.43 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | [16 empty] | 450 | 0.1 | 100
[7 empty] | 800 | 0 | [8 empty] | 윤변 | 1.4137 | 1.885 | 2.5133 | 3.1416 | 3.7699 | 4.2 | 4.74 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | [16 empty] | 600 | 0.15 | 150
[7 empty] | 1000 | 0 |  | I10 = | 559 |  | I20 = | 559 |  |  | 경심 | 0.11244 | 0.14992 | 0.1999 | 0.24987 | 0.29985 | 0.48214 | 0.51266 | 0.57447 | 0.64286 | 0.7377 | [16 empty] | 800 | 0.2 | 200
[7 empty] | 1200 | 0 | 199 |  | (√T + | 0.11 |  | (√T + | 0.11 | [7 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [16 empty] | 1000 | 0.2 | 200
[44 empty] | 1200 | 0.25 | 250
유 출 | LINE 명 |  | 맨 홀 번 호 |  |  |  | 배 수 면 적 |  |  | 연 장 |  | 시 간 |  | 유출계수 | 강우강도 | 우수량 | 계획하수관거 |  |  |  |  | 관 저 고 |  | 지 반 고 |  | 토 피 고 |  | 맨 홀 높 이 |  |  | 유입 |  |  | 여유율 | 계획 | 한계 | 계획 | 관두께 | 낙차 | 관 경 | 유 속 |  |  |  |  | V = | 23 + 1/n + 0.00155/I |  | X √RI
|  |  | 시 점 |  | 종 점 |  | 집수(ha) | 유입(ha) | 누가(ha) | 단독 | 누가 | 유하(분) | 유달(분) |  | (mm/hr) | (㎥/sec) | 관경 | 단면 | 구배(‰) | 유속 | 유량 | 시 점 | 종 점 | 시 점 | 종 점 | 시 점 | 종 점 | 시 점 | 종 점 |  |  | 유출 | 관저고 |  | 구배 | 높이 | 토피고 | BOX하부 |  | 검 토 | 검 토 | 부관설치 | 터파기고 |  |  |  | 1 + (23 + 0.00155/I) x n/√R
|  | 101 | MA- | 1 | MA- | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 25 | 25 | 0.15507 | 7.1551 | 0.8 | 200.73 | 0.089213 | 450 | 0.159 | 23 | 2.687 | 0.427 | 52.88 | 52.31 | 56 | 53.8 | 2.63 | 1 | 2.75 | 1.12 | 900 |  |  |  | 378.63 | 23 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K |  | 3.26 | 1.63 |  | 0.45 | 99.9905 | 1.8941 | 0.0509
|  | 102 | MA- | 2 | MA- | 3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 26 | 51 | 0.16127 | 7.3163 | 0.8 | 198.59 | 0.13239 | 450 | 0.159 | 23 | 2.687 | 0.427 | 49.61 | 49.01 | 53.8 | 50.5 | 3.7 | 1 | 3.82 | 1.12 | 900 |  |  |  | 222.52 | 23 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K | 2.7 | 4.33 | 1.63 |  | 0.45 | 99.9905 | 1.8941 | 0.0509
|  | 103 | MA- | 3 | MA- | 4 | 0.04 | 0 | 0.34 | 23 | 74 | 0.14266 | 7.459 | 0.8 | 196.75 | 0.14866 | 450 | 0.159 | 23 | 2.687 | 0.427 | 47.04 | 46.51 | 50.5 | 48 | 2.97 | 1 | 3.09 | 1.12 | 900 |  |  |  | 187.24 | 23 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K | 1.97 | 3.6 | 1.63 |  | 0.45 | 99.9905 | 1.8941 | 0.0509
|  | 104 | MA- | 4 | MA- | 5 | 0.05 | 0 | 0.39 | 31 | 105 | 0.19228 | 7.6513 | 0.8 | 194.36 | 0.16845 | 450 | 0.159 | 23 | 2.687 | 0.427 | 45.72 | 45.01 | 48 | 46.5 | 1.79 | 1 | 1.91 | 1.12 | 900 |  |  |  | 153.49 | 23 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0.79 | 2.42 | 1.63 |  | 0.45 | 99.9905 | 1.8941 | 0.0509
|  | 105 | MA- | 5 | MA- | 6 | 0.08 | 0 | 0.47 | 31 | 136 | 0.19228 | 7.8436 | 0.8 | 192.05 | 0.20059 | 450 | 0.159 | 23 | 2.687 | 0.427 | 44.72 | 44.01 | 46.5 | 45.5 | 1.29 | 1 | 1.41 | 1.12 | 900 |  |  |  | 112.88 | 23 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0.29 | 1.92 | 1.63 |  | 0.45 | 99.9905 | 1.8941 | 0.0509
|  | 106 | MA- | 6 | MB- | 1 | 0.02 | 0 | 0.49 | 24 | 160 | 0.14886 | 7.9924 | 0.8 | 190.32 | 0.20724 | 450 | 0.159 | 23 | 2.687 | 0.427 | 44.01 | 43.46 | 45.5 | 45.1 | 1 | 1.15 | 1.12 | 1.27 | 900 |  |  |  | 106.04 | 23 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0 | 1.63 | 1.78 |  | 0.45 | 99.9905 | 1.8941 | 0.0509
|  | 107 | MB- | 1 | 기존맨홀 |  | 0.01 | 0.23 | 0.73 | 14 | 174 | 0.16947 | 8.1619 | 0.8 | 188.41 | 0.30564 | 600 | 0.283 | 4 | 1.3768 | 0.39 | 43.31 | 43.25 | 45.1 | 45.1 | 1.14 | 1.2 | 1.38 | 1.44 | 1200 |  | ← | 43.38 | 27.6 | 4 | 3 | 1.5 | 0.05 | 0.15 | O.K | 유속' O.K | 0.15 | 1.99 | 2.05 |  | 0.6 | 100.3106 | 1.785 | 0.0245
1500
|  | 1071 | MA- | 7 | MA- | 8 | 0.21 | 0 | 0.21 | 19 | 19 | 0.26737 | 7.2674 | 0.8 | 199.23 | 0.092974 | 450 | 0.159 | 4.5 | 1.1844 | 0.188 | 43.5 | 43.41 | 45 | 44.9 | 1.01 | 1 | 1.13 | 1.12 | 900 |  |  |  | 102.21 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K |  | 1.64 | 1.63 |  | 0.45 | 100.2675 | 1.9048 | 0.0225
|  | 1072 | MA- | 8 | MB- | 1 | 0.02 | 0 | 0.23 | 6 | 25 | 0.084432 | 7.3518 | 0.8 | 198.13 | 0.10127 | 450 | 0.159 | 4.5 | 1.1844 | 0.188 | 43.41 | 43.38 | 44.9 | 45.1 | 1 | 1.23 | 1.12 | 1.35 | 900 |  | → | 43.31 | 85.65 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0 | 1.63 | 1.86 |  | 0.45 | 100.2675 | 1.9048 | 0.0225
Note on Y3: 90% 적용
Note on AC6: BOX상단두께 BOX에서 토피고계산시 주의
Note on AW11: 관경/1000
Note on AW19: 관경/1000
Note on AX11: 23 + 1/n + 0.00155/I
Note on AX19: 23 + 1/n + 0.00155/I
Note on AY11: 1 + (23 + 0.00155/I) x n/√R
Note on AY19: 1 + (23 + 0.00155/I) x n/√R
Note on AZ11: √RI
Note on AZ19: √RI

## 3.오수표지
3. 오수 수리계산서

## 환경부오수산출
1. |  | 오수의 발생원인 분류
| 1) |  | 생활 오수 |  |  | 가정 오수 | : | 일반 가정에서 배출되는 오수
[6 empty] | 영업 오수 | : | 영업장, 사무실등에서 배출되는 오수
| 2) |  | 공장 폐수 |  | － | 공장의 제조 과정에서 배출되는 폐수
| 3) |  | 지 하 수 |  | － | 하수 관거로 유입되는 지하수
2. |  | 계획오수량 산정
| 1) |  | 계획 오수량 산정 방식
2009-70호 건축물 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정방법을 적용
| 2) |  | 오수량 산출 공식
|  |  | Q ＝ | 일 최대오수량×첨두계수(α)×계획인구+공장폐수+지하수유입량 |  |  |  |  | (m3/sec)
24 X 60 X 60
| 3) |  | 첨두계수 (2005년 하수도시설기준)
첨두계수는 1.3(대도시, 공업도시), 1.5(중도시), 2.0(소도시, 특수도시)
첨두계수는 1.5를 적용함.

## 환경부오수관경계산
1. 오수 발생량 산정
B-8블록 판교종합연구소 신축공사
1) 수 용 인 원
| ㆍ계획 연면적 : |  | 56378.76 |  | ㎡
2) 오수량 산정 (연구소 및 업무시설)
| ㆍ1인1일 최대 오수량 : |  |  |  |  | 15 | ℓ/㎡
| ㆍ1인시간 최대 오수량 : |  |  |  |  | 15 | × | 1.5 | 23 | ℓ
| ㆍ지하수 유입량 : |  |  |  |  | 15 | × | 10 | 2 | ℓ
| (첨두계수는 1.5 적용) | [5 empty] | 계 |  | 25 | ℓ
| Q ＝ | (25 x 56378.76) / 1000 |  |  | (m3/sec) = |  | 1409.469 |  | m3/sec
86400
2. 오수관경 계산 |  |  |  | ( D = | 250 | mm - | 5.5 | ‰을 최소구배로 계산시)
V = 1 / n × R⅔ × I½ = 1/0.013 × ( 0.25 / 4)⅔ × (0.0055)½
| = | 0.898 | m/sec
| Q = A × V = π × ( 0.25 )² / 4 × ( 0.898 ) = | [6 empty] | 0.044 | ㎥/sec
3. 여유 오수량
ㆍ여유 오수량은 오수관거의 경우 계획 오수량에 대해 소구경(D250 ~ D600 mm)에서는
100% 여유량을 갖도록 적용.
| 여유율 : ( 0.044 - 1409.469 ) ÷ 1409.469 X 100 = | [7 empty] | -100 | %
4. 결 론
본 계획에서 최소관경을 D250mm 구배 5.5‰ 로 적용하면 계획유량 0.044 ㎥/sec
> 오수배출량 1409.469 ㎥/sec 가 되므로 오수배제에는 전혀 지장이 없음.

## 환경부-인원산정및오수량
처리대상인원 산정서
공사명 | B-8블록 판교종합연구소 신축공사 |  |  |  | 처리 대상인원 | 8457 |  | 용도별 오수발생량
구분 | 용 도 별 | 세대수 | 연면적 | 처리대상인원
|  |  | (산출면적) | 근거 |  | 인원 |  | L/인 | L/㎡
(인)
1 | 연구시설 및 업무시설 |  | 56378.76 | 0.15 |  |  |  |  | 15
8457
2
3
4
5
6
소계 |  | 0 | 56378.76 |  |  | 0 | 8457

## 오수량산정근거
3-3. 오수발생량 산정 근거
건축물의 용도별 오수발생량 산정
환경부고시 제2009-197호
건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부 고시 제2009-70, 2009 .5 .4)
을 일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.
2009년 8월 28일
환 경 부 장 관
건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정방법
1) 목 적 : 오수처리시설의 설치대상이 되는 건축물 또는 기타 시설물(이하 "건축물등"이라 한다)의
용도별 오수발생량 및 오수농도 산정방법과 단독정화조의 설치 대상이 되는 건축물등의
용도별 처리대상인원 산정기준을 정함을 목적으로 한다.
2) 근 거
가. [하수도법] 제34조 제3항 및 같은법 시행령 제24조 제5항
나. [하수도법] 제35조 제2항
3) 산정방법
가. 오수처리시설 또는 단독정화조를 설치하고자 하는 자는 건축물등에서 발생되는 오수량과 오수농도를
사전에 충분히 조사·예측한 자료를 인용하여야 한다.
나. 건축물등에서 발생되는 오수량 및 오수농도의 사전 조사·예측이 곤란한 경우에는 별표
「건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정기준」을 적용할 수 있다.
다만, 건축물의 사용상황에 따라 별표를 적용하는 것이 적합하지 아니한 경우에는 산정기준의
수치를 증감할 수 있다.
다. 산정기준의 적용방법
- 산정기준에 규정되어 있지 않은 건축물등의 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정에
있어서는 유사용도의 기준을 적용한다.
- 동일 건축물등에 2이상의 건축물 용도가 사용되는 경우에는 다음사항에 따른다.
① 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원은 각각 건축물 용도의 항을 가산하여 산정한다.
② 오수농도는 아래식에 의하여 산정한다.
오수농도(C) = { Q_1C_1 + Q_2C_2 + ‥ } over {Q_1 + Q_2 + ‥ }
Q1:용도1의 오수발생량, C1:용도1의 오수농도, Q2:용도2의 오수발생량,
C2:용도2의 오수 농도
③ 2이상의 건축물등이 공동으로 오수처리시설 및 단독정화조를 설치할 때에는 위 ②목을 따른다.
④ 건축법시행령에 의한 부속건축물이 오수를 발생시키지 않는 경우에는 이를 별도 용도로 산정하지
아니한다.
⑤ 건축물의 주 용도가 창고 축사 고물상 등으로 해당 주 용도의 시설에서 오수가 발생하지 아니한
경우에는 이를 별도로 산정하지 아니하고 오수가 발생하는 부속용도의 시설에 대해서만 산정한다.
⑥ 별표에서 1일 오수발생량을 인원으로 산정하는 건축물 용도의 총 오수발생량은 1일 오수발생량에
단독정화조 처리대상인원을 곱하여 산정한다. 단, 1일 오수발생량을 인원으로 산정하는 건축물
용도중 교육연구 및 복지시설, 공업시설에 대한 인원은 정원으로 한다.
부 칙
① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
<별표> 건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정기준 | [13 empty] | - 환경부고시 -
분류번호 | 건 축 물 용 도 | [5 empty] | 오 수 발 생 량 |  |  | 단독정화조 처리대상인원
[7 empty] | 1일오수 발생량 | BOD농도 (㎎/L) | 비 고 | 인원산정식 |  |  | 산 정 단 위
1 | 주거시설 | 단독주택 및 농업인 주택 |  |  |  |  | 200L/인 | 200 | 읍,면지역의 1일 오수발생량은 170L/인 을 적용한다 |  |  |  | n : 인원(인) A : 연면적(1)(㎡) 1호에 대하여 A가 100㎡이하일 때는 5인으로하고, 100㎡를 넘는 부분의 면적에 대하여 30㎡마다 1인을 가산하며, 220㎡를 넘을때는 10인으로 한다.
[10 empty] | n = | 5 + | A-100
30
|  | 공동 주택 |  | 아파트, 연립주택, 다세대, 다가구주택 |  |  | 200L/인 | 200 |  | n=3.5+(R-2) ×0.5 |  |  | n : 인원(인) R : 거실(2) 의 개수 1호가 1거실로 구성되어 있을 때는 2인으로 한다.
|  | 기숙사,다중주택(원룸)(3) |  |  |  |  | 200L/인 | 200 |  | n=0.14A (정원이 명확하지 않은 경우) |  |  | n : 인원(인) A : 연면적(㎡) P : 정원(인) 고정침대 등으로 정원을 명확히 산정할 수 있는 경우는 정원으로 산정한다.
n = p (정원이 명확한 경우)
2 | 문 화 및 집 회 시 설 | 집회·공연장 |  | 예식장, 공회당, 마을회관, 경로당, 회의장, 교회, 사찰, 성당, 제실, 사당, 장례식장, 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물 감상실, 비디오물 소극장 |  |  | 16L/㎡ | 150 | - | n=0.08A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 기도원,수도원,수녀원 |  |  |  |  | 200L/인 | 200 |  | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
|  | 경기장 |  | 체육관,운동장, 경마장,경륜장, 자동차경기장 |  |  | 10L/㎡ | 260 |  | n=0.05A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 전시장 |  | 박물관, 미술관, 기념과, 동물원, 식물원, 수족관, 과학관, 산업전시장, 박람회장, 모델하우스 |  |  | 16L/㎡ | 150 |  | n=0.08A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 마권장외발매소, 마권전화투표소 |  |  |  |  | 25L/㎡ | 150 |  | n=0.125A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
3 | 판 매 및 영 업 시 설 | 시장, 상점 |  | 도매시장, 마을공동구판장, 소매시장, 양판점, 표구점, 수매점, 슈퍼마켓, 사진관, 의약품도매점, 도료류 판매소, 서점, 세탁소, 장의사, 총포판매사, 애완동물점, 자동차영업소 |  |  | 15L/㎡ | 250 | 1. 육류,어류점의 바닥면적 합계가 연면적의 20% 이상을 차지할 경우에 오수발생량은 5L/㎡·일,BOD농도는 50mg/L을 가산한다. 2. 세탁소의 영업용 세탁오수를 오수처리시설에 연계 처리할 경우는 시설별 설치용량을 1일 오수발생량에 추가한다. | n=0.075A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 이용원,미용원,안마시술소, 안마원 |  |  |  |  | 15L/㎡ | 100 |  | n=0.075A
|  | 찜질방 |  |  |  |  | 16L/㎡ | 100 | - | n=0.08A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 노래연습장 |  |  |  |  | 16L/㎡ | 150 |  | n=0.08A
|  | 기원, 게임제공업의 시설, 복합유통게임제공업의 시설, 이터넷컴퓨터게임시설 제공업의 시설 |  |  |  |  | 25L/㎡ | 150 |  | n=0.125A
|  | 백화점, 쇼핑센터, 대형점 |  |  |  |  | 30L/㎡ | 250 |  | n=0.15A
|  | 여객, 철도시설, 종합여객, 공항, 항만, 집배송시설 |  |  |  |  | 50L/인 | 260 |  | n=0.16C4) |  |  | -
|  | 목용장5) |  |  |  |  | 46L/㎡ | 100 |  | n=0.23A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 식품 즉석 제조 판매점, 제과점 |  |  |  |  | 40L/㎡ | 130 |  | n=0.2A
|  | 음식점 |  | 오염부하량 높은 경우(한식,중식) |  |  | 80L/㎡ | 330 |  | n=0.4A
|  |  |  | 오염부하량 낮은 경우(서양식,정통 일본식 음식점,찻집) |  |  | 35L/㎡ | 130 |  | n=0.175A
|  |  |  | 기타음식점(상기 외 음식점) |  |  | 60L/㎡ | 210 |  | n=0.3A
|  |  |  | 부대급식시설6) |  |  | 30L/인 | 210 |  | - |  |  | -
4 | 의 료 시 설 | 종합병원 |  |  |  |  | 1300L /병상 | 300 | 세탁시설 있는 경우 오수량은 별도 가산한다. | n = 3.5B |  |  | n: 인원(인) B: 병상 수
|  | 병원,치과병원,한방병원,정신병원,요양소,격리병원,산후조리원 |  |  |  | 급식시설 있음 | 1000L /병상 | 300 |  | n = 3.5B
[6 empty] | 급식시설 없음 | 800L /병상 | 150 |  | n = 3.5B
|  | 의원,한의원,치과의원,침술원,접골원,조산소,보건소,진료소,동물병원 |  |  |  | 입원시설 있음 | 800L /병상 | 150 | 1. 동물병원의 경우 입원시설 없음을 적용한다. 2. 부대급식시설 적용을 제외한다. | n = 3.5B |  |  | n: 인원(인) B: 병상 수
[6 empty] | 입원시설 없음 | 25L/㎡ | 150 |  | n = 0.25A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
5 | 교 육 연 구 및 복 지 시 설 | 초등학교, 유치원, 보육시설, 지역아동센터 |  |  |  |  | 30L/인 | 100 | 직원은 100L/인·일로서 실제 인원을 가산한다. | n=0.25P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인) P＇: 야간정원(인)
|  | 중학교,고등학교,학원,대학,대학교,직업훈련소 |  |  |  | 주간 | 35L/인(중학교) 40L/인(중학교이외) | 100 |  | n=0.33P
[6 empty] | 주·야간 병설 |  |  |  | n=0.33P+0.25P'
|  | 연구소,시험소, 동물검역소 |  |  |  |  | 40L/인 | 100 | - | n=0.33P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
|  | 공공도서관, 독서실, 도서관, 학원 |  |  |  |  | 15L/㎡ | 150 |  | n=0.075A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 고아원,일시보호시설,보호치료시설,자립지원시설,양로원,청소년수련원 |  |  |  |  | 200L/인 | 200 |  | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
|  | 유스호스텔 |  |  |  |  | 300L/인 | 140 | - | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
6 | 운 동 시 설 | 탁구장,당구장 |  |  |  |  | 15L/㎡ | 100 | 1. 샤워시설이 있는경우 별도(목욕장 용도로 가산한다.) 2.골프장의 경우 종업원의 오수량을 별도로 가산한다. | n=0.075A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 체육도장,헬스장,에어로빅장,볼링장,사격장,라켓볼장,스쿼시장,실내낚시터,스케이트장,롤러스케이트장,수영장 |  |  |  |  | 15L/㎡ | 100 |  | n=0.075A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 골프연습장 |  |  |  |  | 50L/석 | 100 |  | n=0.25S |  |  | n: 인원(인) S: 코트수
6 | 운 동 시 설 | 골프장 |  |  |  |  | 50L/인 | 100 | 1. 샤워시설이 있는경우 별도(목욕장 용도로 가산한다.) 2.골프장의 경우 종업원의 오수량을 별도로 가산한다. | n=12H |  |  | n: 인원(인) H: 홀수
|  | 물놀이형 시설 |  |  |  |  | 40L/㎡ | 100 |  | n=0.2A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 테니스장, 게이트볼장 |  |  |  | 야간조명 시설 있음 | 600L/코트 | 150 |  | n=3S |  |  | n: 인원(인) S: 코트수
[6 empty] | 야간조명 시설 없음 | 400L/코트 | 150 |  | n=2S |  |  | n: 인원(인) S: 코트수
7 | 업 무 시 설 | 일반 사무소 |  |  | 사무소, 신문사, 상담소, 부동산죽개업소, 소개소, 출판사, 소방서 |  | 15L/㎡ | 100 | - | n=0.075A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 방문객 많은 사무소 |  |  | 외국공관, 공공청사, 금융업소, 파출소, 동사무소, 우체국, 전신전화국, 방송국, 지역건강보험조합 |  | 15L/㎡ | 100 | - | n=0.15A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 오피스텔 |  |  |  |  | 200L/인 | 200 | - | n=3.5+(R-2) * -0.5+0.04A |  |  | n: 인원(인) R: 거실의 개수 A: 연면적(㎡) 1호가 1거실로 구성되어 있을때는 n=2+0.04A로 한다.
8 | 숙 박 시 설 | 관광호텔,호텔,모텔,여관, 여인숙 |  |  |  |  | 250L/인 | 70 | - | n=0.04A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 농어촌민박시설 |  |  |  |  | 250L/인 | 140 | - | n=0.12A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 가족호텔,콘도미니엄, 관광펜션 |  |  |  |  | 300L/인 | 140 | - | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
|  | 야영장(캠프장), 자동차 야영장 |  |  |  |  | 70L/인 | 320 | - | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
9 | 위 락 시 설 | 무도유흥주점 |  | 나이트클럽,카바레 |  |  | 60L/㎡ | 150 | - | n=0.3A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 일반유흥주점 |  | 룸쌀롱,단란주점, 요정,스탠드빠 |  |  | 46L/㎡ | 250 | - | n=0.23A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 투전기업소,카지노업소 |  |  |  |  | 25L/㎡ | 150 | - | n=0.125A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 무도장,무도학원,콜라텍 |  |  |  |  | 16L/㎡ | 150 | - | n=0.08A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
10 | 공업 시설 |  | 공장, 작업소, 마을공동작업소, 발전소, 정비공장(카센터 포함) |  |  |  | 40L/인 | 100 | - | n = 0.5P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
11 | 자 동 차 관 련 시 설 | 주유소, 액화석유가스충전소 |  |  |  |  | 50L/인 | 260 | - | n = 0.16C |  |  | n: 인원(인) C: 변기수
|  | 주차장(7),주기장(8) |  |  |  |  | 50L/인 | 260 | - | n = 0.16C |  |  | n: 인원(인) C: 변기수
12 | 공 공 용 시 설 | 교도소,구치소, 소년원,감화원 |  |  |  |  | 200L/인 | 200 | - | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
|  | 촬영소 |  |  |  |  | 15L/㎡ | 100 | - | n=0.075A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
|  | 군대숙소 |  |  |  |  | 200L/인 | 200 | - | n = P |  |  | n: 인원(인) P: 정원(인)
|  | 공중화장실 |  |  |  |  | 50L/인 | 260 | - | n = 0.16C |  |  | n: 인원(인) C: 변기수
13 | 묘지 관련 시설 |  | 화장시설, 봉안당 |  |  |  | 16L/㎡ | 150 | - | n=0.08A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
15 | 관 광 휴 게 시 설 | 휴게소 |  |  |  |  | 50L/인 | 260 | - | n=16C |  |  | n: 인원(인) C: 변기수
|  | 관망탑 |  |  |  |  | 16L/㎡ | 150 | - | n=0.08A |  |  | n: 인원(인) A: 연면적(㎡)
(1) 연면적이란, 당해 용도로 사용되는 바닥면적(부설주차장을 제외한 공용면적을 포함)의 합계를 말한다.
(2) 거실이란, 건축법에 따른 용어의 정의에서 말하는 거실이며, 거주, 집무, 작업, 집회 및 오락 기타
이에 속하는 목적을 위해서 계속적으로 사용하는 방을 말한다. 다만, 공동 주택에 있는 부엌 및 식당은
제외한다.
(3) 다중주택이란, 학생 또는 직장인 등의 다수인이 장기간 거주할 수 있는 구조로 된 주택을 말한다.
(4) 총변기수는 대변기수와 소변기수의 합계로 한다. 단, 여자 전용 화장실의 총변기수는 대변기수
x 1.5로 산정한다.
(5) 일반목용장이란, 공동탕, 가족탕, 한증막, 사우나탕을 포함한다.
(6) 부대급식시설은 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 교육연구 및 복지시설, 운동시설, 업무시설,
숙박시설, 위락시설, 공업시설, 자동차관련시설, 묘지관련시설, 관광휴게시설 등의 상주인원에 대한
급식을 제공하는 시설을 말한다.
(7) 주차장에서 건축물의 부속주차장은 제외한다.
(8) 주기장이란, 건설기계관리법에 의한 제2조 제1항 제1호의 규정에 따른 건설기계 등 중기(重機)를
세워두는 시설을 말한다
(9) A는 연면적(㎡), B는 병상수(개), C는 총변기수(개), H는 홀수, N은 인원(인), P는 정원(인), P'는
야간정원(인), R은 1호당 거실의 개수(개), S는 타석수(석) 또는 코트수를 의미한다.

## 오수종단-출력NO
[17 empty] | 관 경 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1.5x1.5 | 1.5x1.8 | 2.0x1.5 | 2.0x2.0 | 2.5x2.0 | [14 empty] | 버 림 | BOX | BOX | 0.1 | 100
[7 empty] | 250 | 100 | [8 empty] | 조도계수 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | [14 empty] | 관기초 | pipe | 400 | 0.1 | 100
[7 empty] | 300 | 0 | [8 empty] | 단면적 | 0.15896 | 0.2826 | 0.5024 | 0.785 | 1.1304 | 2.025 | 2.43 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | [14 empty] | (모래기초) |  | 450 | 0.1 | 100
[7 empty] | 400 | 0 | [8 empty] | 윤변 | 1.4137 | 1.885 | 2.5133 | 3.1416 | 3.7699 | 4.2 | 4.74 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | [16 empty] | 600 | 0.15 | 150
[7 empty] | 1000 | 0 |  | I10 = | 569 |  | I20 = | 569 |  |  | 경심 | 0.11244 | 0.14992 | 0.1999 | 0.24987 | 0.29985 | 0.48214 | 0.51266 | 0.57447 | 0.64286 | 0.7377 | [16 empty] | 800 | 0.15 | 150
[7 empty] | 1200 | 0 | 100 |  | (T0.5 + | 0.11 |  | (T0.5 + | 0.11 | [7 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [16 empty] | 1000 | 0.15 | 150
[44 empty] | 1200 | 0.15 | 150
유 출 | LINE 명 |  | 맨 홀 번 호 |  |  |  | 배 수 면 적 |  |  | 연 장 |  | 시 간 |  | 유출계수 | 강우강도 | 우수량 | 계획하수관거 |  |  |  |  | 관 저 고 |  | 지 반 고 |  | 토 피 고 |  | 맨 홀 높 이 |  |  | 유입 |  |  | 여유율 | 계획 | 한계 | 계획 | 관두께 | 낙차 | 관 경 | 유 속 |  |  |  |  | V = | 23 + 1/n + 0.00155/I |  | X √RI
|  |  | 시 점 |  | 종 점 |  | 집수(ha) | 유입(ha) | 누가(ha) | 단독 | 누가 | 유하(분) | 유달(분) |  | (mm/hr) | (㎥/sec) | 관경 | 단면 | 구배(‰) | 유속 | 유량 | 시 점 | 종 점 | 시 점 | 종 점 | 시 점 | 종 점 | 시 점 | 종 점 |  |  | 유출 | 관저고 |  | 구배 | 높이 | 토피고 | BOX하부 |  | 검 토 | 검 토 | 부관설치 | 터파기고 |  |  |  | 1 + (23 + 0.00155/I) x n/√R
|  | 101 | SM- | 1 | SM- | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0.61247 | 7.6125 | 0.8 | 198.32 | 0 | 250 | 0.049 | 5.5 | 0.898 | 0.044 | 55.22 | 55.04 | 56.5 | 56.3 | 1 | 0.98 | 1.31 | 1.29 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0 | O.K | 유속' O.K |  | 1.31 | 1.29 |  | 0.25 | 100.2049 | 2.2107 | 0.0185
|  | 102 | SM- | 2 | SM- | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0.16704 | 7.7795 | 0.8 | 196.26 | 0 | 250 | 0.049 | 5.5 | 0.898 | 0.044 | 55.04 | 54.99 | 56.3 | 56.3 | 0.98 | 1.03 | 1.29 | 1.34 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0 | 1.29 | 1.34 |  | 0.25 | 100.2049 | 2.2107 | 0.0185
|  | 103 | SM- | 3 | SM- | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 69 | 0.50111 | 8.2806 | 0.8 | 190.45 | 0 | 250 | 0.049 | 5.5 | 0.898 | 0.044 | 54.99 | 54.84 | 56.3 | 56.2 | 1.03 | 1.08 | 1.34 | 1.39 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0 | 1.34 | 1.39 |  | 0.25 | 100.2049 | 2.2107 | 0.0185
|  | 104 | SM- | 4 | SM- | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 | 0.40831 | 8.6889 | 0.8 | 186.09 | 0 | 250 | 0.049 | 5.5 | 0.898 | 0.044 | 54.84 | 54.72 | 56.2 | 56.2 | 1.08 | 1.2 | 1.39 | 1.51 | 0 |  | 1041 | 54.92 | #DIV/0! | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0 | 1.39 | 1.51 |  | 0.25 | 100.2049 | 2.2107 | 0.0185
|  | 105 | SM- | 5 | 기존맨홀 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0.03712 | 8.7261 | 0.8 | 185.71 | 0 | 250 | 0.049 | 5.5 | 0.898 | 0.044 | 54.72 | 54.71 | 56.2 | 56.2 | 1.2 | 1.21 | 1.51 | 1.52 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0 | O.K | 유속' O.K | 0 | 1.51 | 1.52 |  | 0.25 | 100.2049 | 2.2107 | 0.0185
|  | 1041 | SM- | 6 | SM- | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.11506 | 7.1151 | 0.8 | 204.87 | 0 | 250 | 0.049 | 7 | 1.014 | 0.05 | 54.97 | 54.92 | 56.3 | 56.2 | 1.05 | 1 | 1.36 | 1.31 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 3 | 1.5 | 0.03 | 0 | O.K | 유속' O.K |  | 1.36 | 1.31 |  | 0.25 | 100.1445 | 2.2075 | 0.0209
54.71
Note on Y3: 90% 적용
Note on AC6: BOX상단두께 BOX에서 토피고계산시 주의
Note on AW11: 관경/1000
Note on AW17: 관경/1000
Note on AX11: 23 + 1/n + 0.00155/I
Note on AX17: 23 + 1/n + 0.00155/I
Note on AY11: 1 + (23 + 0.00155/I) x n/√R
Note on AY17: 1 + (23 + 0.00155/I) x n/√R
Note on AZ11: √RI
Note on AZ17: √RI

## 4.상수표지
4. 상수 수리계산서

## 상수유량계산서
1. 급수량 산정
인원 산정
| 1) 수 용 인 원 |  |  | (인원산정 참조)
| ㆍ계획 연면적 : |  | 56378.76 |  | ㎡ | ㆍ계 획 인 구 : |  | 8457 | 인
2) 급수량 산정
| ㆍ1인 1일 평균 급수량 : |  |  |  |  | 32 | ℓ인/일
| ㆍ1인 1일 최대 급수량 : |  |  |  |  | 38.4 | ℓ인/일 | (첨두계수 1.2 적용)
| ㆍ일 시간 최대 급수량 : |  |  |  |  | 49.92 | ℓ인/일 | (대도시:1.3 중도시:1.5 소도시:2.0)
| ㆍ필 요 급 수 량 : |  |  |  |  | 0.04992 | ton
| ㆍ소 화 용 수 량 : |  |  |  |  | 100 | ㎥/일 | (10000명 이하)
|  | Q ＝ | (8457 x 0.04992) + 100 |  |  | (m3/sec) = |  | 0.0061 |  | m3/sec
86400
2. 상수 관경 계산
1) 관경 계산
Q = A x V
| ∴ A = Q ÷ V 이므로 | [5 empty] | 여기서… Q = 유량(㎥/sec)
A = 관의 단면적(π x D²) ÷ 4
V = 유속(㎥/sec)
D = √ ((4 x Q) ÷ (π x V))
여기서… D = 관 내경 (m)
| D = | 4 | x | 0.0061 | ) ÷ ( | 3.14 | x | 1 | ))
| = | 0.088129 | ≒ | 100 | mm |  | 여기서…V = 1.00m/sec (건교부 유속)
∴ 내충격수도관 D = 100 mm 으로 사용
|  | 3.14 | 0.1 | 4 |  | 0.00785 | 0.00785
1
| [별첨 1-1] |  | 1인 1일당 사용수량 및 단위건물 바닥 면적당 사용수량 | [7 empty] | (대한주택공사)
| 업 종 별 |  | 단위 급수량 |  | 사용시간 |  | 특기사항 |  | 유효면적당 인원 |  | 비 고
| 단 독 주 택 |  | 200 ~ 400 L/인 |  | 10 |  | 거주자 1인당 |  | 0.16인/㎡
| 공 동 주 택 |  | 200 ~ 350 L/인 |  | 15 |  | 거주자 1인당 |  | 0.16인/㎡
| 독신 아파트 |  | 400 ~ 600 L/인 |  | 10 |  | 거주자 1인당
| 관공서,사무소 |  | 60 ~ 100 L/인 |  | 9 |  | 근무자 1인당 |  | 0.20인/㎡
| 공 장 |  | 60 ~ 100 L/인 |  | 작업시간+1 |  | 근무자 1인당 |  | 앉은작업0.3인
서서작업0.1인
| 종 합 병 원 |  | 1500~3500/병상 |  | 16 |  | 연면적당
30 ~ 60 L/㎡
| 호 텔 전 체 |  | 500~6000/bed |  | 12
| 호 텔 객 실 |  | 350~450/bed |  | 12
| 요 양 소 |  | 500 ~ 800 L/인 |  | 10
| 음 식 점 |  | 55 ~ 130 L/손님 |  | 10 |  |  |  | 주방면적포함
110 ~ 530 L/㎡
| 사 원 식 당 |  | 25 ~ 50 L/손님 |  | 10 |  |  |  | 주방면적포함
80 ~ 140 L/㎡
| 급 식 소 |  | 20 ~ 30 L/식 |  | 10
| 음 식 점 |  | 15 ~ 30 L/㎡ |  | 10 |  | 연면적당
1) 도시의 성격, 소방시설, 인구밀도, 내화성 건축물의 비율, 기상조건 등을 기준으로 해야한다.
2) 배수지의 용량으로서 기준수량에 가산할 소화용수량은 배수지가 담당할 계획 급수구역내의
계획년수 인구가 5만 이하일 때 상기 표에서 제시한 수량이상으로 하여야 한다.
다만, 상수도 이외에서 소방용수 공급이 가능한 경우는 예외로 한다.
| [별첨 1-2] |  | 소 화 용 수 량
| 인 구 (만명) |  |  |  |  | 소 화 용 수 량 (M3) |  |  |  | 비 고
| 0.5 이하 |  |  |  |  | 50
| 1 이하 |  |  |  |  | 100
| 2 이하 |  |  |  |  | 200
| 3 이하 |  |  |  |  | 300
| 4 이하 |  |  |  |  | 350
| 5 이하 |  |  |  |  | 400
3) 배수관의 산정에서 소화용수로 가산할 수량은 그 배수관이 담당할 계획급수 구역내의 계획
년수 인구가 10만 이상일 때 다음표에 제시한 수량이상으로 해야 한다.
다만, 상수도 이외에서 소방용수 공급이 가능한 경우는 예외로 한다.
| 인 구 (만명) |  |  |  |  | 소 화 용 수 량 (M3/분) |  |  |  | 비 고
| 0.5 미만 |  |  |  |  | 1 이상
| 1 미만 |  |  |  |  | 2 이상
| 2 미만 |  |  |  |  | 3 이상
| 3 미만 |  |  |  |  | 4 이상
| 4 미만 |  |  |  |  | 5 이상
| 5 미만 |  |  |  |  | 6 이상
| 6 미만 |  |  |  |  | 7 이상
| 7 미만 |  |  |  |  | 8 이상
| 8 미만 |  |  |  |  | 9 이상
| 9 미만 |  |  |  |  | 9 이상
| 10 미만 |  |  |  |  | 10 이상
| [별첨 1-3] |  | 급수 관경에 따른 동수경사
| 관 경 (mm) |  |  |  |  | 동 수 경 사 (‰) |  |  |  | 비 고
| 65 이하 | [5 empty] | 20 | 30
| 75 | [5 empty] | 12 | 23
| 100 | [5 empty] | 9 | 17
| 125 | [5 empty] | 7 | 18
| 150 | [5 empty] | 6 | 10
| 200 | [5 empty] | 5 | 10
| 250 | [5 empty] | 4 | 8
| 300 | [5 empty] | 3 | 7
| 350 | [5 empty] | 3 | 7
| 400 | [5 empty] | 3 | 6
| 500 | [5 empty] | 2 | 5
| 600 | [5 empty] | 2 | 4
| 700 이상 | [5 empty] | 1 | 3
| [별첨 1-1] |  | 1인 1일당 사용수량 및 단위건물 바닥 면적당 사용수량
| 1인 1일당 사용수량 | [5 empty] | 단위건물 바닥면적당 사용수량
| 업 종 별 |  | 평균급수량 |  | 비 고 |  | 업 종 별 |  | 평균급수량 |  | 비 고
| 일 반 주 택 |  | 180 ~ 260 |  |  |  | 호 텔 |  | 40 ~ 50
| 아 파 트 |  | 180 ~ 260 |  |  |  | 백 화 점 |  | 25 ~ 35
| 음 식 점 |  | 150 ~ 220 |  | 손님포함 |  | 극 장 |  | 20 ~ 30
| 여 관 |  | 200 ~ 300 |  | " |  | 병 원 |  | 30 ~ 50
| 백 화 점 |  | 20 ~ 30 |  | " |  | 은 행 |  | 20 ~ 30
| 극 장 |  | 30 ~40 |  | " |  | 사 무 실 |  | 20 ~ 30
| 은 행 |  | 100 ~ 160 |  |  |  | 관 공 서 |  | 20 ~ 25
| 사 무 실 |  | 100 ~ 160
| 병 원 |  | 300 ~ 500 |  | 환자당
| 학 교 |  | 50 ~ 80
| 호 텔 |  | 300 ~ 500 |  | 손님포함
| [별첨 1-2] |  | 소 화 용 수 량
| 인 구 (만명) |  |  |  |  | 소 화 용 수 량 (M3) |  |  |  | 비 고
| 0.5 이하 |  |  |  |  | 50
| 1 이하 |  |  |  |  | 100
| 2 이하 |  |  |  |  | 200
| 3 이하 |  |  |  |  | 300
| 4 이하 |  |  |  |  | 350
| 5 이하 |  |  |  |  | 400
1) 도시의 성격, 소방시설, 인구밀도, 내화성 건축물의 비율, 기상조건 등을 기준으로 해야한다.
2) 배수지의 용량으로서 기준수량에 가산할 소화용수량은 배수지가 담당할 계획 급수구역내의
계획년수 인구가 5만 이하일 때 상기 표에서 제시한 수량이상으로 하여야 한다.
3) 배수관의 산정에서 소화용수로 가산할 수량은 그 배수관이 담당할 계획급수 구역내의 계획
년수 인구가 10만 이상일 때 다음표에 제시한 수량이상으로 해야 한다.
다만, 상수도 이외에서 소방용수 공급이 가능한 경우는 예외로 한다.
| 인 구 (만명) |  |  |  |  | 소 화 용 수 량 (M3/분) |  |  |  | 비 고
| 0.5 미만 |  |  |  |  | 1 이상
| 1 미만 |  |  |  |  | 2 이상
| 2 미만 |  |  |  |  | 3 이상
| 3 미만 |  |  |  |  | 4 이상
| 4 미만 |  |  |  |  | 5 이상
| 5 미만 |  |  |  |  | 6 이상
| 6 미만 |  |  |  |  | 7 이상
| 7 미만 |  |  |  |  | 8 이상
| 8 미만 |  |  |  |  | 9 이상
| 9 미만 |  |  |  |  | 9 이상
| 10 미만 |  |  |  |  | 10 이상
| [별첨 1-3] |  | 급수 관경에 따른 동수경사
| 관 경 (mm) |  |  |  |  | 동 수 경 사 (‰) |  |  |  | 비 고
| 65 이하 |  |  |  |  | 20 ~ 30
| 75 |  |  |  |  | 12 ~ 23
| 100 |  |  |  |  | 9 ~ 17
| 125 |  |  |  |  | 7 ~ 13
| 150 |  |  |  |  | 6 ~ 10
| 200 |  |  |  |  | 5 ~ 10
| 250 |  |  |  |  | 4 ~ 8
| 300 |  |  |  |  | 3 ~ 7
| 350 |  |  |  |  | 3 ~ 7
| 400 |  |  |  |  | 3 ~ 6
| 500 |  |  |  |  | 2 ~ 5
| 600 |  |  |  |  | 2 ~ 4
| 700 이상 |  |  |  |  | 1 ~ 3

## 5.포장표지
5. 포장단면계산

## 포장단면계산서
1. 개 요
도로의 구조시설기준에 관한 규정 및 도로 포장시공지침을 기준으로 하였다.
2. 아스팔트 콘크리트 포장단면 산정
1) 설계방법의 비교
설계방법 : (TA설계법, SN설계법,설계윤하중법)
도로의 포장설계방법 적용은 현재 국내에서 많이 적용되고 있는 AASHTO 설계법(SN법)과
일본 아스팔트설계요령 (TA법)이 있으며, 국내의 적용사례를 보면 일반 적으로 국도, 지방도
등의 교외부에서 단일성격의 교통량 예측이 용이한 도로는 SN법을 많이 채택하고 시가지
및 주택단지 도로는 TA법을 채택하고 있다.
본 설계에서는 이와 같은 점을 고려하여 TA법으로 결정한다.
|  |  | TA법의 교통량구분 |  |  |  |  | (단위 : 대/1일1방향)
| 구 분 |  |  | 대 형 차 교 통 량
| N |  |  | 10 |  |  |  |  | 미 만
| M |  |  | 10 |  | - | 50 |  | 미 만
| L |  |  | 50 |  | - | 100 |  | 미 만
| A |  |  | 100 |  | - | 250 |  | 미 만
| B |  |  | 250 |  | - | 1000 |  | 미 만
| C |  |  | 1000 |  | - | 3000 |  | 미 만
| D |  |  | 3000 |  | - |  |  | 미 만
(출처 :건설부 도로포장설계.시공지침 p50)
2) 설계 C.B.R의 결정
실내 C.B.R치 6%이상인 양질토를 노상토로 이용하는 것을 전제로하여 설계 C.B.R을
C.B.R = 6로함.
3) 교통량 산정
도로 : L교통 (1일 50 - 100대 미만)을 기준으로 설계한다.
4) 포장두께의 결정
TA방법에 의한 포장 두께 결정
설계 C.B.R과 교통량 구분에서 아래의 목표로 하는 TA보다 적지 않고 또한 두께도 아래에서
목표로 하는 총 두께보다 1/5이상 감소한 것이 되지 않도록 포장 각층의 두께를 결정한다.
이때 포장 두께의 결정에서는 차단층을 제외한 노상토의 C.B.R을 사용한다.
|  | 목 표 로 하 는 값 | [6 empty] | (단위 ; Cm)
| 설계 C.B.R. |  | L 교 통 |  | A 교 통 |  | B 교 통 |  | 비 고
|  |  | TA | 두께 | TA | 두께 | TA | 두께
| 2 |  | 17 | 52 | 21 | 61 | 29 | 74
| 3 |  | 15 | 41 | 19 | 48 | 26 | 58
| 4 |  | 14 | 35 | 18 | 41 | 24 | 49
| 6 |  | 12 | 27 | 16 | 32 | 21 | 38
| 8 |  | 11 | 23 | 14 | 27 | 19 | 32
| 12 |  | - | - | 13 | 21 | 17 | 26
○
(출처 :건설부 도로포장설계.시공지침 p52)
|  |  | 포장두께의 계산 | [5 empty] | (단위 : Cm)
| 구 분 | 교통량구분 |  | 목 표 치 |  | 설 계 두 께
|  |  |  | TA | H
| 도로 | "L" |  | 12 | 27 | 표 층 : (AS-CON # 78)
[6 empty] | 5 | x | 1.00 = | 5
역청기층 : (AS-CON # 467)
[6 empty] | 10 | x | 0.80 = | 8
혼합기층 : 부순돌(수정C.B.R. 80 이상)
[6 empty] | 20 | x | 0.35 = | 7
보조기층 : 막자갈(수정C.B.R. 30 이상)
[6 empty] | 20 | x | 0.25 = | 5
동상방지층 : 막자갈(수정C.B.R. 20~30)
[6 empty] | 0 | x | 0.0 = | 0
[6 empty] | 계 : | 12 | ＜ | 25
[7 empty] | 27 | ＜ | 55
TA 계산에 사용하는 등치환산계수
| 사용위치 |  | 공법 및 재료 |  |  | 조 건 |  |  | 등치환산계수
| 표 층 |  | 표층,중간층 가열 | [5 empty] | 1
| 중간층 |  | 아스팔트 혼합물
| 기 층 |  | 역청안정처리 |  |  | 안정도 350kg 이상 |  |  | 0.8
[6 empty] | 안정도 250~350kg |  |  | 0.65
|  |  | 시멘트 안정처리 |  |  | 일축 압축강도 30kg/cm2이상 |  |  | 0.55
|  |  | 입도조정 |  |  | 수정 C.B.R. 80 이상 |  |  | 0.35
|  |  | 침 투 식 | [5 empty] | 0.55
| 보조기층 |  | 매 카 담 | [5 empty] | 0.35
|  |  | 고로스래그 |  |  | 입도조정 고로스래그 부순돌(MS) |  |  | 0.35
|  |  | 고로스래그 |  |  | 수경성 고로스래그 부순돌(HMS) |  |  | 0.35
|  |  | 막부순돌,자갈,모래등 |  |  | 수정 C.B.R. 30 이상 |  |  | 0.25
[6 empty] | 수정 C.B.R.20~30 |  |  | 0.2
|  |  | 시멘트 안정처리 |  |  | 일축 압축강도 (7일) 10kg/cm2 |  |  | 0.25
|  |  | 석회 안정처리 |  |  | 일축 압축강도 (10일) 10kg/cm2 |  |  | 0.25
|  |  | 고로스래그 |  |  | 고로스래그 크라샤런 (CS) |  |  | 0.25
| 동상방지층 |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | 표 층 의 최 소 두 께 | [5 empty] | (단위 ; Cm)
| 교 통 량 구 분 |  |  |  |  | 표층 의 최소 두께
| L,A |  |  |  |  | 5
| B |  |  |  |  | 10 (5)
| C |  |  |  |  | 15 (15)
| D |  |  |  |  | 20 (15)
주:( ) 에는 기층에 역청 안정처리를 사용 할 경우 최소두께(도로포장 설계시공지침)
2003.11월 개정 동결지수 및 동결기간 현황
측후소 | 지반고 | 동결 | 동결 | 측후소 | 지반고 | 동결 | 동결 | 측후소 | 지반고 | 동결 | 동결
|  | 지수 | 기간 |  |  | 지수 | 기간 |  |  | 지수 | 기간
| M | (℃day) | 일 |  | M | (℃day) | 일 |  | M | (℃day) | 일
속 초 | 17.6 | 181.6 | 66 | 제 천 | 264.4 | 610.2 | 91 | 순 천 | 74 | 179.9 | 64
대관령 | 842 | 873.8 | 127 | 충 주 | 69.4 | 528.4 | 89 | 성산포 | 17.5 | - | -
춘 천 | 74 | 539 | 92 | 보 은 | 170 | 461.7 | 76 | 서귀포 | 51.9 | - | -
강 릉 | 26 | 167.2 | 57 | 원 주 | 149.8 | 613 | 94 | 영 주 | 208 | 417.8 | 77
서 울 | 85.5 | 380.9 | 80 | 통영 | 25 | 37.4 | 27 | 문 경 | 172.1 | 279.4 | 55
인 천 | 68.9 | 354.7 | 78 | 목포 | 36.5 | 75.6 | 33 | 영 덕 | 40.5 | 138.8 | 57
울릉도 | 221.1 | 129.3 | 32 | 여수 | 67 | 62.2 | 31 | 의 성 | 73 | 425.2 | 78
수 원 | 36.9 | 468.4 | 79 | 완도 | 37.5 | 38.1 | 26 | 영 천 | 91.3 | 237.8 | 64
서 산 | 26.4 | 313.2 | 76 | 제주 | 22 | 4.1 | 3 | 울 진 | 49.5 | 121.6 | 57
청 주 | 59 | 411.6 | 78 | 보 령 | 15.1 | 254.8 | 76 | 장 흥 | 43 | 130.1 | 52
대 전 | 67.2 | 317.7 | 68 | 부 여 | 16 | 330 | 74 | 해 남 | 22.1 | 102.6 | 49
추풍령 | 245.9 | 303.9 | 78 | 금 산 | 170.7 | 372.5 | 77 | 고 흥 | 60 | 83.5 | 49
포 항 | 2.5 | 98.5 | 52 | 이 천 | 68.5 | 511 | 89 | 거 창 | 224.9 | 278.2 | 74
군 산 | 26.3 | 194.9 | 61 | 인 제 | 199.7 | 614.5 | 91 | 합 천 | 32.1 | 193 | 62
대 구 | 57.8 | 160.9 | 54 | 홍 천 | 141 | 635.4 | 98 | 밀 양 | 12.5 | 180.2 | 62
전 주 | 51.2 | 233.5 | 61 | 구미 | 45.5 | 278.1 | 76 | 산 청 | 141.8 | 141.8 | 49
울 산 | 31.5 | 83.6 | 46 | 부 안 | 7 | 244.7 | 61 | 거 제 | 41.5 | 52.1 | 39
광 주 | 73.9 | 141.4 | 55 | 임 실 | 244 | 420.3 | 86 | 남 해 | 49.8 | 148.9 | 38
부 산 | 69.2 | 49.6 | 27 | 정 읍 | 40.5 | 223.9 | 61
진 주 | 21.5 | 132.8 | 51 | 남 원 | 89.6 | 272.4 | 67
강 화 | 46.4 | 486.2 | 89 | 천안 | 24.5 | 405.4 | 78
양 평 | 49 | 619.7 | 91 | 철원 | 154.9 | 685 | 109
전국동결지수선도
3. 동결심도 및 치환깊이
1) 동결에 의한 포장 두께 결정
동결깊이는 실측에 의한 방법, 최대 동결지수를 이용한 공식에 의한방법 등에 의하여
어느정도 추정할 수 있으나, 어느 깊이 만큼 비동상재료를 치환하는 것이 경제적 구조
적으로 타당한가는 정측적인 해석방법이 없는 실정이다.
동상방지층를 위한 포장설계는 2가지의 상이한 개념, 즉 동결작용에 의하여 생기는
노면 변위량을 방지하는 개념과 가장 추운 계절에 적절한 지력을 보유하여야 한다는
개념 등을 기준으로 산정 한다.
위와 같은 개념하에 완전방지법, 노상동결 관입허용법, 감소노상강도법 등 3가지 방
법이 있으나 3가지 방법중 완전방지법은 표층 아래 충분한 두께의 비동결성 재료를
둠으로써 동결작용으로 인한 포장 구조 자체는 상당히 완전측으로 설계되나 노상동
결관입허용법이나 감소노상강도법에 비해 비경제적임으로 특수한 경우에만 사용한다.
따라서 포장설계시 보편적으로 사용하고 있는 방법으로 노상동결관입허용과 감소노상
강도법이 있으나 후자는 설계기준으로서 해빙기간 등에 일어나는 노상 강도 감소를
근거로하여 동결에 대비한 포장두께를 결정하는 방법으로 동결지수와 직접함수인
노상동결관입허용법을 통상적으로 적용한다.
이 방법은 동결심도가 노상으로 어느정도 관입된다 하더라도 동상으로 인한 융기량이
포장파괴를 일으킬만한 양이 아니라면 노상의 동결을 어느정도 허용하는 것이 경제적
임을 감안하여 제안된 방법이다.
2) 치환깊이 산정 ( 노상동결관입 허용법 )
| 수 원 | 측후소 지반고 : |  | EL = | 36.9 | M
| 본 사업지구 계획고 : |  |  | EL = | 56.5 | M
| 동결기간 : |  |  | 79 | 일
| 동결지수 : |  |  | 468.4 | ℃-일
| 표고차 : |  |  | 56.5 | - | 36.9 | = | 19.6 | M
| = | 468.4 | + | 0.50 x | 79 | x | 19.6 | = | 476.1 | ℃-일
100
|  | 476.1 | ℃ x | 5 / 9 + | 32 | = | 889 | ℉-일
3) 동결깊이산정
- 동결깊이(간편식,데라다 공식적용)
| Z = | C √F |  | Z = | 동결깊이 (M)
|  |  |  | C = | F | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃
[5 empty] | C | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7
|  |  |  | F = | 동결지수 ( ℃ 일 )
| Z = | 4.6 | 476.1 | = | 100.4 | cm
- 국립건설연구소(1989)
| Z = | 14F0.33
| Z = | 14 x | 476.1 | 0.33 = | 107.0948 | cm
- 미공병단식 (동결관입깊이와 설계동결지수 상관도표 800℉ 이상)
| Z = | 109 | cm
동결심도 비교
| 구 분 |  | 간표식 |  | 국립건설연구소 |  | 미공병단식 |  | 평균값
| 동결심도 |  | 100.4 |  | 107.0948 |  | 128 |  | 112
| p |  | 표 층 두 께 |  |  | a = 노상동결관입을 허용하지 않는 비동결성
|  | b | 설계 비동결 재료층 |  |  |  |  | 재료층과 표층 두께의 합
a | c |  | 두께(기층+보조기층) |  |  |  |  | c = a - p
|  | s | 노상 관입허용 두께 |  |  | Wb = 비동결성 재료층(기층,보조기층)의 함수비
Ws = 노상토 함수비
c값(식)의 결과치 a에서 p값을 제외한 값 | [6 empty] | 중차량통행지역 ≤ 2.0
저교통량 통행지역 ≥ 3.0
4. 포장단면 결정
본 사업지구의 전체 동결깊이 미공병단식112 cm에서 역청재료층 15cm를 제외한 97cm를
도표에 적용하면 63cm두께의 비동상재료층을 얻으므로 본 계획에서는 65cm를 적용하고 여기에
표층(5cm) + 안정처리기층(10cm)=15cm을 합하여80cm의 두께로 구성하였다.
|  | 표 층 : (AS-CON # 78) | [6 empty] | 5 | 80
|  | 역청기층 : (AS-CON # 467) | [6 empty] | 10
|  | 혼합기층 : 부순돌(수정C.B.R. 80 이상) | [6 empty] | 20
|  | 보조기층 : 막자갈(수정C.B.R. 30 이상) | [6 empty] | 45

## 관경별두께(출력NO)
| 관종별두께 |  |  | 관두께(mm)
| 관경 | 흄관 | PE관 | 흄관 | PE관
| 150 | 0 | 0
| 200 | 0.02 | 0.02 | 20 | 20
| 250 | 0.03 | 0.02 | 30 | 20
| 300 | 0.03 | 0.02 | 30 | 20
| 400 | 0.04 | 0.03 | 40 | 30
| 450 | 0.04 | 0.03 | 40 | 30
| 500 | 0.04 | 0.03 | 40 | 30
| 600 | 0.05 | 0.04 | 50 | 40
| 700 | 0.06 | 0.04 | 60 | 40
| 800 | 0.07 | 0.05 | 70 | 50
| 900 | 0.08 | 0.06 | 80 | 60
| 1000 | 0.08 | 0.06 | 80 | 60
| 1100 | 0.09 | 0.07 | 90 | 70
| 1200 | 0.1 | 0.07 | 100 | 70
| 1350 | 0.1 | 0.08 | 100 | 80
| 700 | 0.15 |  | 150
| 800 | 0.2 |  | 200
| 900 | 0.2 |  | 200
| 1000 | 0.25 |  | 250
B1500 | 1500 | 0.35 |  | 350
B1800 | 1800 | 0.35 |  | 350
B2000 | 1500 | 0.35 |  | 350
B2000 | 2000 | 0.35 |  | 350
B2500 | 2000 | 0.35 |  | 350
Note on B27: 높이H
Note on C27: BOX 하부두께